附件1

香槟置业广场物业管理委员会

重大火灾隐患挂牌督办整改计划表

| 单位名称 | 重大隐患内容 | 整改时限 | 整改主体 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 香槟置业 广场物业 管理委员 | 1．消防控制室内的火灾自动报警主机瘫痪（主机24V外控电源盘故障、主机多线盘上无启动消防泵及喷淋泵线路、主机通讯板损坏）消防控制室内的火灾自动报警主机瘫痪（主机24V外控电源盘故障、主机多线盘上无启动消防泵及喷淋泵线路、主机通讯板损坏）； | 2016.12.11 | 香槟置业 广场物业 管理委员 | 蒋 俊 （物业管理委员会主任） |
|  | 2．消防泵压力开关、水力警铃损坏； | 2016.12.11 |  |  |
|  | 3．消防泵和喷淋控制柜损坏； | 2016.12.11 |  |  |
|  | 4．地下室及楼顶上的12台风机控制柜损坏； | 2016.12.11 |  |  |
|  | 5．地下室及高层建筑的楼层上所有的应急照明系统瘫痪； | 2016.12.11 |  |  |
|  | 6．消防箱内无消防器材； | 2016.12.11 |  |  |
|  | 7．屋顶高位水箱无水，不能正常使用。 | 2016.12.11 |  |  |