附件2

常州自由和爱教育科技有限公司

重大火灾隐患挂牌督办整改计划表

| 单位名称 | 重大隐患内容 | 整改时限 | 整改主体 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州自由和 爱教育科技 有限公司 | 1．该幼儿园未办理消防审核、验收手续； | 2017年8月16日 | 常州自由和爱教育科技有限公司 | 于建国 （企业法人） |
|  | 2．该幼儿园安全出口数量不足（三个出口两个封闭）； | 2017年8月16日 |  |  |
|  | 3．该幼儿园未设置火灾自动报警系统； | 2017年8月16日 |  |  |
|  | 4．该幼儿园未设置自动喷水灭火系统； | 2017年8月16日 |  |  |
|  | 5．该幼儿园部分室内消火栓被圈占到房间内； | 2017年8月16日 |  |  |
|  | 6．该幼儿园东侧（三层）教室内一室内消火栓被遮挡； | 2017年8月16日 |  |  |
|  | 7．幼儿园二层设置厨房使用明火灶具与其他部位防火分隔不完整； | 2017年8月16日 |  |  |
|  | 8．幼儿园二层局部使用可燃材料（塑扣板）装修； | 2017年8月16日 |  |  |
|  | 9．幼儿园东侧封闭楼梯间三楼防火门被拆除； | 2017年8月16日 |  |  |
|  | 10．幼儿园部分疏散指示标志设置不符合要求； | 2017年8月16日 |  |  |
|  | 11．幼儿园东侧封闭楼梯间采用可燃木纹饰面板装修踏步。 | 2017年8月16日 |  |  |