附件3

现代城委员会重大火灾隐患

挂牌督办整改计划表

| 单位名称 | 重大隐患内容 | 整改时限 | 整改主体 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州市 现代城业主 委员会 | 1.测试自动喷水灭火系统1、2层的末端试水装置，压力显示“0”，管道内无水；8层末端试水装置放水试验，不能启泵，消控主机无相关信号反馈。 | 2016.12.31 | 现代城 委员会 | 张 辉 （物业管理委员会主任） |
|  | 2．室内消火栓1 2层放水测试，管道内无水，不能手动启泵；8层放水测试，启泵按钮不能启泵。消控主机均无信号反馈。 | 2016.12.31 |  |  |
|  | 3．自动喷水灭火系统地下和1-2层区域的压力，保持在0.5MPa以下，手动启泵也不能上升。 | 2016.12.31 |  |  |
|  | 4．对12楼的手动报警测试，切电和声光报警等联动无响应；地下室火灾报警系统的手报和感烟探测器，均没有巡检信号。防火卷帘无电源反馈，升降测试不动作。 | 2016.12.31 |  |  |
|  | 5．消控室主机对地下室排烟系统不能远程启动，火灾报警系统处于故障状态，其中故障点有77处。 | 2016.12.31 |  |  |
|  | 6．消控主机的防火卷帘、喷淋泵、消火栓泵、排烟风机等均没有反馈信号，不能远程启动。喷淋泵和室内消火栓泵只能于泵房手动启动。 | 2016.12.31 |  |  |