执法机关代码：491800

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

行政处罚决定书

常高新市监案〔2019〕10156号

当事人：常州市光辉变压器制造有限公司

营业执照统一社会信用代码：91320404137295866G

类型：有限责任公司

法定代表人：王祥娣

住所：常州市新北区薛家镇玉龙中路29号

成立日期：1979年02月16日

营业期限：1979年02月16日至******

经营范围：变压器制造、修理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2019年11月11日，收到国家市场监督管理总局移送的国家电器安全质量监督检验中心（浙江）出具的编号为NO:1911970039检验报告，反映在产品质量国家监督抽查中抽检的常州市光辉变压器制造有限公司生产的电力变压器（规格型号：S11-M-400/10，批号：2019年07月），经抽样检验雷电冲击试验项目不符合GB/T1094.3-2017标准，依据2019年电力变压器产品质量国家监督抽查方案，判定为不合格（属于严重不合格）。当事人涉嫌以不合格产品冒充合格产品，遂于当日予以立案调查。从立案之日起执法人员通过对当事人进行询问等，全面调查了当事人以不合格产品冒充合格产品的有关情况。

国家市场监督管理总局于2019年8月3日对当事人生产的电力变压器（规格型号：S11-M-400/10，批号：2019年07月）进行产品质量国家监督抽查，产品质量监督抽查单编号：1905231，委托国家电器安全质量监督检验中心（浙江）检验。经抽样检验（检验报告编号为NO:1911970039），雷电冲击试验项目不符合GB/T1094.3-2017标准，依据2019年电力变压器产品质量国家监督抽查方案，判定为不合格（属于严重不合格），检测项目：雷电冲击试验（型式试验），标准要求：高压端 全波（kv）:-75（1±3%），载波（kv）:-85（1±3%），检测结果：全波（kv）：（-74.40~-75.89）kv，载波（kv）：（-85.57~-86.50）kv，单项判定：不合格。当事人对检验报告及结论无异议。经当事人对上述电力变压器为不合格产品原因分析，排除原材料、设计原因，是制造过程中人的因素：员工在绕制线圈中线圈压紧环节包扎的过松导致线圈导线绝缘薄弱处在雷电冲击试验时发生绝缘击穿现象的事实。

上述电力变压器为杭州维益电器有限公司定制产品，除了被抽检的生产批号为2019年7月（规格型号：S11-M-400/10），未生产过其他批次的规格型号为S11-M-400/10的电力变压器。

上述电力变压器生产批号为2019年7月，共批量生产了6台，销售价是39000元/台，货值金额234000元，上述6台电力变压器其中，被抽样检验2台，库存4台，没有销售，被抽样的2台电力变压器因抽检单位没有支付抽检费用，故没有违法所得。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、产品质量监督抽查/复查抽样单（抽样单编号：19052131）1份，产品质量国家监督抽查通知书1份，产品质量监督抽查结果通知单1份，国家电器安全质量监督检验中心（浙江）出具的编号为NO:1911970039检验报告1份，现场检查笔录1份，询问调查笔录1份，证明当事人生产的上述电力变压器为不合格产品事实。

2.当事人提供的生产上述电力变压器主要原材料清单1份及附件，变压器试验证明书，变压器产品合格证，变压器油试验报告单，电力变压器安装使用说明书，证明当事人生产的上述变压器经当事人出厂检验为合格产品的事实。

3.国网抽查情况通报会会议记录，情况说明1份，询问笔录1份，证明原因是雷电冲击试验项目不符合GB/T1094.3-2017标准原因是人的因素：员工在绕制线圈中线圈压紧环节包扎的过松造成的事实。

4.当事人提供的产品订购说明1份，现场检查笔录1份，证明上述变压器为定制产品，当事人没有销售上述电力变压器及未生产过其他批次的规格型号：S11-M-400/10的电力变压器的事实。

5.当事人提供营业执照、当事人法定代表人身份证、授权委托人身份证复印件各1份，授权委托书1份，证明当事人主体资格情况。

本局于2019年11月25日向当事人送达了常高新市监听告字〔2019〕00154号《常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行政处罚听证告知书》，当事人在法定期限内未向本局提出任何陈述、申辩，也未要求听证。

鉴于以上事实，根据《中华人民共和国产品质量法》第三十九条：“销售者销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”的规定，当事人生产的电力变压器经检验不合格，违法了上述规定，构成以不合格产品冒充合格产品的违法行为。

本局认为：当事人生产的电力变压器（规格型号：S11-M-400/10，批号：2019年07月）经检验，雷电冲击试验判定为不合格（属于严重不合格），雷电冲击试验时发生绝缘击穿导致无法继续试验，属于不合格产品。鉴于涉案产品至案发没有销售，未造成实际危害后果，当事人能积极够积极配合，调查询问比较顺利，当事人也能积极配合行政机关，同时本案也不够涉嫌移送追诉当事人刑事责任的条件，决定作一般处罚。

根据《中华人民共和国产品质量法》第五十条：“ 在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”的规定，决定作如下处罚：

1.没收违法生产的电力变压器6台；

2.处罚款人民币234000元。

当事人在接到本处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延），到江苏银行常州市任一网点缴清上述款项。若使用本票、汇票缴纳罚没款时，请到江苏银行常州营业部办理缴付手续。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款(加处罚款数额不超出罚款数额)，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可于收到本决定书之日起六十日内向常州市市场监督管理局或常州市新北区人民政府申请行政复议，也可于六个月内依法向常州市新北区人民法院提起行政诉讼。

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

（印 章）

2019年11月29日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式    份，    份送达，一份归档，           。（送达日期：    年    月    日  送达方式：          ）