执法机关代码：491800

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

行政处罚决定书

常高新市监案〔2020〕00026号

当事人:常州得凯照明灯具有限公司

主体资格证照名称:营业执照

统一社会信用代码（注册号）:91320411MA1MYLY83N

住所（住址）:常州市新北区汉江路128号

法定代表人（负责人、经营者）:汪友信

身份证（其他有效证件）号码:3428231958043*****

联系电话:136852*****

联系地址:常州市新北区汉江路128号

2019年9月18日，收到江苏省市场监督管理局移送的苏州市产品质量监督检验院出具的编号为NO:(19)AJDQ0082的检验检测报告，反映在定期监督抽查中抽检的常州得凯照明灯具有限公司在拼多多电商平台销售的固定式LED灯具（规格型号：CBCFX-6040），经检验，内部和外部接线（外部接线截面积）项目不符合GB 7000.1-2015标准、GB 7000.201-2008标准，电源端子骚扰电压项目不符合GB/T 17743-2017标准，所检样品不合格。当事人涉嫌销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，遂于当日予以立案调查。办案机构指派彭佩佩、叶玮超负责调查处理。从立案之日起执法人员通过对当事人进行询问等，全面调查了当事人销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的有关情况。

江苏省市场监督管理局于2019年5月5日对当事人在拼多多电商平台销售的固定式LED灯具（规格型号：CBCFX-6040）进行定期监督抽查，销售企业产品质量监督抽查抽样单抽查批次号：201903023010018，委托苏州市产品质量监督检验院检验。经检验，内部和外部接线（外部接线截面积）项目不符合GB 7000.1-2015标准、GB 7000.201-2008标准，电源端子骚扰电压项目不符合GB/T 17743-2017标准，所检样品不合格。检验检测项目：内部和外部接线（外部接线截面积）；技术要求：为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于：——普通灯具 0.75 mm2——其他灯具1.0 mm2；检验检测结果：普通灯具 0.27 mm2；单项评价：不合格。检验检测项目：电源端子骚扰电压-准峰值；技术要求：准峰值限值9KHZ-50KHZ为110dBμV，50KHZ-150KHZwei 90-80dBμV，0.15MHZ-0.5MHZ为66-56 dBμV，0.5MHZ-5MHZ为56dBμV，5MHZ-30MHZ为60dBμV；检验检测结果：频率0.173880MHZ，81 dBμV。检验检测项目：电源端子骚扰电压-平均值；技术要求：平均值限值0.15MHZ-0.5MHZ为59-46dBμV，0.5MHZ-5MHZ为46dBμV，5MHZ-30MHZ为50dBμV；检验检测结果：频率0.173145MHZ，68dBμV。当事人对检验检测报告及结论无异议。

当事人自2019年3月1日至2019年5月12日通过拼多多平台共销售上述固定式LED灯具36个，销售金额1076.4元，利润为190.6元。无库存。

上述事实，主要有以下证据证明：

1. 苏州市产品质量监督检验院出具的编号为NO:(19)AJDQ0082的检验检测报告1份，现场检查笔录1份，询问笔录1份，产品照片2张，证明当事人经营的上述固定式LED灯具为不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的事实。

2. 当事人提供的销售明细1份，证明当事人经营上述固定式LED灯具的事实。

3. 当事人提供的成本利润表1份，证明当事人经营上述固定式LED灯具的违法所得。

4. 当事人提供的营业执照副本复印件1份、当事人法定代表人、授权委托人身份证复印件各1份，授权委托书1份，证明当事人主体资格情况。

本局于2020年3月5日向当事人送达了常高新市监处告字〔2020〕25号《常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行政处罚告知书》，当事人在法定期限内未向本局提出任何陈述、申辩。

根据《中华人民共和国产品质量法》第十三条第二款：“……禁止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的工业产品。具体管理办法由国务院规定。”的规定，当事人经营的上述固定式LED灯具经检验不合格，违反了上述规定，构成销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的违法行为。

当事人充分认识到自己的行为违法，在调查过程中当事人能够积极配合，调查询问比较顺利，案发后当事人积极改正，及时发出召回公告，本案也不够移送追诉当事人刑事责任的条件，决定一般处罚。

根据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条：“生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品(包括已售出和未售出的产品，下同)货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”的规定，责令当事人立即改正，停止违法行为，决定作如下处罚：1.处罚款人民币2000元；2.没收违法所得190.6元。

当事人在接到本处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延），到江苏银行常州市任一网点缴清上述款项。若使用本票、汇票缴纳罚没款时，请到江苏银行常州营业部办理缴付手续。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款(加处罚款数额不超出罚款数额)，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可于收到本决定书之日起六十日内向常州市市场监督管理局或常州市新北区人民政府申请行政复议，也可于六个月内依法向常州市新北区人民法院提起行政诉讼。

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

（印 章）

2020年3月12日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式   份，   份送达，一份归档。

（送达日期：    年    月    日  送达方式：          ）