常新教文〔2019〕9号

关于做好安全生产检查问题隐患

整改工作的通知

春江镇、河海街道、三井街道、龙虎塘街道文体站，各有关单位：

近期，常州国家高新区（新北区）教育局（文化体育和旅游局），召集消防大队、市场监管局等部门，并邀请安全专家，对春江镇、河海街道、三井街道、龙虎塘街道文化和旅游行业部分单位进行了安全工作抽查,现将检查发现的问题隐患反馈给你们。请针对辖区内营业场所发现的问题隐患，明确整改时限和责任人，落实相应整改措施，全力做好问题隐患的整改。并于2020年1月3日前，将安全问题隐患整改落实情况以书面形式报送至区教育局。

附件：安全检查情况统计表。

- 常州国家高新区（新北区）教育局

- 2019年12月26日

| 抄送：区应急管理局。 |  |
| --- | --- |
| 常州国家高新区（新北区）教育局 | 2019年12月26日印发 |

附件

安全检查情况统计表

| 企业名称 |  |  | 江南环球港 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 |  |  | 2019年12月17日星期二上午 |  |
| 序号 | 主要安全隐患 |  |  | 整改建议 |
| 1 | 消防控制室控制柜布置过于紧凑，检查通道过窄，不利于散热通风；部分电缆盒缺盖板。 |  |  | 应控制室通风通风降温，规范电气电缆安全使用。 |
| 2 | 消控室旁通道内缺“安全出口”指示灯和应急疏散方向标志。 |  |  | 应在场地通道设置疏散方向指示标志，在各安全出口处设置断电发光的“安全出口”指示灯。 |
| 3 | 消防泵房的个别电箱未设置“当心触电”禁示标志。 |  |  | 通道内严禁堆放物品，保持安全通道畅通。 |
| 4 | 五层游乐场所安全疏散指示牌设置数量不能满足要求。 |  |  | 应各个场所设引导安全疏散指示牌。 |
| 检查人 （签字） |  | 年 月 日 |  |  |

安全检查情况统计表

| 企业名称 |  | 锦江国际酒店 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 |  | 2019年12月17日星期二上午 |  |
| 序号 | 主要安全隐患 |  | 整改建议 |
| 1 | 洗衣房的洗衣机未按要求设置外壳重复接地措施。 |  | 洗衣机等用电设备外壳需单独设置静电接地措施。 |
| 2 | 锅炉房蒸汽分配台一只安全阀检测合格标志牌已过期。 |  | 应当每年请有资质的中介机构进行检测合格，方可投入使用。 |
| 3 | 一层后厨朝东门为移门，不符合应急疏散要求。 |  | 应改为外开门。 |
| 检查人 （签字） |  | 年 月 日 |  |

安全检查情况统计表

| 企业名称 |  |  | 金都网咖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 |  |  | 2019年12月17日星期二上午 |  |
| 序号 | 主要安全隐患 |  |  | 整改建议 |
| 1 | 吧柜内配电柜，线路较乱，柜内上缺“当心触电”安全警示标志。 |  |  | 应整改柜内电缆，并在电柜上设置“当心触电”等安全警示标志。 |
| 检查人 （签字） |  | 年 月 日 |  |  |

安全检查情况统计表

| 企业名称 |  | 春江楠木厅 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 |  | 2019年12月20日星期五上午 |  |
| 序号 | 主要安全隐患 |  | 整改建议 |
| 1 | 楠木厅使用日光灯。 |  | 更换LED灯具。 |
| 2 | 楠木厅部分电线管破损。 |  | 尽快修复。 |
| 3 | 四合院内灭火器配备不足。 |  | 增加灭火器。 |
| 4 | 南侧废弃杂物。 |  | 立即清理。 |
| 5 | 应急照明灯具故障。 |  | 尽快修复故障。 |
| 检查人 （签字） |  | 年 月 日 |  |

安全检查情况统计表

| 企业名称 |  | 三井爱尚娱乐中心（常发广场） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 |  | 2019年12月20日星期五上午 |  |
| 序号 | 主要安全隐患 |  | 整改建议 |
| 1 | 走廊应急疏散标志不明显。 |  | 在走廊中间上方疏散门处增设疏散标志。 |
| 2 | 防火卷帘门功能异常。 |  | 尽快修复。 |
| 3 | 应急灯故障及接线不符合要求。 |  | 尽快修复。 |
| 检查人 （签字） |  | 年 月 日 |  |