附件2

瓶装液化气非居民用户燃气设施安全自查表

| 用户名称 |  | | 用户所在  建筑名称 |  | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户地址 |  | 用户  联系人 |  | 用户  电话 |  | |
| 供气企业 | 名称：  协议：有□；无□ | 安全  检查人 |  | 检查  时间 | 年 月 日 | |
| 用气设备 | □燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶）；□蒸箱；□热水器；□锅炉；□热水炉；□其他： | | | | | |
| 检查单元 | 检查项目 | | 检查情况 | 不符合处置措施 | |
| 安全管理 | 有燃气安全使用信息公示牌 | | 符合□不符合□ | 在醒目处设置公示牌 | |
| 有安全管理制度或操作规程且在明显处张贴 | | 符合□不符合□ | 立即制定制度或操作规程 | |
| 人员经过专业培训，熟悉安全用气操作 | | 符合□不符合□ | 立即请燃气公司对用气人员进行培训 | |
| 有应急处置方案，且每半年进行1次应急处置演练 | | 符合□不符合□ | 立即制定应急处置方案并组织演练 | |
| 与供气企业签订供用气合同 | | 符合□不符合□ | 立即补签合同 | |
| 进行过安全用气自检，有自检单，每月不少于1次 | | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |
| 供气企业入户安全检查每年不小于1次（提供供气企业检查表） | | 符合□不符合□ | 通知供气企业立即安排上门安检 | |
| 泄漏  检查 | 钢瓶角阀、调压器、连接管连接紧密，无泄漏现象 | | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，维修或更换 | |
| 使用专用卡箍，连接紧固，软管未脱落，无泄漏现象 | | 符合□不符合□ |
| 钢瓶  存放  及用气  场所  检查 | 钢瓶在检验有效期内 | | 符合□不符合□ | 立即停用，退回供气企业 | |
| 扫描钢瓶二维码显示的充装、配送信息应与实际相符 | | 符合□不符合□ | 立即停用，退回供气企业 | |
| 钢瓶未摆放在密闭橱柜中 | | 符合□不符合□ | 按要求整改，应保持通风良好 | |
| 钢瓶  存放  及用气  场所  检查 | 超量存放钢瓶 | | 符合□不符合□ | 减少钢瓶数量或设置专用储瓶间 | |
| 未使用油、酒精、生物质燃料、煤、柴等其他燃料 | | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 | |
| 钢瓶存放和用气房间为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用 | | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 | |
| 安装有燃气泄漏报警器，间距小于4m，距地面小于30cm | | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |
| 报警器检定（校验）有效期1年 | | 符合□不符合□ | 立即停用，安排校验检定或更换 | |
| 安装有燃气泄漏安全保护装置（切断阀采用硬管连接） | | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |
| 调压器 | 调压器为商用非可调式螺纹接口，未使用可调压式中、高压调压器 | | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |
| 明显标识安装使用时间，且未超过8年 | | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |
| 连接  软管 | 采用燃气专用金属包覆软管或不锈钢软管 | | 符合□不符合□ | 立即更换 | |
| 软管无变硬、发黏等老化迹象，无龟裂、破损、磨损等现象，金属软管无明显锈蚀、破损、磨损等现象 | | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |
| 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 | | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |
| 软管长度不超过2.0m | | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |
| 软管中间无接口，无三通分流 | | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |
| 软管无穿越墙、橱柜、暗埋等现象 | | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |
| 燃烧  器具 | 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 | | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |
| 未使用猛火灶 | | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，更换 | |
| 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 | | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，建议更换 | |
| 有熄火保护装置，且工作正常 | | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 | |
| 燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 | | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 | |
| 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 | | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 | |
| 其他  安全  隐患 |  | | | | | |