| 江苏中冠 | 招标采购文件 | 标准章节号 | 8.5生产和服务提供 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表格编号 | CCJS-招-QR-17 |
|  |  | 记录编号 | No. |

招 标 文 件

标    号：SG2023034

招 标 人：常州中泽环境有限公司

招标内容：农村生活污水治理设施建设项目真空排水设备采购

江苏中冠工程咨询有限公司

2023年6月

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 招标内容：农村生活污水治理设施建设项目真空排水设备采购 |
| 2 | 招标数量：（详见第三章招标内容及要求） |
| 3 | 投标文件有效期：120（日历日） |
| 4 | 招标文件售价：人民币500元整 |
| 5 | 招标文件发售时间：2023年6月21日至2023年6月29日 报名截止时间：2023年6月29日 |
| 6 | 现场踏勘时间：投标人自行踏勘现场 |
| 7 | 投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于报名截止时间前通过E交易平台向江苏中冠工程咨询有限公司提出。 |
| 8 | 投标保证金数额：人民币陆万元整 投标保证金交纳方式：按E交易平台提示信息操作 投标保证金到账截止日期：2023 年7月 11日 投标人必须通过E交易会员注册账（卡）号自行将投标保证金按规定方式和时间及时足额缴至系统提示的账户并到账(以E交易平台系统到账为准)，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，投标保证金未在规定时间到帐的，将无法上传投标文件。 |
| 9 | 投标文件：正本1份、副本1份（密封完好、印章齐全） |
| 10 | 投标文件接收时间：2023 年7月 12日 13:40-14:00（北京时间） 投标文件递交截止时间：2023 年7月 12日14:00（北京时间） |
| 11 | 投标文件递交地点：江苏中冠工程咨询有限公司 (常州市新北区龙锦路1259-2号10楼) |
| 12 | 开标时间：：2023 年7月 12日14:00（北京时间） 开标地点：江苏中冠工程咨询有限公司 |
| 13 | 履约保证金：中标金额的5% |
| 14 | 中标服务费：详见第二章“招标代理机构服务费”条款 |

目  录

第一章   招标公告	3

第二章   投标人须知	6

第三章	招标内容及要求	22

第四章	投标文件的内容	30

第五章   合同主要条款	45

第六章   评标方法	62

- 第一章   招标公告

编号：SG2023034

江苏中冠工程咨询有限公司受常州中泽环境有限公司 的委托，对该单位农村生活污水治理设施建设项目真空排水设备采购项目公开招标。现邀请符合条件的投标人参加本次公开招标，有关事项的具体内容通知如下：

- 一、招标内容：

1.项目地点：新北区孟河镇母子圩、永定圩、荫沙圩自然村。

2.招标内容：本项目主要进行真空排水设备采购，具体内容详见招标文件第三章“招标内容及要求”。

3.工期要求：接到招标人通知后，365日历天内完成项目设备的安装和调试。合同签订后根据招标人要求进场。

4.质量要求：按国家相关验收标准，一次性验收合格。

5.采购预算（招标控制价）：人民币3472500.00元。

二、对投标人的基本要求：

1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响投标人履行本招标项目的情况，具有良好的经营业绩，有提供优质服务的能力；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加招标活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录（如该记录对禁止参与招投标活动有明确规定的，从其规定，不受二年限制）；

6.无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织，不得参加投标；

8.投标人如为制造商，具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。投标人如为代理商，须同时提供：①具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照；②所投品牌的生产商授予代理商对本次项目投标的唯一正式授权书；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司都不得在同一货物招标中同时投标；一个生产商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标，否则作资格审查不通过处理；生产商若授权代理商进行投标，则生产商不得参与投标，否则将拒绝该生产商和其授权的代理商的投标资格。

9. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

10.本项目不接受以联合体形式参加投标。

三、获取招标文件的时间和办法

1.投标人应首先注册成为E交易平台（www.ejy365.com）网站会员，详见注册指南。

2.投标人按系统提示交纳招标文件费用后在规定的报名时间内下载招标文件。

- 3.招标文件发售时间：2023年6月21日至2023年6月29日

- 报名截止时间：2023年6月29日

- 招标文件费用：人民币500元整

收款单位：江苏中冠工程咨询有限公司

银行账号及开户银行：按E交易平台提示信息操作，所需电子发票开票的操作如下：供应商登录会员网上系统---点击进入后台---资金管理---标书费电子发票打印或服务费电子发票打印---右侧点击“开具蓝票”按钮，补充完善开票信息后，点击开票。

四、投标保证金有关事项

- 投标保证金数额：人民币陆万元整

- 投标保证金到账截止日期：2023年 7月 11 日

- 投标保证金缴纳方式：按E交易平台提示信息操作

投标人必须通过E交易会员注册账（卡）号自行将投标保证金按规定方式和时间及时足额缴至系统提示的账户并到账(以E交易平台系统到账为准)，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，投标保证金未在规定时间到帐的，将无法上传投标文件。

五、现场踏勘：投标人自行踏勘现场。

- 六、投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于报名截止时间前通过E交易平台向江苏中冠工程咨询有限公司提出。

- 投标文件接收时间：2023 年7月 12日 13:40-14:00（北京时间）

- 投标文件递交截止时间：2023 年7月 12日 14:00（北京时间）

- 七、开标时间：2023 年7月 12日 14:00（北京时间）

- 八、开标地点：江苏中冠工程咨询有限公司(常州市新北区龙锦路1259-2号10楼)

- 九、招标文件售后一概不退。投标人递交的投标文件概不退还。

十、联系方式

- 地    址：常州市新北区龙锦路1259-2号11楼

- 邮政编码：213022

业务电话：85580366                联系人：王女士

技术支持电话：400-828-9082

财务管理中心电话：0519-85580377   联系人：周女士

网址：http://www.cznd.gov.cn/class/BEMLPFPM

邮箱：czztb@czztb.com

江苏中冠工程咨询有限公司

2023年6月21日

- 第二章   投标人须知

A、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的农村生活污水治理设施建设项目真空排水设备采购项目的招标。

1.2根据招标人需求，本着公开、公平、公正、诚实信用的原则制定本文件。

1.3参与此次公开招标的当事人适用本须知。

2.定义

2.1“招标代理机构”系指受招标人委托组织本次公开招标的江苏中冠工程咨询有限公司。

2.2“投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的法人单位。

2.3“招标人”系指拟购买本次公开招标内容所列货物及相关服务的常州中泽环境有限公司。

2.4“货物”系指投标人按招标文件规定须向招标人提供的一切设备、备品备件及其有关的技术资料和材料。

2.5“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的农村生活污水治理设施建设项目真空排水设备采购项的义务。

2.6“重大违法记录”系指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（人民币贰佰万元及以上）等行政处罚。

2.7“不良行为记录”系指在招投标活动中因违反相关规定被政府采购及招投标监管部门列入不良行为记录名单的（包含本须知“违约责任”条款中相关内容）。

2.8“参加招标活动前二年”：以投标文件递交的截止时间为时间点向前递延。

★2.9本招标文件中所有带“★”的内容均为实质性条款，如投标人递交的投标文件不符合实质性条款的要求，将作为无效投标文件处理。

3.合格的投标人、合格的货物和合格的服务

3.1合格的投标人

符合招标公告资格要求的投标人。

3.2合格的货物和服务

3.2.1必须是全新的货物，必须是实质性满足招标文件要求的服务。

3.2.2货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国制订的设计和制造生产标准或行业标准。

3.2.3投标人应保证，其所提供的货物在提供给招标人前具有完全的所有权，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权或专有技术权等知识产权的起诉，免受可能存在的抵押权、担保权在内的物权权利瑕疵的起诉。

3.2.4投标人应保证，其所提供的货物应具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》货物验收时，还必须提供货物的技术资料、产品合格证、说明书、质量保证文件、保修卡等相关资料。若中标后，必须按合同规定完成货物的安装，并达到验收标准，验收以招标人在验收单上签字并加盖单位公章为验收通过。

3.2.5投标人必须承担的货物运输、安装调试、验收检测等其他类似的义务。

4.投标费用

无论公开招标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担与参加公开招标有关的全部费用。

★5.投标人代表

指全权代表参加公开招标活动并签署投标文件、与招标人签署合同的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有与投标人代表相符的《法定代表人授权委托书》。

# B、招标文件

6.招标文件的构成

6.1招标文件是用以阐明所需货物及服务、公开招标程序的资料。本招标文件、招标代理机构在开标前发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。招标文件包括下列内容：

6.1.1招标公告；

6.1.2投标人须知；

6.1.3招标内容及要求；

6.1.4投标文件的内容；

6.1.5合同主要条款；

6.1.6评标办法。

7.招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于报名截止时间截止时间前以书面形式向招标代理机构提出，为避免不正当竞争或可能泄露招标人机密等不利情形，招标代理机构对投标人的疑问可以作选择性答复。若招标代理机构作出澄清答复的，将会以书面形式通知所有购买招标文件的单位。

若投标人认为招标人设置的特殊资质、条件等存在歧视或不公正待遇的，应在上述期限内提出异议或澄清，并针对招标代理机构的答复作出是否继续投标的决定。

8.招标文件的修改

8.1招标文件发出后，在规定投标文件递交时间截止前任何时间，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并以书面形式告知所有购买招标文件的每一投标人。

8.2招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对所有投标人具有约束力。

8.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知书内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

8.4招标代理机构对投标人误读、误解修改书而导致的不利后果，不负任何责任。

8.5与本次公开招标采购有关的其他一切正式往来，如质疑，投诉，技术咨询等，必须采用书面形式。

C、投标文件的编制

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用简体中文。相关证明资料或标准有非中文表述方式的，均应提供准确的中文译本，并对中文译本的内容承担法律后果。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用中国国家法定计量单位。

10.投标文件构成

详见第四章《投标文件的内容》。

11.响应函

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确地填写响应函。

12.报价一览表

12.1报价表上的价格为含税报价，包含但不限于招标文件所确定的招标范围内的全部货物、材料、附件、紧固件、随货物提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检疫费）、包装费、运杂费（运抵招标人项目现场）、运输保险费、安装费调试费、操作维护人员培训费及投标人认为需要的其他费用等。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同谈判、实施期间不因市场变化因素而变动。

12.2 各类报价一律以人民币计算，以元或万元为单位标注。

13.证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格投标和中标后有能力独立履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应提交其除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力的相关资料。

13.3 投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14.投标保证金

14.1投标保证金到账截止日期：详见第一章相关要求

投标保证金数额：详见第一章相关要求

投标保证金交纳方式：按E交易平台提示信息操作

投标人必须通过E交易会员注册账（卡）号自行将投标保证金按规定方式和时间及时足额缴至系统提示的账户并到账(以E交易平台系统到账为准)，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，投标保证金未在规定时间到帐的，将无法上传投标文件。

14.2投标人必须通过E交易会员注册账（卡）号自行将投标保证金按规定方式和时间及时足额缴至系统提示的账户，拒绝以其它方式缴纳。

- 14.3招标代理机构将在到账截止后统一查询投标保证金到账情况。评审时，评标委员会将根据投标保证金到账时间证明作为审核该投标人是否具有投标资格的依据。

★14.4未按第14.1、14.2条要求提交投标保证金的响应将被视为无效响应，其投标文件将被评标委员会拒绝。

14.5落标的投标人以及购买招标文件但未参加投标的投标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内无息退回。

14.6中标人的投标保证金，在中标人签订合同后，五个工作日内予以无息退还。

15.投标文件的有效期

15.1投标文件从开标之日起计算，投标文件的有效期为开标后  120 个日历日。

15.2在特殊情况下，在原有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将予无息退还。接受延长有效期的投标人将被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按照招标文件的要求，在投标文件适当位置填写投标人全称并加盖公章，同时有投标人代表的签字或盖章。

16.2投标文件必须用不褪色的墨水填写或打印，投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏之处，必须由有权的同一签署人签字或盖章。如果正本与副本有不符之处，以正本为准。

16.3 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

D、投标文件的递交

17.投标文件的密封及标记

17.1投标文件共一式2份（正本壹份、副本 1 份），在每一份投标文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准,正本、副本应分别装订成册并密封。

★17.2投标文件密封口须加盖投标人公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称。所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人公章。

★17.3如果投标人未按上述要求密封及加写标记，其投标文件将被拒收。招标代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责，对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构有权拒绝。

18.投标文件递交截止时间

18.1投标文件接收时间：详见第一章相关要求

投标文件递交截止时间：详见第一章相关要求

18.2投标文件必须在投标截止时间前委派经授权的人员送达指定的投标地点。

18.3招标代理机构推迟响应截止时间时，应以书面或传真的形式，通知所有的投标人。这种情况下，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

18.4招标代理机构对投标文件在送达过程中的遗失或损坏不负责。

18.5招标代理机构按招标文件规定的时间和地点开标，投标人须派代表参加并签名报到，投标时有关监督部门对评审全过程进行监督。

★18.6法定代表人或授权委托人须携带投标文件、身份证明原件按本次招标文件规定的时间准时参加，并递交投标文件。迟于投标文件递交截止时间的，招标代理机构将有权拒绝接收其投标文件。公证人员或投标人代表当众检验投标文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封。

18.7投标文件有下列情形之一的，招标代理机构不予受理：

18.7.1逾期送达的；

18.7.2未按要求密封和盖章的。

19.投标文件的补充、修改和撤回

19.1递交投标文件以后，投标人可以提出书面补充、修改和撤回要求，但这种补充、修改和撤回，必须在规定的投标文件递交截止时间前，以书面形式送达招标代理机构。

19.2投标人提出的补充、修改投标文件的书面材料，须密封送达招标代理机构，同时应在封套上标明“补充或修改投标文件（并注明项目编号）”字样。

19.3撤回投标应以书面或传真形式通知招标代理机构。如采用传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的文件时间以送达招标代理机构或邮电到达日戳为准。

19.4在投标文件递交截止时间后投标人不得撤回投标文件，如果在投标文件递交截止时间后，投标人撤回已经递交的投标文件，其投标保证金将不予退还。

E、开标及评标

20.开标

20.1招标代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。招标人、投标人应委派代表准时参加，公证部门可现场监督开标活动。

20.2招标代理机构可视具体情况，通过修改招标文件自行决定酌情推迟开标时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的开标时间均应以延长后新的开标时间为准。

20.3投标人代表应携带本人身份证签名报到，以证明其出席开活动。

20.4开标时由公证人员或招标代理机构工作人员查验投标人代表的身份证明，审查投标人是否符合规定的投标条件；公证人员或投标人代表检查投标文件密封及签章情况，确认无误后由公证人员或招标代理机构工作人员当众拆封唱标。

20.5主持人在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，招标代理机构工作人员将作唱标记录。投标人代表应在唱标记录上签字确认。

20.6投标人法定代表人或授权委托人未准时参加开标会议的视为自动放弃投标，其投标文件将不予评审、不予退还。

21.评标委员会

21.1招标代理机构根据本次项目的特点和有关规定组建评标委员会，评标委员会由招标人代表和有关专家组成。

招标人可以推荐代表参加评标委员会。但人数不得超过评标委员会成员总人数的三分之一。参加评审的招标人代表，必须向招标代理机构提交招标人代表身份授权函或证明。

技术复杂的项目，经评标委员会批准，招标人代表可以推荐一名技术人员进入现场，技术人员进入现场，仅协助招标人代表介绍采购文件的需求、技术参数等有关事项，不得发表与采购项目无关的言论或带有倾向性的言辞，陈述完毕后应立即离开现场。

未经评标委员会批准，其他任何人员禁止进入评标现场。

21.2 评标委员会成员负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

21.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

21.2.2可以要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

21.2.3推荐中标候选人名单；

21.2.4向招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.3评标委员会成员应当履行下列义务：

21.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.3.2按照招标文件规定的评标办法进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

21.3.4参与评标报告的起草；

21.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

21.3.6配合招标代理机构答复投标人提出的质疑。

22.评标内容的保密

22.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

22.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人试图向招标人、招标代理机构和评标委员会成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

22.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人（非评标委员会成员）与投标人进行联系。

23.初审

23.1开标后，评标委员会首先将对投标文件进行初审，投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

23.1.1资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标人递交的投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

23.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，从实质性响应招标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评标委员会应审查每份投标文件是否具备投标资格，是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的实质性条款相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件中规定的技术参数、性能、供货期、供货范围、服务要求、付款方式、付款条件等评标委员会认定的实质性条款，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人的权利或减少了投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如果投标文件没有实质性响应本招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。

23.2投标文件有下列情况之一者，评标委员会有权将其拒绝：

23.2.1未按本次招标文件第14.1、14.2要求交纳投标保证金的；

23.2.2无单位盖章、无法定代表人或授权代理人签字盖章的；

23.2.3未按本须知规定提交资格文件（详见第四章《投标文件的内容》）；

23.2.4与招标文件有重大偏离；

23.2.5投标有效期不满足招标文件要求的；

23.2.6投标人的报价是选择性的；

23.2.7投标报价超过采购预算，招标人无法接受；

23.2.8投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

23.2.9投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的；

23.2.10招标文件明确规定无效的其他情形；

23.2.11其他被评标委员会认定无效的情况。

23.3投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

23.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

23.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

23.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

23.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

23.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

23.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标人的需要。

23.5投标人将被允许修改投标文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响招标文件中的实质性内容。评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

23.5.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；

23.5.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以书面形式经投标人确认后产生约束力，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

23.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.7投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

23.8评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

23.9评标委员会确定为非实质性响应的投标将按照无效投标处理，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.投标的澄清

24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照评标委员会通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。投标人没有或拒绝答疑和澄清的，视为放弃投标。

24.2评标委员会可要求投标人就澄清的问题作书面答复，该答复经投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。

24.3投标人在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出招标文件的范围及改变投标文件的实质性内容。

25.评审

25.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审。

25.2本项目评标办法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评分办法。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行评审。（详见第六章 评标方法）

25.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

25.4评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。同时，为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，且无须向受影响的投标人承担任何责任。

25.5在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

25.5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

25.5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.5.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

25.5.4因重大变故，采购任务取消的。

招标人取消招标后，招标人将把取消的理由通知所有投标人。

25.采购失败

25.5在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

25.5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

25.5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.5.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

25.5.4因重大变故，采购任务取消的。

招标人取消招标后，招标人将把取消的理由通知所有投标人。

26.推荐中标候选人

评标委员会仅对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件按“评标办法”进行评审，向招标人推荐合格的中标候选人。

27.确定中标人原则

招标人应当按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，并在评标结束之日起5个工作日内出具定标意见；也可以事前授权评标委员会直接确定中标人。

28.中标结果及公示

28.1采购代理机构将中标人、中标金额、评委名单等信息在江苏中冠工程咨询有限公司网站上公示一个工作日。

各投标人如对公示结果有异议，应在有效质疑期（中标公告期限届满之日起七个工作日内），以书面形式向招标代理机构提出，同时出具相关证明（证据）材料，该质疑必须由投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署以及投标人单位盖章方为有效。

招标代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后的七个工作日内对质疑内容作出书面答复。

如投标人未在有效质疑期内向招标代理机构提出质疑，或该质疑未经投标人法定代表人或参加谈判的授权委托人签署和投标人单位盖章的，或未出具相关证明（证据）材料的，将被视为无有效质疑提出。

被质疑的投标人应当配合招标代理机构对质疑内容调查取证，并提供所需的相关资料，否则，视同质疑成立。

质疑处理期间，本项目投标保证金暂不予退还。

28.2在中标公告质疑期间，若质疑仅是对招标人设置的特殊资质、条件存在歧视或不公正待遇的，因该等质疑的设置已在本招标文件第7条（招标文件的澄清）中予以设定，此时不再作为有效质疑被审查。

28.3在中标公告质疑期间，如有参加投标的投标人提出有效质疑，并因此可能对中标结果产生影响，而最终被取消中标的，招标代理机构对中标单位不承担任何责任。

28.4若异议投标人对招标代理机构答复不满意的，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向常州创业投资集团有限公司投诉或直接向常州仲裁委员会申请仲裁。

29.中标通知书

29.1公告中标结果的同时，招标代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书将成为合同的组成部分，对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，且不影响中标服务费的支付。

29.3招标代理机构及招标人对未中标人不承担解释其未中标原因的义务。

29.4对中标公示的质疑和回复适用本招标文件第28条的相关规定。质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

30.履约保证金

30.1中标人应在合同签订前按前附表规定向 招标人交纳履约保证金。

31.招标代理机构服务费

31.2招标代理服务收费标准

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| …… | …… |

31.2.1招标代理服务收费按差额定率累进法*70%计算。

31.2.2招标代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

32.合同的签订

32.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人如未在规定的时间内与招标人签订合同，则按放弃处理。

32.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

32.3中标人未按期签订合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行招标。

32.3.1中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。

32.3.2中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

32.4授予合同时变更及配置的权利

招标人在授予合同时有权对“投标文件”中的货物及配置在适当范围内进行调整，但增加的数量或金额不得超过中标货物和服务数量或金额的10%。

G、违约责任

★33.投标人有下列情形之一的，所交投标 保证金招标代理机构不予退还，并列入常州市产权交易市场（江苏中冠工程咨询有限公司）不良记录名单，在常州市产权交易市场（江苏中冠工程咨询有限公司）网站予以公布，两年内不得参与常州市产权交易市场（江苏中冠工程咨询有限公司）组织的一切项目。已经中标的，取消其中标资格。已经签约的，所签订的合同无效，同时招标代理机构不承担任何责任。

33.1采取不正当手段诋毁、排挤或串通他人的；

33.2有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱招投标现场、评审或办公秩序的；

33.3中标（成交）后，无正当理由拒不签订合同或者合同签订后未能履行又不按约赔偿的；

33.4中标（成交）后，不缴付履约保证金或中标（成交）服务费的；

33.5提出不当要求，进行恶意敲诈的；

33.6提供虚假材料谋取中标（成交）的；

33.7提供虚假材料或者未按规定程序进行质疑、投诉、诉讼，影响项目正常进行的；

33.8向常州市产权交易市场（江苏中冠工程咨询有限公司）工作人员行贿或提供其他不正当利益的。

34.中标人违反第33条规定，并且导致中标无效的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同或重新委托进行招标，原中标人应承担相应损失（包括但不限于以下损失）：

34.1原招标活动产生的合理费用；

34.2如最终中标价高于原中标价的，原中标人应当以中标价的差价对招标人进行赔偿。

H、其 他

★35.招标代理机构及其工作人员有下列情形之一的，按照有关法律规定，酌情对造成损失的投标人 予以补偿或赔偿，其金额最高不超过本项目投标 保证金。对直接负责的主管人员和直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予通报。有违法所得的，并处没收违法所得。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

35.1与投标人恶意串通的；

35.2在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；

35.3有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；

35.4开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人 的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。

- 招标内容及要求

江苏中冠工程咨询有限公司受常州中泽环境有限公司的委托，对招标人农村生活污水治理设施建设项目真空排水设备采购进行公开招标。

一、招标内容

1.项目地点：新北区孟河镇母子圩、永定圩、荫沙圩自然村。

2.采购预算（招标控制价）：人民币3472500.00元。

3.招标内容：本项目主要进行常州真空排水系统采购，具体清单内容如下：

真空排水系统清单

| 序号 | 地点 | 部件 | 规格 | 主要配置 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母子圩 | 真空泵站 | 30m³/d,1m³不锈钢 AC380V,20kW | 1m³不锈钢真空罐一套；110m³/h真空泵两套；15m³/h,扬程20m，污水泵两套；电控柜一套 | 套 | 1 | 45 |
|  |  | 收集箱 | D=800mm，气动控制 | 壳体：PE\FRP,D=800mm，H=1100mm； 真空角座阀：DN80气动真空阀1套；通气柱：DN100；真空阀监控：M18接口 | 套 | 11 | 4 |
|  |  | 监控系统 |  | 物联网监控模块，铠装电缆 | 项 | 1 | 3.5 |
|  |  | 臭气处理 | 220m³/h | 松木皮，鹅卵石 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 检修井监控设备 |  | 固定法兰盖DN100,PN16；真空传感器-100-0kPa；通气阀；管件；24V电源模块、监控模块;监控箱，400mmX530mmX250mm，304不锈钢，壁厚1.0mm；AC220V供电，50W | 套 | 2 | 0.65 |
|  |  | 阀门井监控设备 | DN100，不带监控箱 | 电动球阀DN100，开关型，220V供电,带手动操作机构；监控与真空泵站电控箱集成在一起，控制阀门的开关并显示其状态 | 套 | 2 | 0.85 |
|  |  | 运输安装调试 |  |  | 项 | 1 | 3 |
| 2 | 永定圩 | 真空泵站 | 30m³/d,1m³不锈钢 AC380V,20kW | 1m³不锈钢真空罐一套；110m³/h真空泵两套； 15m³/h,扬程20m，污水泵两套；电控柜一套 | 套 | 1 | 45 |
|  |  | 收集箱 | D=800mm，气动控制 | 壳体：PE\FRP,D=800mm，H=1100mm； 真空角座阀：DN80气动真空阀1套； 通气柱：DN100；真空阀监控：M18接口 | 套 | 8 | 4 |
|  |  | 监控系统 |  | 物联网监控模块，铠装电缆 | 项 | 1 | 3.5 |
|  |  | 臭气处理 | 220m³/h | 松木皮，鹅卵石 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 检修井监控设备 |  | 固定法兰盖DN100,PN16；真空传感器-100-0kPa；通气阀；管件；24V电源模块、监控模块;监控箱，400mmX530mmX250mm，304不锈钢，壁厚1.0mm；AC220V供电，50W | 套 | 2 | 0.65 |
|  |  | 阀门井监控设备 | DN100，不带监控箱 | 电动球阀DN100，开关型，220V供电,带手动操作机构；监控与真空泵站电控箱集成在一起，控制阀门的开关并显示其状态 | 套 | 2 | 0.85 |
|  |  | 运输安装调试 |  |  | 项 | 1 | 3 |
| 3 | 荫沙圩 | 真空泵站 | 50m³/d,2m³不锈钢 AC380V,20kW | 2m³不锈钢真空罐一套；165m³/h真空泵两套； 20m³/h，扬程20m，污水泵两套；电控柜一套 | 套 | 1 | 56 |
|  |  | 收集箱 | D=800mm，气动控制 | 壳体：PE\FRP，D=800mm，H=1100mm； 真空角座阀：DN80气动真空阀1套； 通气柱：DN100；真空阀监控：M18接口 | 套 | 22 | 4 |
|  |  | 监控系统 |  | 物联网监控模块，铠装电缆 | 项 | 1 | 4.5 |
|  |  | 臭气处理 | 300m³/h | 松木，鹅软石 | 项 | 1 | 1.5 |
|  |  | 检修井监控设备 |  | 固定法兰盖DN100,PN16；真空传感器-100-0kPa；通气阀；管件；24V电源模块、监控模块;监控箱，400mmX530mmX250mm，304不锈钢，壁厚1.0mm；AC220V供电，50W | 套 | 3 | 0.65 |
|  |  | 阀门井监控设备 | DN100，不带监控箱 | 电动球阀DN100，开关型，220V供电,带手动操作机构；监控与真空泵站电控箱集成在一起，控制阀门的开关并显示其状态 | 套 | 2 | 0.85 |
|  |  | 阀门井监控设备 | DN100，带监控箱 | 电动球阀DN100，开关型，220V供电,带手动操作机构；漏电保护器C10A、24V电源48W、监控模块、继电器；监控箱，400mmX530mmX250mm，304不锈钢，壁厚1.0mm | 套 | 3 | 1.2 |
|  |  | 运输安装 调试 |  |  | 项 | 1 | 3 |

二、技术要求

| 总体要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| 1 | 生活污水真空收集系统 | 生活污水真空收集系统由真空收集箱、真空泵站、真空管路及监控系统等设备组成。 |
|  |  | 生活污水真空收集系统主要用于实现居民生活污水的密闭收集，并将污水排放至后端污水处理设备。 |
|  |  | 系统运行真空值宜设置在-50kPa～－70kPa，不应超过-80kPa. |
|  |  | 在无收集箱使用情况下，系统真空恢复时间应不超过5min. |
|  |  | 系统排水能力不小于30m³/d. |
|  |  | 系统能应能自动运行，系统断电重新恢复供电后能自动重启，无需人工干预. |
|  |  | 系统能正常显示运行、故障报警等信号并可在手机小程序或APP中显示，并具有故障信息推送功能。 |
|  |  | 系统运行平稳，无异常振动，无异常噪音。产品可靠性高，维护方便。 |
|  |  | ▲真空系统需提供第三方检测报告（原件）。 |
|  |  | 设备各构成部分外表面不得有明显的磕碰伤痕、变形等缺陷；控制电气设备应设置在机柜内，要求整体协调美观。 |
|  |  | 设备的铭牌应在明显部位固定。标牌的尺寸和技术要求应符合GB/T13306-91的规定。铭牌上应有下列内容：制造标商名称和商标、设备的型号和规格、设备的编号、其它必要的技术参数、出厂日期、制造商指定的其它内容。 |
| 1.1 | 真空泵站 | 真空泵站可自动运行产生系统所必须的真空并实现污水的排放，并可实现排出气体的处理。 |
| 1.2 | 真空收集箱 | 真空收集箱可实现对污水的暂存并能实现污水的自动排放。 |
| 1.3 | 真空管路 | 真空负压管道采用给水用聚乙烯(PE)管，公称力1.0MPO(SDR17)热熔连接、管材满足《给水用聚乙(PE)管道系统，第2部分·管材》(GB/T13633.2-2018)要求。 |
| 1.4 | 监控系统 | 监控系统可实现对真空收集箱、真空泵站的运行及故障状态的监控。 |
| 1.5 | 检修井监控设备 | 检修井监控设备可实现对真空管路末端真空度的在线监控并可实现对管路的智能疏通。 |
| 1.6 | 阀门井监控设备 | 阀门井监控设备可实现故障时真空系统的远程控制区间隔段。 |

| 部件详细要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 真空收集箱 | 收集箱主要由箱体、真空阀、控制器、应急检修阀、手动截止阀、液位及进气管组成，与重力排水接户管、真空排水接户管相连。 |  |
|  |  | 收集箱进水口大小为直径160mm，排水管直接90mm，检修口尺寸为直径700mm. |  |
|  |  | 箱体采用PE材料注塑成型或玻璃钢FRP制成，能抗腐蚀、抗冲击、耐老化，尺寸不大于800cm× 800cm×1100cm. |  |
|  |  | 收集箱井口设置木质禁止踩踏盖板。 |  |
|  |  | 收集箱进气管应设置于地面之上，采用镀锌钢管防护，镀锌钢管不小于dn80. |  |
|  |  | 收集箱应能实现对真空阀开启次数及高液位报警的监控。 |  |
|  |  | ▲提供收集箱第三方检测报告（原件）。 |  |
|  |  | 收集箱应设有应急检修球阀，阀门不小于dn20. |  |
|  |  | 收集箱应设有手动截止阀，阀门不小于dn80. |  |
|  |  | 真空阀 | ▲真空阀是系统的关键部件，应采用无电、无额外气源的先进真空角座阀。 |
|  |  |  | 真空阀阀体应由坚固、耐腐蚀的ABS材料制成。 |
|  |  |  | 真空阀运行真空度：-15kPa~-80kPa. |
|  |  |  | 真空阀与控制器集成一体，由系统内真空度控制开闭,可防止过早启动和脉动。 |
|  |  |  | 真空阀设有手动按钮，可控制真空阀直接开启。 |
|  |  |  | 真空阀自带计数器，可直接显示工作次数。 |
|  |  |  | 真空阀的通径不小于75mm，接口90mm. |
|  |  |  | ▲提供真空角座阀第三方检测报告（原件）。 |
|  |  |  | 真空阀的数量根据服务户数或最大污水流量确定，需满足峰值流量下正常排水的需要。 |
|  |  | 液位采用无接触气压方式，液位感应管不小于60mm. |  |
| 2.2 | 真空泵站 | 真空泵站由2套真空发生装置、2套污水排放装置、1套真空罐、1套臭气处理装置、1套真空压力传感器、1套液位开关、1套控制系统、1套连接管路及阀门等部分组成。 |  |
|  |  | 真空泵站抽真空能力不小于-80kPa. |  |
|  |  | 真空泵站的流量和工作真空合理匹配。真空泵站的应保证在峰值流量下，管路末端最不利点也能完全实现污水的真空收集。 |  |
|  |  | 应在以下条件下可连续正常工作： ——海拔不超过1000m； ——室内温度在5℃~40℃之间； ——输送介质温度不超过＋70°C； ——输送介质pH值为5～9； ——输送介质中的固相物的容积比在5%以下； ——输送介质的运动粘度为7×10-6～23×10-6m2/s； ——输送介质的密度不大于1.2×103kg/m3。 |  |
|  |  | 真空发生装置 | 真空发生装置主要部件采用国产优质品牌液环式真空泵，要求质量可靠，符合本技术要求各种条件下的正常运行。 |
|  |  |  | 真空发生装置排气流量不低于110m³/h. |
|  |  |  | 电机采用优质品牌，绝缘等级F，防护等级不低于IP44. |
|  |  |  | 真空发生装置配套不锈钢循环水箱，应能自动换水。 |
|  |  | 污水排放装置 | 污水排放装置主要部件选用国产优质品牌凸轮泵，应满足能真空罐在-70kPa条件下的污水排放需求。 |
|  |  |  | 系统中污水泵排污流量不低于15m³/h，扬程不小于20m. |
|  |  |  | 电机采用优质品牌，绝缘等级F，防护等级不低于IP44. |
|  |  | 真空罐 | 真空罐采用304不锈钢材质，壁厚5mm，能在-80kPa的工况下正常工作。 |
|  |  |  | 容积不低于1m³. |
|  |  |  | 真空罐侧壁上安装有3套浮球液位开关，能辅助控制污水排放装置的启停。浮球液位开关选用优质品牌产品。 |
|  |  |  | 真空罐上侧壁上安装有1套真空表，表盘直径不小于100mm. |
|  |  |  | 真空罐侧壁上安装有1套真空传感器，能辅助控制真空发生装置的启停。真空压力传感器采用优质品牌产品。 |
|  |  | 配套零部件 | 管件、阀门等配套部件应有产品合格证书，设备须有产品原产地证明或合格证书，性能应符合使用需要。阀门应有良好的通流和耐腐蚀性能，以避免水中杂物在阀门中卡阻。停泵时，阀瓣在重力的作用下快速关闭，从而有效地预防和抑制水锤。阀门应便于维护维修。 必须完全满足真空泵站系统正常运行。 |
|  |  | 材料 | 过流零部件、泵轴、密封材料、外露紧固件、泵的壳体等关键部件均应采用优质材料。生产备品备件的材料和生产原设备的材料必须相同，备品备件可使用于所有相同的设备。 必须完全满足真空泵站系统正常运行。 |
|  |  | 控制系统 | 采用PLC控制，应具备手动、自动控制模式。控制柜上至少应具有系统正常运行、系统故障显示等内容。 |
|  |  |  | 控制系统应具备电机短路保护、过载保护等功能，但不仅限于此。 |
|  |  |  | 控制系统在下列情况发生时应及时报警：  真空罐内水位超高；  污水泵故障停止工作；  真空泵故障停止工作；  真空泵或污水泵超时运行；  真空罐内负压度超高、超低。 |
|  |  |  | 控制线路简单，可靠，便于维修。 |
|  |  |  | 控制柜（箱）外壳材质为冷轧钢板，钢板厚度不低于1.5mm,表面喷塑处理。 |
|  |  |  | 控制柜（箱）应能防滴水、防尘、防潮，控制柜的防护等级应符合GB3797－2005中的规定，等级不低于IP55. |
|  |  |  | 控制系统断路器、接线端子等所有电气元件均应采用国内知名品牌元器件。 |
|  |  |  | 所有供电及控制电缆应为低烟、无卤、阻燃电缆并满足相关规范的要求。 |
|  |  |  | 箱内导线、导线颜色符合GB/T2681规定、指示灯、按钮、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。 |
|  |  |  | 控制柜应为信号输入、输出设端子排，接点尺寸需与接入电缆配合。接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器元件和电路的额定电源、短路电流强度所需要的接触压力。 |
|  |  |  | 必须完全满足真空泵站系统正常运行。 |
|  |  | 臭气处理装置 | 真空发生装置排出气体经臭气处理装置处理后排放，采用生物滤池除臭，最终排气应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》。 |
|  |  |  | 生物滤池面积不小于5㎡，滤池底部应有排水措施。 |
| 2.3 | 真空管路 | 管路材质及标准参照图纸 |  |
|  |  | 真空管路采用锯齿形布置，埋地安装。 |  |
|  |  | 管路末端设置有管路自适应疏通装置，可实现真空管路的自动补气疏通。 |  |
|  |  | 主干管不超过400m处或主支管交叉口处需设置隔离阀，隔离阀采用可控闸阀，并可实现远程控制。 |  |
| 2.4 | 监控系统 | 监控系统分为三部分，一部分是对真空泵站的监控，二是对收集箱的监控，三是对系统能耗的监控。 |  |
|  |  | 真空泵站监控系统能实时监测到系统真空度、真空罐液位、真空发生装置、污水排放装置运行情况及设备报警信息。 |  |
|  |  | 收集箱监控系统能监测到每个收集箱真空阀开闭状态、工作次数及高液位报警等信息。 |  |
|  |  | 系统能耗监控可监测到系统的排污量及耗电量。 |  |
|  |  | 监控系统配有物联网系统，能将运行、故障报警等信号在手机小程序或APP中显示，并具有故障信息推送功能。 |  |
|  |  | 监控方案和技术路线在投标文件中详细说明。 |  |
| 2.5 | 检修井监控设备 | 检修井监控设备可实现对真空管路末端真空度的在线监控并可实现对管路的智能疏通。 |  |
|  |  | 检修井监控设备含传感器、通气阀及监控箱等设备，监控需就近检修井安装，采用AC220V供电，功率不大于50W. |  |
|  |  | 监控箱采用304不锈钢制作，尺寸400mmX530mmX250mm，壁厚不小于1.0mm，可在室外落地安装。 |  |
| 2.6 | 阀门井监控设备 | 阀门井监控设备可实现故障时真空系统的远程控制区间隔段。 |  |
|  |  | 检修井监控设备含可控闸阀及监控等设备，可控闸阀采用电控闸阀，AC220V供电，能实现远程控制，可满足地下阀门井安装。 |  |
|  |  | 带监控箱的设备监控箱采用304不锈钢制作，尺寸400mmX530mmX250mm，壁厚不小于1.0mm，可在室外落地安装。 不带监控的设备采用真空泵站控制箱直接控制。 |  |

注：标注“▲”的为必须满足的要求，否则以废标处理。

三、工期要求

接到招标人通知后，365日历天内完成项目设备的安装和调试。合同签订后根据招标人要求进场。

四、质量要求

按国家相关验收标准，一次性验收合格。

五、质保期

质保期为合同设备自竣工验收合格之日起计算 2 年。

六、备品备件

中标人应提供设备质保期内应有的备品备件，并随设备一同发货。

七、结算及付款方式

合同结算：本项目根据设备竣工工程量按实结算。

付款方式：合同签订后10个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；到货后7个工作日内招标人向中标人支付合同金额的40%到货款，项目整体调试验收合格后招标人向中标人支付至实际结算金额的97%，尾款3%作为质保金，待质保期满后30日内一次性无息结清。货款支付方式为电汇。

中标人必须开具相应金额的增值税专用发票给招标人。

- 投标文件的内容

一、资格证明材料，复印件须加盖公章

★1.工商营业执照

★2.法定代表人身份证复印件

★3.授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供）

★4.代理人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）

★5.响应函

★6.投标人情况表

★7.承诺函

★8.投标人如为制造商，具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。投标人如为代理商，须同时提供：①具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照，②所投品牌的生产商授予代理商对本次项目投标的唯一正式授权书 ；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司都不得在同一货物招标中同时投标；一个生产商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标，否则作资格审查不通过处理；生产商若授权代理商进行投标，则生产商不得参与投标，否则将拒绝该生产商和其授权的代理商的投标资格。

二、价格及有关商务部分材料

★1.报价一览表

★2.报价明细表

三、技术部分材料

★1.投标人应提供与所投产品相对应的技术方案资料，详细说明投标文件中产品的具体参数

★2.规格和技术参数响应表

★3.业绩一览表

★4.项目管理人员情况表

★5.偏离表

6.其他资料

四、说明

1.上述带“★”条款投标人必须在投标文件中提供，否则将作为无效投标处理。

2.说明：对本章所有的格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。投标人可提供其它相关的证明材料（不限于此）

1.投标人授权委托书

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：

现我单位         　       　   （投标人名称）授权   　　　   （姓名）为我单位代理人，以我单位的名义参加江苏中冠工程咨询有限公司组织实施的编号为  SG2023034     号的公开招标活动。代理人在整个公开招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我单位均予以承认。

代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至项目合同履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年    月    日

2.响应函

响 应 函

江苏中冠工程咨询有限公司  ：

我们收到贵单位   SG2023034       号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目公开招标活动。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括货物、材料及安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意招标文件的所有规定，并放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后     天。

5.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6.我们认为你们有权决定成交供应商，还认为你们有权接受或拒绝所有的谈判供应商。

7.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8.我们承诺该投标文件在公开招标的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。

10.如果我们中标，我们愿意在签订合同时支付履约保证金，并按招标文件的规定支付中标服务费。

11.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求招标人提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关招标文件的函电，请按下列地址联系：

投标人：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：                       传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年     月     日

3.报价一览表

报价一览表

投标人（盖章）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | ￥ 大写：人民币 元 |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

4.报价明细表

报 价 明 细 表

投标人（盖章）：

| 项目名称 |  | 农村生活污水治理设施建设项目真空排水设备采购 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | SG2023228 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 规格、型号 |
| 项目总价 |  | ￥ 大写：人民币 元 |  |  |  |  |

真空排水设备备品备件清单

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

★注：1.投标单价不得超过最高单价限价，否则作无效投标处理。

2.设备调试费用、备品备件费用已包含在投标报价中。

3.如投标人的最终报价明显低于成本价，涉嫌恶意竞争，扰乱市场秩序的，投标人将自行承担由此而产生的任何法律责任。采购代理机构对此不承担任何责任。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

5.投标人情况表

投 标 人 情 况 表

投标人（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2021年 万元 |  |
| 实现利润 | 2022年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

6.规格和技术参数响应表（响应栏打√表示响应该条款，打×表示不响应）

总体技术要求响应表（共15项）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 是否响应 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水真空收集系统 | 生活污水真空收集系统由真空收集箱、真空泵站、真空管路及监控系统组成。 |  |  |
|  |  | 生活污水真空收集系统主要用于实现居民生活污水的密闭收集，并将污水排放至后端污水处理设备。 |  |  |
|  |  | 系统运行真空值宜设置在-50kPa～－70kPa，不应超过-80kPa. |  |  |
|  |  | 在无收集箱使用情况下，系统真空恢复时间应不超过5min. |  |  |
|  |  | 系统排水能力不小于30m³/d. |  |  |
|  |  | 系统能应能自动运行，系统断电重新恢复供电后能自动重启，无需人工干预. |  |  |
|  |  | 系统能正常显示运行、故障报警等信号并可在手机小程序或APP中显示，并具有故障信息推送功能。 |  |  |
|  |  | 系统运行平稳，无异常振动，无异常噪音。产品可靠性高，维护方便。 |  |  |
|  |  | ▲真空系统需提供第三方检测报告原件。 |  |  |
|  |  | 设备各构成部分外表面不得有明显的磕碰伤痕、变形等缺陷；控制电气设备应设置在机柜内，要求整体协调美观。 |  |  |
|  |  | 设备的铭牌应在明显部位固定。标牌的尺寸和技术要求应符合GB/T13306-91的规定。铭牌上应有下列内容：制造标商名称和商标、设备的型号和规格、设备的编号、其它必要的技术参数、出厂日期、制造商指定的其它内容。 |  |  |
| 1.1 | 真空泵站 | 真空泵站可自动运行产生系统所必须的真空并实现污水的排放，并可实现排出气体的处理。 |  |  |
| 1.2 | 真空收集箱 | 真空收集箱可实现对污水的暂存并能实现污水的自动排放。 |  |  |
| 1.3 | 真空管路 | 真空负压管道采用给水用聚乙烯(PE)管，公称力1.0MPO(SDR17)热熔连接、管材满足《给水用聚乙(PE)管道系统，第2部分·管材》(GB/T13633.2-2018)要求。 |  |  |
| 1.4 | 监控系统 | 监控系统可实现对真空收集箱、真空泵站的运行及故障状态的监控。 |  |  |

部件详细技术要求响应表（共60项）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |  | 是否响应 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 真空收集箱 | 收集箱主要由箱体、真空阀、控制器、应急检修阀、手动截止阀、液位及进气管组成，与重力排水接户管、真空排水接户管相连。 |  |  |  |
|  |  | 收集箱进水口大小为直径160mm，排水管直接90mm，检修口尺寸为直径700mm. |  |  |  |
|  |  | 箱体采用PE材料注塑成型，能抗腐蚀、抗冲击、耐老化，尺寸不大于800cm× 800cm×1100cm. |  |  |  |
|  |  | 收集箱井口设置木质禁止踩踏盖板。 |  |  |  |
|  |  | 收集箱进气管应设置于地面之上，采用镀锌钢管防护，镀锌钢管不小于dn80. |  |  |  |
|  |  | 收集箱应能实现对真空阀开启次数及高液位报警的监控。 |  |  |  |
|  |  | ▲提供收集箱第三方检测报告原件。 |  |  |  |
|  |  | 收集箱应设有应急检修球阀，阀门不小于dn20. |  |  |  |
|  |  | 收集箱应设有手动截止阀，阀门不小于dn80. |  |  |  |
|  |  | 真空阀 | ▲真空阀是系统的关键部件，应采用无电、无额外气源的先进真空角座阀。 |  |  |
|  |  |  | 真空阀阀体应由坚固、耐腐蚀的ABS材料制成。 |  |  |
|  |  |  | 真空阀运行真空度：-15kPa~-80kPa |  |  |
|  |  |  | 真空阀与控制器集成一体，由系统内真空度控制开闭,可防止过早启动和脉动。 |  |  |
|  |  |  | 真空阀设有手动按钮，可控制真空阀直接开启。 |  |  |
|  |  |  | 真空阀自带计数器，可直接显示工作次数。 |  |  |
|  |  |  | 真空阀的通径不小于75mm，接口90mm. |  |  |
|  |  |  | ▲提供真空角座阀第三方检测报告原件。 |  |  |
|  |  |  | 真空阀的数量根据服务户数或最大污水流量确定，需满足峰值流量下正常排水的需要。 |  |  |
|  |  | 液位采用无接触气压方式，液位感应管不小于60mm. |  |  |  |
| 2.2 | 真空泵站 | 真空泵站由2套真空发生装置、2套污水排放装置、1套真空罐、1套臭气处理装置、1套真空压力传感器、1套液位开关、1套控制系统、1套连接管路及阀门等部分组成。 |  |  |  |
|  |  | 真空泵站抽真空能力不小于-80kPa. |  |  |  |
|  |  | 真空泵站的流量和工作真空合理匹配。真空泵站的应保证在峰值流量下，管路末端最不利点也能完全实现污水的真空收集。 |  |  |  |
|  |  | 应在以下条件下可连续正常工作： ——海拔不超过1000m； ——室内温度在5℃~40℃之间； ——输送介质温度不超过＋70°C； ——输送介质pH值为5～9； ——输送介质中的固相物的容积比在5%以下； ——输送介质的运动粘度为7×10-6～23×10-6m2/s； ——输送介质的密度不大于1.2×103kg/m3。 |  |  |  |
|  |  | 真空发生装置 | 真空发生装置主要部件采用国产优质品牌液环式真空泵，要求质量可靠，符合本技术要求各种条件下的正常运行。 |  |  |
|  |  |  | 真空发生装置排气流量不低于110m³/h. |  |  |
|  |  |  | 电机采用优质品牌，绝缘等级F，防护等级不低于IP44. |  |  |
|  |  |  | 真空发生装置配套不锈钢循环水箱，应能自动换水。 |  |  |
|  |  | 污水排放装置 | 污水排放装置主要部件选用国产优质品牌凸轮泵，应满足能真空罐在-70kPa条件下的污水排放需求。 |  |  |
|  |  |  | 系统中污水泵排污流量不低于15m³/h，扬程不小于20m. |  |  |
|  |  |  | 电机采用优质品牌，绝缘等级F，防护等级不低于IP44. |  |  |
|  |  | 真空罐 | 真空罐采用304不锈钢材质，壁厚5mm，能在-80kPa的工况下正常工作。 |  |  |
|  |  |  | 容积不低于1m³. |  |  |
|  |  |  | 真空罐侧壁上安装有3套浮球液位开关，能辅助控制污水排放装置的启停。浮球液位开关选用优质品牌产品。 |  |  |
|  |  |  | 真空罐上侧壁上安装有1套真空表，表盘直径不小于100mm. |  |  |
|  |  |  | 真空罐侧壁上安装有1套真空传感器，能辅助控制真空发生装置的启停。真空压力传感器采用优质品牌产品。 |  |  |
|  |  | 配套零部件 | 管件、阀门等配套部件应有产品合格证书，设备须有产品原产地证明或合格证书，性能应符合使用需要。阀门应有良好的通流和耐腐蚀性能，以避免水中杂物在阀门中卡阻。停泵时，阀瓣在重力的作用下快速关闭，从而有效地预防和抑制水锤。阀门应便于维护维修。 必须完全满足真空泵站系统正常运行。 |  |  |
|  |  | 材料 | 过流零部件、泵轴、密封材料、外露紧固件、泵的壳体等关键部件均应采用优质材料。生产备品备件的材料和生产原设备的材料必须相同，备品备件可使用于所有相同的设备。 必须完全满足真空泵站系统正常运行。 |  |  |
|  |  | 控制系统 | 采用PLC控制，应具备手动、自动控制模式。控制柜上至少应具有系统正常运行、系统故障显示等内容。 |  |  |
|  |  |  | 控制系统应具备电机短路保护、过载保护等功能，但不仅限于此。 |  |  |
|  |  |  | 控制系统在下列情况发生时应及时报警：  真空罐内水位超高；  污水泵故障停止工作；  真空泵故障停止工作；  真空泵或污水泵超时运行；  真空罐内负压度超高、超低。 |  |  |
|  |  |  | 控制线路简单，可靠，便于维修。 |  |  |
|  |  |  | 控制柜（箱）外壳材质为冷轧钢板，钢板厚度不低于1.5mm,表面喷塑处理。 |  |  |
|  |  |  | 控制柜（箱）应能防滴水、防尘、防潮，控制柜的防护等级应符合GB3797－2005中的规定，等级不低于IP55. |  |  |
|  |  |  | 控制系统断路器、接线端子等所有电气元件均应采用国内知名品牌元器件。 |  |  |
|  |  |  | 所有供电及控制电缆应为低烟、无卤、阻燃电缆并满足相关规范的要求。 |  |  |
|  |  |  | 箱内导线、导线颜色符合GB/T2681规定、指示灯、按钮、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。 |  |  |
|  |  |  | 控制柜应为信号输入、输出设端子排，接点尺寸需与接入电缆配合。接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器元件和电路的额定电源、短路电流强度所需要的接触压力。 |  |  |
|  |  |  | 必须完全满足真空泵站系统正常运行。 |  |  |
|  |  | 臭气处理装置 | 真空发生装置排出气体经臭气处理装置处理后排放，采用生物滤池除臭，最终排气应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》。 |  |  |
|  |  |  | 生物滤池面积不小于5㎡，滤池底部应有排水措施。 |  |  |
| 2.3 | 真空管路 | 真空负压管道采用给水用聚乙烯(PE)管，公称力1.0MPO(SDR17)热熔连接、管材满足《给水用聚乙(PE)管道系统，第2部分·管材》(GB/T13633.2-2018)要求。 |  |  |  |
|  |  | 真空管路采用锯齿形布置，埋地安装。 |  |  |  |
|  |  | 管路末端设置有管路自适应疏通装置，可实现真空管路的自动补气疏通。 |  |  |  |
|  |  | 主干管不超过400m处或主支管交叉口处需设置隔离阀，隔离阀采用电动闸阀，并可实现远程控制。 |  |  |  |
| 2.4 | 监控系统 | 监控系统分为三部分，一部分是对真空泵站的监控，二是对收集箱的监控，三是对系统能耗的监控。 |  |  |  |
|  |  | 真空泵站监控系统能实时监测到系统真空度、真空罐液位、真空发生装置、污水排放装置运行情况及设备报警信息。 |  |  |  |
|  |  | 收集箱监控系统能监测到每个收集箱真空阀开闭状态、高液位报警等信息。 |  |  |  |
|  |  | 系统能耗监控可监测到系统的排污量及耗电量。 |  |  |  |
|  |  | 监控系统配有物联网系统，能将运行、故障报警等信号在手机小程序或APP中显示，并具有故障信息推送功能。 |  |  |  |
|  |  | 监控方案和技术路线在投标文件中详细说明。 |  |  |  |

注：投标人须逐条响应上表中内容，如表中要求提供额外说明或资料，投标人响应该条后应按要求在投标文件中提供，可将内容另附于本表之后，注明页码；如表中要求提供原件，请投标人在投标文件中附带原件备查。

6、承诺函

承 诺 函

江苏中冠工程咨询有限公司  ：

本公司愿意参加贵公司组织实施的编号为 SG2023034 号的公开招标活动。本公司承诺：

1. 本公司依法缴纳税收和社会保障资金；

2. 本公司参加招标活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

3. 本公司提交的投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年	  月 	日

7. 投标人类似项目业绩一览表

货币单位：人民币（元）

| - 序号 | - 项目名称 | - 项目编号 | - 签订时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人（仅限于投标人自己实施的项目）以上业绩需提供合同原件扫描加盖公章。

2.代理商如使用生产商相关业绩，提供合同原件扫描件加盖公章及生产商同意使用业绩的授权证明。

3.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

8. 偏离表（除第三章“技术要求”以外内容的偏离情况）

偏 离 表

投标人应对招标文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，投标人应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“无”，并附在投标文件中

项目编号：SG2023228

| 章节号 | 投标人的偏离 | 投标人偏离的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年  月  日

- 第五章   合同主要条款

合同编号:

签订地点:

签订时间:    年  月  日

甲方（发包人）:

乙方（承包人）:

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,买、卖双方本着平等、互利、互惠的原则,就农村生活污水治理设施建设项目真空排水设备采购合作事宜协商一致,达成协议如下:

第一条  标的、数量、价款及交货期

| 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货清单详见附件1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额(人民币大写）： 元整(小写:￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

备注:

1、本设备为原装出厂的成套设备。

2、本项目除招标文件特殊说明外，农村生活污水治理设施建设项目真空排水设备采购与安装：包括但不限于设备价格（包括全套设备及配件、随设备应提交的资料等费用），设计、安装、调试、施工配合费、临时用地、免费质保期和维保期内维护管理费用、包装、运输、装卸、保险、保管费用（指设备安装、调试、验收合格交付使用前所发生的费用）、技术培训服务、各类税费和协调矛盾等一切费用。

第二条  定义

（1）“甲方”指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

（2）“乙方”是合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

（3）“项目监理”：是指受甲方委托或授权，来监督管理整个工程实施的一家监理实体。

（4）“中标通知书”：指甲方正式接受乙方投标的证明。

（5）“不可抗力”：任何一方都不能预见、对其发生及后果不能避免并且超过合理控制范围、且不能克服的自然事件和社会事件。

（6）“合同价款”：指根据合同条款，用以支付乙方在全面正确地履行合同义务后乙方所应得的金额。

（7）“一方”：指甲方或乙方的任何一方。

（8）“服务”：系指合同规定乙方需承担的检验、运输、保险、交接验收、技术援助与保障、培训以及其它类似的在合同中所提到的乙方的义务。

（9）“现场”系指合同设备最终安装和运行的地点。

（10）“技术资料”是指乙方提供的与合同设备相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件等）。

（11）“合同设备”是指乙方根据合同所供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件等。

（12）“技术服务”是指由乙方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

（13）“验收”系指甲方依据技术文件规定接受所供货物应依据的程序和检验。

（14）“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

（15）“备品备件”是指根据本合同提供的随机备用部件。

（16）“设备缺陷”是指乙方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、元器件等）达不到本合同技术文件规定的性能、质量标准要求的情形。

（17）“初步性能验收”是指按本合同各项条款下进行验收，其验收有合格的签证记录，并且当设备性能验收试验的结果表明已达到了本合同各项技术指标规定的保证值后，甲方对合同设备的验收。

（18）“最终性能验收”是指甲方对合同设备质量保证期满后的验收。

（19）“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

第二条  合同文件的构成

合同文件应能互相解释，互为说明，其组成如下：

（1）双方协商同意的对本合同的变更、补充协议等正式书面文件；

（2）本合同；

（3）中标通知书；

（4）投标文件的澄清；

（5）投标文件；

（6）招标文件的澄清与补充；

（7）招标文件

（8）甲方提供的工程技术资料和技术要求；

（9）乙方提供的技术资料。

双方在对该项目合同的执行及理解，应当以上述文件的次序作为有效次序依据。当合同文件出现含糊不清或不相一致，首先依照上述文件的优先次序由双方协商解决；双方经协商不能达成一致的，按本合同第二十八条约定的办法解决。

第三条  知识产权

乙方保证，甲方在项目现场及所在国使用该合同设备或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。当任何第三方提出侵权索赔时，乙方应向第三方提出其处理答复，并承担由此引起的一切法律上的和经济上的责任。

第四条  履约保证金

4.1 乙方应按前附表规定向甲方提交履约保证金。

4.2 履约保证金在合同签订前交至甲方账户：

收款单位：

银行账号：

开户银行：

4.3 在合同设备初步性能验收合格并交付使用后15日内，甲方将履约保证金无息退还乙方，最迟不超过乙方合同设备交付后90日内退还。

第五条  合同标的

5.1 合同标的及合同设备的名称、型号规格、数量详见乙方投标文件。

5.2 合同设备的技术规范、技术经济指标和性能及特殊要求详见招标文件。

5.3 甲方有权对采购设备的数量在一定范围内进行调整，单价仍按投标时的价格。

第六条  合同的供货范围

本合同总价应包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内的常州真空排水系统采购。乙方须对项目范围内的现场情况进行现场勘探，预估项目实施存在的各种风险或不可预见因素。项目合同期内构筑物、设备等发生损坏、更换，应由乙方自行承担相关费用。满足    年质保期、乙方应交纳的各项税款（关税、增值税及其它税费）保险以及招标文件所要求的其他服务等全部内容。

第七条  包装

7.1 除非本合同另有规定外，乙方提供所有货物的包装应符合技术文件及货物承运部门的有关规定，采用良好的防湿、防震和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场而不使货物受损。如果由于包装不妥或不合理而引起货物损坏和丢失的责任，乙方应按本合同第十八条的规定承担更换或赔偿的责任，导致合同执行延误的，按19.3条处理。

7.2乙方应提供一套详细装箱单和质量证书，随货物发送。

7.3 装箱单包括如下内容：

(1)合同号；

(2)设备号；

(3)货物备妥发运日；

(4)货物名称及编号；

(5)货物总毛重；

(6)货物总体积；

(7)总包装件数；

(8)重量超过二吨（包括二吨）或尺寸超过9米×3米×3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备（部件）必须标明重心和吊点位置，并附有草图。

(9)对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品和其它危险品以及运输过程中对温度等环境因素和振动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

7.4 对裸装货物应以不锈钢标签（不锈钢铭牌）或在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

7.5 备品备件、专用工具应分类包装，并在包装箱外按8.2条注明内容，并标明“备品配件”或“专用工具”的字样，一次性发货。

7.6 所有设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。

7.7 乙方不得用同一箱号标明任何两个包装箱，包装箱应连续编号，而且在装运的过程中，包装箱编号的顺序始终是连贯的。

7.8 对于需要精确装配的、明亮洁净的货物的加工面，应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）对其进行防护，以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

7.9 随货物一起交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装，并应防止潮气和海水的侵蚀。技术资料的包装封面上应注明下述内容：

(1)合同号；

(2)供货、收货单位名称；

(3)目的地；

(4)毛重；

(5)箱号/件号。

包装的资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

7.10 乙方用于包装货物的包装材料应是符合环境要求的包装材料。

第八条  标记

8.1 合同设备的喷漆、标识、验收文件和运输应符合本合同技术文件所列的各项要求。

8.2 合同设备若有外包装，乙方应在每件外包装上以醒目的方式用中文印刷字样标明以下各项内容：

a) 制造厂名称、产品商标和设备名称；

b) 毛重／净重（Kg）；体积（长×宽×高，以毫米表示）；

c) 制造时间；

d）出厂检验合格标志；

e) 表示储运安全的其它标志；

f) 项目名称；

g) 联系方式；

h) 箱号/件号。

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸和搬运。

应按照设备的特性和不同的运输及装卸要求，在包装箱上明显位置标上“小心”、“向上”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”等通用标志，并应符合GB191和GB6388的规定。

第九条  交货和运输

9.1所有货物在抵达现场经甲方或施工方指派代表现场清点数量及外观包装验收合格后并签署货物送货清单。所有货物在完成交货验收之前的所有风险和责任均由乙方承担。如果在交货之前或卸货过程中因运输、吊装等问题造成货物损失、损害等风险，乙方在本合同项下的义务与责任均不予解除。

9.2 甲方可派遣代表到乙方处对合同设备进行检查与监督，乙方应提前15天通知甲方交运日期。甲方代表的检查与监督不能免除乙方应负的责任。

9.3 本合同交货期为合同签订日起    天交货，具体送货时间另行通知。

9.4 本合同项下货物的交货地点为各项目施工现场指定位置地面，乙方负责将货物运抵交货地点并负责卸货到指定地点。

9.5 甲方要求乙方延期交货的，延期期间的仓储保管由乙方负责。

9.6 乙方运输货物时应采取有效措施，确保运输时不对沿途环境和甲方现场造成不良影响。由于乙方的疏忽对沿途环境和甲方现场造成不良影响而产生的经济损失，由乙方承担。

9.7合同设备毁损、灭失的风险，在合同设备交付之前由乙方承担，交付之后由甲方承担。

9.8 乙方应按合同技术文件的规定，向甲方提供满足调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料。技术资料的交付时间按甲方要求的时间及时提供。

9.9 技术资料可采用邮寄方式或专人送达方式递交，如以邮寄方式递交，则以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期；如以专人送达方式递交，则以甲方代表签收日期为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同19.4对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。

9.9.1 如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后14天内（对急用者应在3天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。

9.9.2 如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后14天内（对急用者应在3天内），向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由甲方承担。

9.10 技术资料收件单位：甲方指定的地点。

地址：

邮政编码：

第十条  保险

在货物发运前，乙方须根据水运、陆运和空运等运输方式，以乙方为受益人对货物向保险公司投保，金额为发运货物价格110%的运输一切险（包括卸货至现场地面的最后一吊），保险区段为乙方仓库到交货地点。

第十一条  备件

11.1乙方负责维保服务     年。

11.2 在维保服务期内由于乙方的过失或疏忽造成的供应设备（或部件）的损坏或潜在缺陷，在承诺时间内应负责免费调换损坏的设备或部件，否则甲方将有权经过其它途径自行解决，所发生的费用按第十八条处理，即一切费用有乙方承担。在维保服务期内，则从余款内扣除。

11.3 在合同设备寿命内,乙方应以优惠价格向甲方提供维护和维修合同设备所需要的备品和备件，否则按第十八条处理。

11.4 在合同设备寿命内,乙方欲停止或不能制造某些备品备件，乙方有义务提供替代的备件供甲方选择购买。或提前通知甲方，以便甲方有足够时间从乙方处对所需的备品备件做最后一批订货，并且乙方有义务免费提供制造这些备品备件的图纸、样板、工具、模具及技术说明等，使甲方能够为合同设备制造所需的备品备件，且甲方制造这些备品备件不构成对专利及工业设计权的侵权。甲方在用毕后适当的时候以合理的方式和状况归还以上各项物品，否则按第十八条处理。

第十二条  结算及支付

合同结算：本项目根据设备竣工工程量按实结算。

付款方式：合同签订后10个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；到货后7个工作日内甲方向乙方支付合同金额的40%到货款，项目整体调试验收合格后甲方向乙方支付至实际结算金额的97%，尾款3%作为质保金，待质保期满后30日内一次性无息结清；货款支付方式为电汇。

中标人必须开具相应金额的增值税专用发票给招标人。

第十三条  连带责任

乙方应对本合同项下设备的制造、运输、装卸、交货等承担全部责任。

第十四条  保证

14.1 乙方应保证合同设备是崭新的、未使用过的，是最新的或目前的型号，工艺先进，以优良的材料制造，货物不应含有设计上的和材料上的缺陷，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。进口设备需提供相关证明。乙方应保证合同设备不会因设计、材料、工艺的原因而有任何故障和缺陷。

14.2 乙方应保证提交的技术文件、图纸是完整、清楚和准确的。技术文件或图纸如有不准确或不完整，乙方应在接到甲方通知后15日内进行更改或重新提供。

14.3维保服务期为合同设备自竣工验收合格日起计算     年，质保期为合同设备自竣工验收合格之日起计算    年。

14.4 如由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则维保服务期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长，同时承担替代设备所发生的相关费用。即：在设备安装过程中，由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备推迟安装时，乙方应在双方协商确定的合理期间内解决，否则将视为乙方履约延误按19.3条处理。在设备运行时，由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运时，乙方应在售后服务规定的时间解决，否则按第十八条处理。

14.5 如合同设备在维保服务期内发现属乙方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等）则其维保服务期将自该缺陷修正后开始重新计算，同时承担替代设备所发生的相关费用。

14.6 在合同设备已进场安装的过程中，由于现场施工进度的调整，需要对设备安装计划作相应的变更，乙方在接到甲方的变更后，对设备安装计划作出相应的调整，并在接到甲方重新进场安装通知后，省内6小时内，省外12小时内进场进行续序安装工作，否则按19.3条款处理。

14.7 在服务期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，2小时内响应，12小时内，赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。维保服务期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在2小时内响应，承诺时间内，赶到甲方现场，根据故障原因适当收取费用予以排除故障、修复或更换零部件。乙方需承诺中标后在常州市主城区设立维修点。承诺时间不能超过3小时。

14.8维保服务期内必须严格确保3小时内对出现的故障完成维修并达到运行条件（如遇不可抗力因素除外），否则按5000元/次给予处罚。

14.9维保服务期内因对出现的故障未及时维修并达到运行条件或对出现因设计、制造的问题造成运行不稳定造成重大损失的（如遇不可抗力因素除外），除赔偿相应损失外，另按10000元/次给予处罚。并在3小时内及时整改到位，如未在规定时间及时整改到位，按违约处理。甲方有权另行处理 ，费用由乙方承担。

第十五条  技术服务和检验

15.1如果经检验发现合同设备质量、规格或数量/重量不符合技术文件的规定时，甲方有权拒收并按第十八条向乙方提出索赔，并且在规定的时间内解决，否则按19.3处理。

15.2 乙方负责本合同设备所有的土建、的安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等工作，并提供质保期内相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

15.3乙方需派代表到现场进行，对管网设计、施工单位进行必要的指导和配合。

15.4 乙方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。乙方派到现场服务的技术人员名单在本合同生效后同时提交甲方予以确认。否则按19.4处理。

甲方有权提出更换不符合要求的乙方现场服务人员，乙方应根据现场需要，重新选派甲方认可的服务人员。如果甲方在书面提出该项要求10天内乙方没有答复，将视为乙方履约延误按19.3条处理。

15.5 乙方（包括外购）须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

15.6凡与本合同设备相连接的其它设备装置，乙方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

本次采购的所有货物及服务在质保期内提供免费上门服务。

第十六条  安全责任

乙方不仅提供合同设备，而且负责合同设备安装的，还应满足以下要求：

a) 乙方在进入安装现场进行合同设备安装之前，必须与甲方或项目监理预先取得联系，未经许可擅自进入安装现场进行合同设备安装的，甲方将对合同设备不予验收，并由乙方承担由此造成的所有安全责任。

b) 乙方提供的合同设备、安装时的材料和用具，在进入安装现场后的保管由乙方负责，安装和调试人员的安全、保险、食宿、交通等，均由乙方负责，但由于甲方原因造成乙方货物的损毁、丢失，由甲方承担责任及损失。

c) 安装过程中必须持证上岗的特殊工种，乙方必须出示相关的上岗证，并将上岗证的复印件交项目监理处留存备查。不服从项目监理现场管理，或无证违章操作的，不允许进行设备安装。

d) 乙方自进入安装现场开始设备安装到最终完成设备安装并交付甲方期间，必须始终服从甲方或项目监理的安全管理。若发现乙方存在违反安全操作的情形且不服从管理的，第一次处以合同总价金额2%的罚款；第二次处以合同总价金额5%的罚款；第三次甲方有权终止合同，并有权要求乙方按照合同总价金额的30%进行赔偿。

e) 乙方在安装过程中造成第三方伤害事故或经济损失的，按责任大小承担相应的赔偿比例，如果是乙方不服从安全管理造成的伤害事故或经济损失，则由乙方承担所有的赔偿责任，但因甲方造成的除外。

第十七条  安装、调试、试运和验收

17.1 乙方负责本合同设备所有的土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等工作，并提供质保期内相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

本合同设备安装完毕后的验收工作按照技术文件的要求进行。

17.2 性能验收试验的目的是为验证合同设备是否能达到各项技术性能和/或保证指标。验收试验由甲方负责，乙方参加。

性能验收试验完毕,每套合同设备达到技术文件所规定的各项性能保证值指标后，甲方应在10天内签署由乙方会签的本合同设备初步性能验收合格证书一式二份，双方各执一份。

17.3 在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，且此缺陷按本合同条款被定为乙方责任,乙方在双方商定的时间内免费解决上述缺陷，甲方则可同意签署初步性能验收合格证书。

17.4初步性能验收合格证书只是证明乙方所提供的合同设备性能和参数至出具初步性能验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据。同样，最终性能验收合格证书也不能被视为乙方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的解除的证据。

潜在缺陷是指设备的隐患在正常情况下，在初步性能验收前后难以获知的设备缺陷（易损件除外）。乙方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其时间应保证到维保服务期终止后三年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应按照本合同11.2条及第十八条的规定进行修理或调换或赔偿(费用由乙方承担)。

17.5 如果初步性能验收试验达不到技术文件所规定的一项或多项性能保证值，则双方应共同分析原因，澄清责任,由责任一方采取措施，并在初步验收试验之日起30天内进行第二次验收试验。否则按19.3处理。

如属乙方责任，乙方需自费采取有效措施以使第二次性能验收试验能达到技术性能和/或保证指标，乙方负担所有直接的费用，包括但不仅限于下列费用：

(1)替换和/或修理的设备和材料的费用；

(2)参与第二次性能验收试验的乙方技术人员的费用；

(3)参加修理的甲方人员的费用；

(4)第二次性能验收试验所使用的工具和设备的费用；

(5)第二次性能验收试验所使用的材料和消耗品的费用；

(6)所更换和/或修理的设备和材料运离/运抵现场的所有运输和保险费用。

17.6由于乙方责任，在第十七条规定的第二次性能验收试验后，仍不能达到技术文件所规定的一项或多项保证指标时，乙方应按下列方式承担违约责任：乙方应在一周内或双方达成协商的时间内予以退货，同时支付合同总价10%的违约金，违约金以履约保证金的形式支付，并终止合同。

17.7在合同设备安装、调试、接收试验期间，如发现因乙方原因造成的合同设备的缺陷或损坏，乙方应在一周内免费更换和修复并补偿由此而来的甲方的一切直接损失，并在货款中扣除。

17.8由于乙方原因而引起的设备或部件的更换或补齐短少的零部件的时间延误，以不影响项目工程工期为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后1周内，否则按19.3条处理。

17.9乙方在接到进场通知后抵达现场确定具备安装条件下应在两天内进场。并在一个月内安装完工，如因现场其它情况造成安装延迟，则应由现场监理签证为准，否则按19.3条处理。进场时，应先到现场项目办报到，服从现场项目办的一切安排，否则由此造成的一切责任由乙方自行负责。

第十八条  索赔

18.1 如果乙方提供的货物与合同不符，或在维保服务期内，发现有设备缺陷，不符合本合同规定时，乙方应按甲方同意的下述方法之一解决索赔事宜：

a)更换不合格的货物，以达到合同规定的质量、规格、数量/重量，乙方承担由此产生的一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用和损失。同时乙方应根据14.4条规定对更换的货物相应地延长质量保证期。

b)乙方应向甲方支付与被拒收货物价值等额的款项，并应负担由此发生的一切损失补偿和费用，包括利息、银行费用、运费和保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用等。如果甲方选择按本项解决索赔事宜，则在乙方支付前述款项和费用后，乙方将被免除按本合同交付该批货物的义务。

C)退货并扣除履约保证金，并由乙方负担由此发生的一切费用，包括设备拆卸费用、吊装费用、运输费用以及甲方为保管和保护被退货货物所需要的其他必要费用等。如果甲方选择按本项解决索赔事宜，则在乙方支付前述款项和费用后，双方终止合同。

18.2 如果甲方提出索赔通知后20日内乙方未作答复，则该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的20日内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从货款或乙方提供的履约保证金或余款中扣回索赔金额，履约保证金或余款不足时，甲方有权向乙方进行进一步的索赔。

18.3 如乙方对甲方的索赔有异议则按第二十八条处理，否则乙方在接到甲方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托甲方安排大型修理，由此产生的到安装现场的更换费用、运输费及保险费也由乙方承担。

第十九条  乙方履约延误和罚款

19.1 在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面方式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

19.2 若乙方未能按本合同规定按时交货和按时交付技术资料的，甲方有权从合同价款中扣除延期违约金，违约金从付款中扣除。违约金计算方法为(不满一周的按实际天数/7，对照一周的违约金计算方法按比例计算)：

a.延期交货的违约金计算为：

(1)迟交1－4周，合同金额在10万元内的每周违约金金额为迟交货物金额的3％；合同金额在10万元至20万元内的每周违约金金额为迟交货物金额的2％；合同金额在20万元以上的每周违约金金额为迟交货物金额的1％；

(2)迟交4周以上按照19.8条款处理。

b.延期交付技术资料的违约金计算为：

(1)迟交１周内，违约金金额为人民币2000元/批；

(2)迟交2－4周，违约金金额为人民币5000元/批；

(3)迟交4周以上，违约金金额为人民币10000元/批；

乙方支付延期违约金，并不解除乙方按照合同继续交货的义务。

19.4 如果由于乙方技术服务的延误、疏忽和/或错误，导致合同执行延误，每延误交货期一周乙方将向甲方支付合同价款1%的违约金，且乙方需承担由于乙方技术服务错误或违约而造成的甲方的直接损失。

19.5由于乙方运抵现场的设备包装不符合买、卖双方达成的包装与保管技术标准与规范的要求，则甲方有权要求乙方支付合同价款1%的违约金。

19.6 每套合同设备延期违约金总金额不超过每套合同设备价格的20%；乙方按本合同规定所承担的违约金总额不论单项或多项累计将不超过合同总价款的30%。

19.7 对项目工程工期有重大影响的设备延期超过15天时，乙方除应向甲方支付合同价款10%的延期违约金外，还应向甲方赔偿因此而遭受的损失,此损失在履约保证金中扣除，履约保证金金额不足时，甲方有权向乙方进行进一步的索赔。与此同时,甲方有权终止部分或全部合同，且无须承担乙方由此而产生的一切损失。

19.8因乙方违约，甲方有权采取任何必要的措施予以补救，在下列乙方违约情况下，甲方在向乙方发出书面违约通知后，可立即终止全部或部分合同，且无须承担乙方由此而产生的一切损失：

（a）乙方原因导致的迟延交货达30天时；

（b）乙方未能履行合同项下的任何其它义务，导致甲方利益遭受严重损害的；

（c）乙方破产或无清偿能力。

19.9一旦甲方根据第19.8款终止部分或全部合同，甲方有权按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分货物。乙方应承担甲方购买类似货物的额外费用，以及因此而造成的一切损失。但是，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

第二十条  不可抗力

20.1 任何一方由于不可抗力事件而影响其履行合同义务时，可以延迟履行合同义务，但延迟履行合同义务的期限和范围应仅限于受不可抗力事件影响的时间和范围，无论本合同其他条款如何规定，任何一方均不得因不可抗力事件而要求调整合同价款。

20.2 受不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报等方式通知另一方，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方，并立即恢复履行受不可抗力事件影响的合同义务。

20.3 如果双方对不可抗力事件的影响估计将延续到一百天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

第二十一条  终止合同

21.1 乙方履约延误终止合同：如果不是由于甲方原因或甲方没有要求推迟交货而乙方未能按本合同规定的交货期交货的（不可抗力除外），延误30天，甲方有权终止合同，由此造成的一切损失均由乙方负责。

21.2 乙方违约终止合同：除前款规定外，若乙方违约导致甲方工程延误或不能正常运行的，甲方在向乙方发出书面违约通知后，可立即终止全部或部分合同。乙方应承担由此而造成的一切损失。

21.3 甲方的项目作重大变更或调整而终止合同：甲方可以在任何时候出于自身的重大变更或调整向乙方发出书面通知全部或部分终止合同。乙方在收到上述终止通知后应立即停止合同的执行, 变更或终止合同所造成的损失按合同法的相关规定执行。

21.4不可抗力终止合同：如第二十条所述的不可抗力事件发生时间超过一百天，甲方有权终止合同。

第二十二条  变更指示

甲方在任何时候可以按第二十三条规定向乙方发出书面指示，对合同的下列内容及相应条款作出变更或修改：

（a） 本合同项下提供的货物是专为甲方制造时，变更图纸、设计或规格；

（b） 装运方式和包装方式；

（c） 交货地点；

（d） 乙方须提供的服务。

第二十三条  合同修改

根据第二十二条，欲对合同条款作出任何改动或偏离，买卖双方均须签署书面的合同修改书。

第二十四条  转包与分包

乙方不得将其在本合同项下的义务全部转让或分包给任何第三方。

第二十五条  通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以信函或电报、传真等书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

第二十六条  合同文件资料的使用

26.1 除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、或其中任何规定、或任何有关规格、计划或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

26.2 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用第26.1款中所列的任何文件和资料。

第二十七条  合同生效及其它

27.1本合同有效期自合同签订日期（以签章页甲方签字盖章日期为准）起到双方之间已完全解决了所有索赔事项并货款两清之日止。

27.2乙方须按技术规格书中的规定，向甲方提供与合同项下货物有关的技术服务及其它相关服务。

27.3合同双方的法定代表人或授权代表人在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后合同正式生效。

第二十八条  争端的解决

28.1 凡与本合同有关的或因履行本合同而引起的一切争端，双方应首先通过友好协商解决。

28.2 如从该协商开始后30日内双方仍不能友好解决合同争端，则合同双方中的任何一方可向甲方所在地法院起诉。

28.3 在诉讼期间，除涉及争端的部分外，本合同的其它部分双方仍应继续履行。

第二十九条  其他

29.1 本合同适用法律为中华人民共和国的法律。

29.2 本合同玖份，甲方执肆份、乙方执叁份，招标代理机构执贰份。见证方对甲方通过见证方平台采购本合同标的的事实进行见证，本合同的履行与见证方无关。

29.3 本合同若有未尽事宜，经双方协商一致后签订补充合同。

发包人：　　(公章)                  承包人：　　(公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)    法定代表人或其委托代理人：(签字)

组织机构代码：　                    组织机构代码：

地　　址：                          地址：

邮政编码：　                        邮政编码：

法定代表人：　                      法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电　　话：                          电　　话：

传　　真：                          传　　真：

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：                          开户银行：

账　　号：　                        账　号：

- 第六章   评标方法

一、评审办法：

1.本项目评标采用综合评分法，评标委员会在投标文件最大限度地满足招标文件中实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评标委员会评分部分各项因素，独立对每个有效投标人的投标文件进行评审。

2.采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评分标准：

（一）价格基准分：30分

第一步：最终报价在采购控制价347.25万元以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不中标。

第二步：所有通过资格性、符合性审查的投标单位的有效投标报价，取其算术平均值为评标基准价（步骤如下：①若投标人为7家以下，则直接计算所有报价的算数平均值；②若投标人为 7 家或 7 家以上时，去掉其中的一个最高投标报价和一个最低投标报价后计算投标报价平均值）。

第三步：将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得30分，每高于基准价1%的扣 1分，每低于基准价1%的扣 0.5 分，扣完为止（计算结果四舍五入，保留两位小数）。

（二）综合实力：20分

1、企业业绩：12分

投标单位具有自2019年以来1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承担过单项合同金额为300万元及以上的案例，每有一项得3分，本项最高得分12分。

注：（1）提供项目合同原件扫描件加盖公章，无原件扫描件或原件扫描件不全均不得分；（2）时间以合同签订的时间为准；相关内容及金额以合同载明的内容为准；（3）代理商如使用生产商相关业绩，须提供生产商同意使用业绩的授权证明。

2、人员配备：4分

2.1 拟派设备现场负责人具备注册环保工程师资格证书的得2分。本项限评一人，最高得2分。(提供注册证书原件扫描件，无原件扫描件或扫描件不全均不得分）

2.2 派驻现场的指导安装人员（除项目负责人、设备现场负责人外）具备高级工程师职称得2分，具备工程师职称的得1分，本项限评一人，最高得2分。（提供职称证书原件扫描件，无原件扫描件或扫描件不全均不得分）

注：（以上人员需提供近三个月的社保证明材料（2023年4-2023年6月），须提供复印件加盖公章扫描上传，否则均不得分）

3、资质与荣誉证书：4分

投标人企业获得水相关行业发明专利的，每有一个得2分，最高得4分。（须提供相关专利证书原件扫描件，无原件扫描件或扫描件不全均不得分）

（三）技术部分：40分

1、技术标准响应:（15分）

技术要求的符合性评价，即对技术清单响应表进行评审，共75项，每项0.2分，满分15分。所有条款全部响应得满分15分，带▲技术条款如不响应按无效投标处理，其他技术条款如不响应每条扣0.2分，扣完为止。

2、技术方案（25分）

1.工艺流程和运行方式：8分

投标人设备采用的主体工艺、功能要求和设备运行方式全部满足且部分优于招标文件要求为优，全部满足招标文件要求为良，部分满足招标文件要求为差。优得6-8分，良得3-5分，差得1-2分，未提供不得分。

2.技术方案及设备配置选型：9分

设备数量、规格、参数满足标书技术要求，技术特性表详细完整；整合方案详细、有针对性；调试运行方案的合理完整和可行性；由评委对投标人的描述解释情况进行比较，优秀得7-9分，良好得4-6分，一般得1-3分，未提供不得分；

3.施工组织方案：8分

施工阶段、工程竣工验收、试运行、技术培训及质保期直至项目交付全过程的服务与承诺；由评委对投标人的描述解释情况进行比较，优秀得6-8分，良好得3-5分，中得1-2分，未提供不得分；

（四）售后服务：10分

1.售后服务体系的完备性、技术力量比较：售后服务团队人员构架合理和提供的技术力量完备等方面进行综合评审，优秀得4分，良好得2分，一般得1分，未提供不得分。

2.质保期满后维保收费及方案内容比较：质保期满后维修保养收费及方案内容完整清晰等方面进行综合评审，优秀得3分，良好得1分，一般得0.5分，未提供不得分。

3.提供零配件和维修备品备件的供应，并列出清单（含随机及质保期满后的备品备件），针对其价格、材料、数量等方面进行综合评审，优秀得3分，良好得2-1分，一般得1分，未提供不得分。

本招标文件的最终解释权归江苏中冠工程咨询有限公司所有。

（全文完）