# 前	言

常州市新北区在太湖流域内分属湖西区和武澄锡虞区，区内地形平坦，地势较高，平均地面高程5.5~7.5米(镇江吴淞基面，下同)，北部沿江片区和中心城区澡港河附近局部低地高程为4.5米左右。区域北临长江，汛期易受长江洪水威胁，但同时也给新北区带来了得天独厚的引排条件，区内主要通过新孟河、德胜河及澡港河引、排长江。

新北区处于长三角核心区域，是常州市开发开放的窗口，经济基础和城市化建设水平较高，但水利基础设施发展相对缓慢， 区域防洪减灾能力与经济发展水平不相协调，河网布局不够完善，河道淤积，防洪、排涝、水环境问题突出；西部农业区灌溉设施陈旧老化，影响新北区现代农业的发展。

为保障区域经济快速、稳定、持续发展，必须尽快编制新北区水利规划，全面进行水利基础设施建设，以适应国民经济发展对涉水问题所提出的更高要求。2005年10月，常州市新北区农林局(水利局)委托我院编制《常州市新北区水利规划》。

根据新北区用地规划和水系特征，结合《常州市城市防洪规划》，本规划范围包括新北区全部行政辖区及由于水系相通涉及的常州市区及相邻区一部分区域，规划总面积443.51平方千米。

根据国家《防洪标准》(GB50201-94)、《太湖流域防洪规划工作大纲》及《常州市城市防洪规划》，结合新北区经济社会发展规划及其防洪要求，分区确定防洪除涝标准：德西片区防洪标准为50年一遇，新城片区和沿江工业园区为100年一遇，高新片区为200年一遇；高新片区和沿江工业园区包围圈排涝标准均采用20年一遇，沿江农业圩区排涝标准按日雨200毫米、雨后一天排出。

德西片区农业灌溉供水根据《太湖流域供水补充规划》，灌溉设计典型年为1971年，其降雨保证率为94%。

根据流域、区域防洪工程布局和新北区河网水系的引排特点，本着“防线缩短、调度灵活、工程可靠、留有余地和尽量利用原有工程”的规划基本思路，提出新北区高新片区新建防洪包围圈、沿江片区依靠现有堤防来进行低洼地区的防洪，其中考虑高新片区作为常州市区的一部分，防洪规划须与之协调，鉴于市防洪规划正在修编，待修编完成后，该片区防洪除涝规划将与之作进一步协调和完善。

新北区水利

规划工程布局主要包括：建立高新片区防洪包围圈，形成联合防洪、集中抽排格局，并通过对除涝泵站引水功能的追加，实现城区河道引换水要求，改善水环境；通过河道整治、水系调整，提高新城片区防洪除涝能力；德西片区主要通过水系沟通、灌溉泵站设施改造等工程提高区域排水、灌溉能力；沿江片区进行排涝站增容改造，并将工业园区实行部分联合防洪，全面提高沿江片区防洪排涝能力。

新北区水利规划工程总投资164710万元，其中涉及常州市区及相邻区工程投资2210万元，新北区为162500万元，涉及防洪除涝、灌溉供水、水环境改善等，主要工程内容包括枢纽闸站等建筑物、堤防及河道整治、农业区灌溉、水系综合整治、水环境保护及水土保持等工程。工程于2007年开工，“十一五”期间完成高新片区包围圈工程、新城片区和德西片区骨干河道整治、沿江片区排涝工程建设及部分水系整治。

我院于2006年9月中旬提出《常州高新区（新北区）水利规划》(初稿)，9月底新北区水利农机局组织相关部门进行了技术讨论，并于2006年12月由常州市水利局组织进行了技术评审，我院根据专家和代表意见进行了修改与补充，形成本报批稿。

由于新北区所处地理位置特殊、地形复杂、范围较大，本次水利规划的难度比较大，涉及面比较广，报告编制历时一年多。在规划过程中得到了新北区政府及相关部门的大力支持，特别是始终得到新北区水利农机局的全面配合，也得到了省水利厅、常州市水利局等有关领导的指导和帮助，在此一并表示衷心地感谢！

- 概况

## 自然概况

    - 地理位置

新北区位于常州市区北部，北纬31º27'~32º03'、东经119º39'~120º11'，南接常州中心城区，北倚长江，东与无锡市江阴接壤，西与镇江市丹阳为邻，土地总面积439.16平方千米，下辖中心区三井、河海、龙虎塘3个街道和周边孟河、西夏墅、罗溪、春江、新桥、薛家6个镇。

    - 地形地貌

新北区地貌类型属高沙平原，地质构造处于茅山褶皱带范围内，出露地层为第四纪冲击层，厚达190米，由粘土、淤泥和砂砾组成，地下水位一般在地面以下1~3米，第二含水层水位在地面下70~120米。全区江、港、洲堤长54.44千米，其中主江堤17.19千米，港堤27千米，录安洲洲堤10.25千米。沿江片区现共有各类圩区9个，面积53.8平方千米，录安洲面积3.06平方千米。

新北区属湖西和武澄锡虞北部的平原地区，地形平坦，地势较高，区内兼有平原、圩区和极少量的丘陵地。从全区各类面积分布看，圩区占14.6%，平原84.3%，丘陵1.1%。其中圩区平均地面高程一般为4~5米左右，主要分布于区域西北的黄山河以北，沿江下滩，以及录安洲；区内大部分为平原区，平均地面高程5.5~7.5米，地势较高，其中有局部4.5米左右的低地，主要分布于中心城区澡港河附近；极少量丘陵分布于区域西北部、浦河以南的小黄山区域。全区地势西北高东南低，总体地势较高。

新北区水利规划区不同高程面积统计表

表1-1

| 序号 | 分区 | ≤4.3m | 4.3～4.8m | 4.8～5.8m | 5.8~6.8m | ≥6.8m | 面积合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Km2) | (Km2) | (Km2) | (Km2) | (Km2) | (Km2) |
| 1 | 沿江片区 | 14.65 | 31.32 | 22.18 | 1.52 | 0 | 69.67 |
| 2 | 德西片区 | 0 | 0 | 1.1 | 4.9 | 212.62 | 218.62 |
| 3 | 新城片区 | 0 | 0.06 | 4.63 | 17.52 | 110.91 | 133.12 |
| 4 | 高新片区 | 0.04 | 6.38 | 2.16 | 6.77 | 6.75 | 22.1 |
| 区域合计 |  | 14.69 | 37.76 | 30.07 | 30.71 | 330.28 | 443.51 |

注：以上面积为规划区面积，已加上因水系相通涉及的常州市区的4.35平方千米。

表1-1为新北区水利规划区各分区不同高程面积统计，规划区内地面高程普遍较高，高程在5.8米以上的面积约360.99平方千米，占总面积的81%；低于5.8米的面积82.52平方千米，其中低于4.8米的区域为52.45平方千米，主要集中于沿江片区及高新片区。

    - 土壤植被

新北区除西北部有少量的丘陵地外，其余均为宽广的平原地区，境内土壤大部分为水稻土。土壤上部偏酸，下部中性，通体无石灰反应，土体深厚，潴水淀积现象显著。潴育层发育良好，渗育层、潴育层棱柱状结构，结构体表面形成大量胶膜。铁的淋溶淀积现象显著。剖面从上向下各发生层晶胶率逐步增高，潴育层中有较多铁锰斑点。

土壤质地偏粘，耕性较差，适耕期较短，土壤保水保肥性能好，适载种水稻、小麦、油菜、玉米、豆类、西瓜等多种作物。目前以稻、麦轮作为主。

    - 河道水系

新北区位于湖西区和武澄锡虞区的结合部，湖西区与武澄锡虞区分界走向是：自长江边起，沿德胜河与澡港河之间乡镇政区南北向界线，穿过京杭大运河新闸控制工程，再先后接武宜运河改道段东侧、滆湖与太湖连接河道太滆运河北岸控制线。常州城区运河段两侧有多条支流辐射南北，南侧通滆湖、太湖的河道有：南运河、采菱港、武进港等；北侧通长江和武澄虞区其他河道的有新孟河、德胜河、澡港河、西横河和北塘河等。京杭大运河进入城区后，在西涵洞分为南北两支，南支为大运河，北支为关河，两河环抱老城区。

新北区境内沟通京杭大运河与长江的湖西、武澄锡虞区域骨干引排河道有新孟河、德胜河、澡港河三条河，形成一个“Ⅲ”字结构的水系框架，引排条件得天独厚。新孟河自运河起，向北穿罗溪镇、西夏墅镇，途经通江大桥、小河闸后向东北延伸入小夹江，全长21.5千米，是湖西区主要引排河道之一，目前河道底宽5~15米，边坡1:2~1:4，底高程约0.0~0.2米；德胜河由运河连江桥处起，穿京沪铁路后，经王下村、北新桥、安家舍桥、季家桥、东潘桥，穿魏村闸后入长江，全长21.3千米，两岸引水灌溉受益面积达十多万亩。澡港河自1996年改道拓浚后，河道线路北起长江，经圩塘至百丈分成新、老澡港河，新澡港河取道百丈东面，沿原李大河向南，老澡港仍沿原线迂迥曲折，经杏村、叶家桥、夏墅桥、查墅桥至金木丹与新澡港汇流，经龙虎塘向南至北塘河，在黄家湾处分成东西两支，西支向南入大运河，东支在老澡港东侧入北塘河。区域东部另与武澄锡虞区其他河道相沟通的区域性河道有西横河、北塘河等。

新北区除以上区域骨干引排河道外，内部河道众多，纵横交错，北有桃花港、肖龙港、省庄河、建新河、灵青河、养济河等；中有友谊河、红旗河、新市河、老澡港河、济农河、安宁河、丰收河、城巷大沟等；南有澡港河东支、李大河、周家浜、北童子河、十里横河、北塘河等130多条河道，形成通江入河的平原河网。区内河道总长达700余千米，河道水面积约14.8平方千米。

新北区内河道水的流向依据地形总体是由南向北汇入长江；区域河道之间的水流基本是由西向东、南部靠运河侧河道有南流趋势。随着区内沿江泵站的抽排和北排通道的进一步畅通，新北区河道北流的现象将更为普遍。

  - 气象水文

    - 气象

常州市新北区属北亚热带湿润性季风区；北临长江，南靠太湖，水气调节较为适宜，具有四季分明、气候温和、雨量充沛、日照充足、无霜期长等特点。年平均气温约16.3℃，历年最高和最低平均气温分别为19.9℃和11.9℃，最高气温多出现在7~8月份，最低气温一般出现在1~2月份，历年极端最高气温达39.4℃，极端最低气温为-15.5℃。年平均日照2035.1小时。

常州站多年平均降雨量1077毫米，年际变化较大，最大降雨量1888.5毫米(1991年)，最小降雨量639毫米(1978年)；年内雨量分配也不均，汛期5~9月雨量约占全年雨量的63%左右。其中梅雨多出现在5~7月，梅雨量约占全年雨量的22.5%左右，7~9月受副热带高压控制，经常出现热带气旋雨和台风，易造成洪涝灾害；非汛期常持续干旱，往往形成旱灾。

    - 潮位及运河水位

      - 长江潮位

新北区为常州市沿江片区，拥有常州境内的全部长江岸线，长17.19千米，属非正规半日周潮，潮差中等。镇江站和江阴站多年平均高潮位分别为4.75米和4.04米，多年平均低潮位分别为3.81米和2.41米，平均潮差分别为0.94米和1.63米。从1954年、1991年两年流域性特大洪水时的长江潮位资料分析，汛期长江水位可高达7米以上。

新北区一般地面高程为5.5~7.5米，但北部沿江带地势较低，可利用长江低潮位排水；汛期长江潮位一般较高，自流外排困难，利用澡港、魏村等泵站抽排。区内通江河道底高一般为0~0.5米，枯水期引水时，可利用长江高潮位自流引水或沿江泵站抽引长江水。

      - 运河水位

常州站多年平均水位3.29米，警戒水位4.30米，危险水位4.8米。最高水位5.59米(1931年7月25日)，1991年最高水位5.52米。

    - 洪水与水资源

      - 洪水

本区除受长江洪水的威胁外，排水还受长江潮位和太湖高水位顶托的影响。本区域发生的洪涝灾害，往往与太湖湖西区、武澄锡虞区的梅雨季节及台风影响时期降雨有关，梅雨期降雨范围大，且雨量集中，上游洪水过境水量大；台风雨雨量过于集中，渲泻不畅。最近十年长江共发生96、97、98年三次大洪水，其中96年长江洪水圩塘段水位达历史最大值7.56米；99年发生的暴雨形成内涝，内河水位5.48米。据对系列年水文资料的分析，造成本区洪涝灾害的主要因素是梅雨期的暴雨和台风造成的暴雨。造成洪涝灾害的雨情、水情常有以下四种：

①梅雨暴雨型；②台风暴雨型；③梅雨暴雨加江水顶托型；④暴雨加太湖高水位顶托型。

对常州新北区造成严重威胁的主要是梅雨暴雨型和梅雨暴雨加江水顶托型。典型的有1991年、1999年和2003年。

      - 水资源

①过境水量

新北区地理位置特殊，北依长江，过境水量丰富，即使在长江特殊干旱的1979年，大通站实测长江最小流量也达到4620秒立米，是太湖流域稳定的补给水源。新北区境内的新孟河、德胜河和澡港河，不仅是湖西和武澄锡虞区的排水河道，同时也是引长江水补充太湖流域水资源不足的引水河道。按水利部太湖流域管理局于1994年编制的《太湖流域供水补充规划》确定的调度办法，新孟河、德胜河和澡港河在太湖流域不同降雨保证率下的引江水量见表1-2。

不同保证率下区域引江水量统计表

表1-2

| 年型 | 水利分区 | 引水量(亿m3) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灌溉期 | 全年 |
| 1971年(90%) | 合计 | 11.5 | 16.9 |
|  | 新孟河 | 5.0 | 7.1 |
|  | 德胜河 | 5.7 | 8.0 |
|  | 澡港河 | 0.8 | 1.8 |
| 1968年(75%) | 合计 | 15 | 21.5 |
|  | 新孟河 | 6.8 | 9.3 |
|  | 德胜河 | 7.7 | 10.7 |
|  | 澡港河 | 0.5 | 1.5 |
| 1975年(50%) | 合计 | 5.4 | 9.1 |
|  | 新孟河 | 2.5 | 4.0 |
|  | 德胜河 | 2.8 | 4.6 |
|  | 澡港河 | 0.1 | 0.5 |

新北区境内的新孟、德胜、澡港三大引江河道在枯水年90%降雨保证率下，引水量达16.9亿立米，给保障新北区用水创造了有利条件。

②本地降雨径流

本地降雨径流主要受降水和下垫面条件的影响，新北区降水丰富，多年平均降水量1077毫米，经有关计算成果分析，新北区多年平均径流量为1.3亿立米，径流在年内分配主要集中在汛期。

③地下水资源

新北区为长江下游冲积平原，被第四纪冲积、湖积与沼积物广泛覆盖。因第四纪早期长江通过本区，中、晚洪水多次泛滥，使本区形成的古长江冲积、洪积层，砾石、粗砂、细砂厚度较大，结构松散，导水性较好，并接受长江的越流补给，地下水量丰富。据省地矿局测检，常州的地下水资源丰富区主要集中在新北区沿江一带。

  - 社会经济概况

    - 社会经济发展沿革

1992年，国务院批准在常州建立国家级高新技术产业开发区，范围为沪宁高速公路以南、常澄路以西、河海中路以北、西环路以东，规划用地5.63平方千米，工业发展主要以机电一体化、生物制药、电子通信等高新技术企业为主；1995年高新技术开发区更名为新区；1997年，新区范围进一步扩大，由主城区的城北高新分区和向北发展带内的新龙分区、新港分区组成，地域面积扩大至115.88平方千米；2002年4月，国务院批准正式成立新北区，原武进市的魏村、安家、薛家、罗溪、西夏墅、小河、孟河等7个乡镇划并为新北区，全区共辖1个街道，12个乡镇，总面积达到439.16平方千米，人口达38.31万人。2003年10月，新北区再次进行区划调整，形成目前的3个街街道、6个城镇的政区格局，2005年底总人口已达52万，其中户籍人口41.13万。

新北区自建区以来，按照“高新技术密集区、新型工业园区、现代化新城区”三位一体的功能目标要求，形成了以高新区为主体，以乡镇为辅翼的开发开放格局，一个外向型的现代化新城区已初具雏形。

    - 社会经济现状

新北区北枕长江，南靠沪宁铁路，拥有常州境内的全部长江岸线资源，具有建设深水港的天然条件，已建成国家一类开放口岸长江常州港；位于区内的常州民航机场已与国内20多个大中城市开通航班；沪宁高速公路、京沪铁路、338省道及规划中的沪宁高速铁路、沪宁城际轨道交通、沿江高速公路等穿区而过；新孟、德胜、澡港3条内河航道纵贯全区，连接长江和京杭大运河。这些一起构成了新北区四通八达、快速便捷的水、陆、空立体交通网，为新北区的经济发展提供了优良的设施保障。

新北区处于长三角核心区域，是常州市开发开放的窗口，也是全市经济基础较好、基础设施完善、区位条件优越的地区。全区通过整合优势资源，拓展发展空间，大力扩大招商引资，提升综合实力，为经济社会实现快速、健康、协调发展奠定了雄厚的物质基础，全区经济呈现良好态势，特别是“十五”期间，主要经济指标保持在20%以上的增幅。2005年，全区实现地区生产总值162亿元，比上年增长24.14%；人均GDP达4878美元，超过人均3000美元的小康目标值；实现财政收入32.98亿元，比上年增长29.84%；实现工业产品销售收入488.55亿元，比上年增长32.66%；完成固定资产投资162亿元，比上年增长30%。

    - 社会经济发展预测

按照市委、市政府提出的“加快沿江开发，建设一流园区”要求，新北区本着紧紧围绕推进“两个率先”和实现富民强区的总目标，坚定不移实施“科教兴区、城市化、经济国际化、可持续发展”四大发展战略，坚持以人的全面发展和构建和谐社会为根本，以提速进位为基点，以招商引资为中心，以经济结构调整为主线，以自主创新和高新技术产业集聚为动力，加快推进经济增长方式转变，加快推进机制体制创新，全面提升综合竞争实力和持续创新能力，积极构建经济繁荣、生活富裕、文明诚信、社会和谐、环境优美的现代化新城区，力求把新北区建成 “高新技术产业密集区、国民经济高增长区、体制机制创新区、现代化城市新城区”。

（1）发展总目标

“产业特色鲜明，人民生活富裕的经济强区；资源配置合理，空间布局有序的可持续发展区；功能配套完善，设施运行高效的现代化新城区；水陆空相衔接，内外交通便捷的枢纽区；人与自然和谐共存，人居环境良好的生态城区”。

（2）发展预测

近期(2010年)：提升经济总量，地区生产总值年均增长25%左右，国内生产总值(GDP)力争达到515亿元，财政总收入力争120亿元；优化产业结构调整，三次产业结构调整为1.4:68.6:30；改善人民生活条件，城镇居民人均可支配收入达2.85万元，恩格尔系数≤30%；加快社会发展，高中阶段毛入学率、卫生服务体系健全率分别超95%；加快社会保障，城镇社会保障三大保险“应保尽保”率达95%以上；美化城市环境，城镇化水平达70%以上，绿化覆盖率达50%，环境质量综合指数达85分以上。

远期(2020年)：GDP力争达1400亿元；第三产业比重增加；城镇居民人均可支配收入达3万元左右，恩格尔系数≤25%；高中阶段毛入学率、卫生服务体系健全率分别达98%以上；城市化率达87%；环境质量综合指数达90分以上。

  - 相关规划概要

    - 常州市新北区次区域(总体)规划调整

2005年，由于行政区划调整，新北区政府在原有城市总体规划的基础上组织编制完成了《常州市新北区次区域(总体)规划调整(2004~2020)》，区域规划范围北至长江、南至常州市区、东西界分别至无锡、镇江的行政界线，总面积439.16平方千米。区内分为城区和片区两个层次：

城区：行政辖区内德胜河以东的区域，包括三井街道、河海街道、龙虎塘街道、新桥镇的全部和春江镇及薛家镇的大部分地区。

片区：行政辖区内德胜河以西的区域，包括孟河镇、西夏墅镇和罗溪镇的全部以及春江镇与薛家镇的部分地区。

根据总体规划，至2020年新北区建设用地规模为211.3平方千米，城区人口为47万人。规划发展方向“以高新分区为主体，以沿江开发为重点，南北为主，轴向推进”，统筹城乡发展，形成“三区二片一核”的分散组团式空间结构。区域通过“三横”(沿江铁路、沪宁高速、新机场路)和“五纵”(新孟河、德胜河、长江路、龙江路、新澡港河)八条空间廊道将新北区划分为围绕中西部生态绿核为中心的五个功能区：高新分区、新龙分区、新港分区、孟河片区和空港片区。区域近期建设布局为形成“北部沿江重化产业带，南部现代机械机电产业带，东部电子环保科技产业带，西部传统产业带，中部新龙居住服务新城”的横“U”型空间布局结构形态，远期最终形成高新技术产业园、沿江化工、新龙电子、出口加工、孟河、西夏墅、罗溪七大工业园区，形成以化工、机械、电子、钢铁冶炼、物流为主导的工业型城市。

区域对外交通规划构筑海陆空联动，形成公路、铁路、水运、航空相协调的综合运输系统。规划新建奔卜公路(常州—溧阳—安徽)、常扬公路(孟河—扬中)、叶汤公路(武进区—新北区)、常澄公路(常州—江阴)、通江公路(泰州—常州—漕桥)等一级公路；构建镇南、通江、京沪、沪宁“一纵三横”铁路网；实现新孟河、德胜河、新澡港河、常州港“三纵一港”的水运主航道骨架。

新北区内的建成区排水实行雨污分流体制，“雨水就近分散排入以新孟河、德胜河、新老澡港河等为骨干河道的河网水系，地势较低凹汛期靠机排的地区主要集中在新港分区的101省道以北地区和高新区软件园及其北侧地块，雨水排放自成体系，汛期依靠泵站强排”；“生活污水及需处理的工业废水均纳入城市污水干管，分区、分片汇入区域污水泵站，送污水处理厂处理”。区域北部的圩区以剩银河为界，分成西部农业圩区，防洪除涝根据“水利部门农田水利排涝要求实施”，东部为工业园区包围圈，根据区内用地安排，确定适宜的排涝模数，设置排涝泵站。

新北区作为常州市“向北发展”的主体，充分发挥全市最大的经济增长点的作用，将建成为全市高新技术的先导区、现代制造业的聚集区、可持续发展的生态环境示范区和一流的现代化新城区，并逐步成为常州市新的行政中心，经济、文化、商务的副中心。

    - 常州市城市防洪规划概要

常州市位于湖西区和武澄锡虞区的结合部，地势高低相间，常州人民政府根据国务院国办发(2001)89号文《关于加强太湖流域2001～2010年防洪建设若干意见》中进一步提高城市防洪标准的自保措施的要求，于2002年编制完成《常州市城市防洪规划报告》(上海院2002年9月)。根据常州市城市发展要求，城市防洪规划总面积480平方千米，防洪标准总体上确定为100年一遇，中心城区为200年一遇；城区河道排涝标准采用20年一遇最大24小时降雨；城市小区排水标准确定为0.5~3年一遇。

根据水系及地形特点，城市防洪格局综合比较了小包围、中包围、大包围Ⅰ和大包围Ⅱ四种方案，推荐中包围方案，即常州市形成中心片、新区横塘片、潞横革新片、后塘片、清潭片、白荡龙游片、采菱东片、湖塘片8个独立防洪包围圈。经计算，确定常州站(运河)100年一遇防洪最高水位5.8米，200年一遇防洪最高水位5.95米。

规划防洪工程共需修建护岸40千米、堤防107千米、江堤7.3千米；新建(改建)节制闸46座，排涝泵站68座，新增排涝流量455秒立米；疏浚主要外河及骨干内河约96千米，整治片内河道约66千米；共需征地8849亩，拆迁房屋149万平米。工程总投资526801万元。

市防洪规划中涉及新北区建设的主要内容包括：老澡港河北枢纽(20m3/s+8m)、永汇河枢纽(10m3/s+8m)、前西枢纽(2m3/s+4m)等建筑物工程；澡港河、北塘河整治及堤防建设；三井河、柴支浜、老澡港河、永汇河等城区河道的疏浚整治、护岸及景观绿化建设；肖龙港南沿新开河工程及其沿江枢纽泵站等。

鉴于常州市总体规划已经进行了修编，《常州市城市防洪规划报告》(上海院2002年9月)需结合当前实际情况进行补充修改和完善。目前，城市防洪规划修编工作尚在进行。

- 水利现状与面临的形势

  - 地区水、旱灾害

常州地处北亚热带边缘，属海洋性湿润季风气候，具有明显的季风特征，气候温和，四季分明，雨量充沛。根据资料统计，全市多年平均降水量为1077毫米，自北向南递增。降水量年际变化差异很大，年最大面平均雨量为1991年1888.5毫米，最小值为1978年639毫米，不均匀系数K年=2.96。汛期5~9月多年平均雨量553.1~585毫米，约占年降水量的63%。最大汛期面平均雨量为1991年1118.5毫米，最小值为1978年205.2毫米，不均匀系数K汛=5.45。因此，汛期极易发生洪涝、干旱和旱涝交替等自然灾害。建国后发生的较大洪水年有1954、1969、1974、1991、1999、2003年，干旱年有1971、1978、1979年等。

(1)1954年特大洪涝

该年5至8月，武进县(行政区划调整后分为武进区和新北区)连续阴雨并伴有暴雨侵袭，是近代少有的大水灾，四个月内总降水量常州站为940.6毫米，小河站861.9毫米，丰义站911.7毫米。常州站最大一日降雨量107毫米，三日降雨达到136.1毫米，江湖河水持续上涨，长江洪峰压境，常州站最高水位5.24米，小河7.10米。

5月份雨日不断，当时三麦尚未收割，水稻落谷不久，对全县作物收成造成了较大的影响。5月19日至20日的暴雨，全县受灾乡镇79个，受涝面积16万亩，倒坝10座，冲毁涵洞5座、房屋5间；6月继续降雨，受灾面积继续扩大；7、8两月，全县持续降雨，水位居高不下，各堤防由于浸水时间长，土质松软，漏水、坍泻、沉陷、倒圩、漫顶事故不断发生。据统计，武进县受灾面积达24万亩，其中重灾区达5.3万亩，破圩119个，冲毁塘坝28座、涵闸12座、桥梁19座，倒塌房屋80间。

(2)1969年大涝

7月3日至20日，全县出现大雨，其中出现两次暴雨，常州7月降水量达335.9毫米，是自1931年大水以后有记载的同期最大月降水量，降水集中在武进县的沿江及东部地区，魏村降水高达462毫米。河湖水位普遍猛涨，常州7月15日最高水位5.10米，接近1954年洪水位，期间加上第3号台风影响，全县一度受涝面积达8万亩左右。

(3)1974年特大洪涝

1974年7月下旬全县连降暴雨，常州7月总降水量达484毫米，创解放二十六年以来月最高记录。7月31日，常州站水位出现历史最高值5.33米，超1954年最高水位0.09米，全县低洼地一度受涝15万亩，倒圩7处，溃堤20余米，淹没农田4000多亩，部分村庄受淹。8月18日至20日，长江大汛，上游洪峰下压，同期遭遇13号台风，至8月20日，小河长江最高潮位达7.24米，超1954年历史最高潮位0.14米，沿江地区受到了严峻考验。

(4)1971年旱

1971年6月24日至8月，武进县绝大部分地区连续未下透雨，出现旱象。7月，部分地区电灌站由于电压过低，无法开机灌水，近十万亩田一度受旱。8月25日出现暴风大雨，旱情得以解除。

(5)1978年大旱

1978年是解放以来全年降水量最少的干旱年份，全年雨量仅为592毫米，常州站6至9月总降水量为213.4毫米，其中8月降水量仅30.7毫米，汛期雨量稀少，空梅无雨三十三天，高温、干旱。

该年由于降水量少，造成全县130多条河道断流，库塘干涸，灌区无法灌溉，一度受旱面积达20余万亩。

(6)1979年连续大旱

1979年从5月13日至6月24日，全区无雨四十二天，河湖水位低，全县出现第一次旱象；9月15日至11月15日，六十天未下透雨，其中在10月份期间滴雨未下，这给两晚稻灌浆成熟和三麦抢种带来了前所未有的困难，给当年的粮食生产造成了一定影响。该年在局部地区还出现一次雨涝，一次冰雹、大风和两次龙卷风，是农业生产多灾多难的一年。

(7)1991年

1991年入春雨水特别多，1~4月总降雨量达536毫米，为历史同期的2倍，3月21日和4月17日两次暴雨量分别达80毫米和98毫米，入梅前已形成河丰库满水高的局面，大运河水位一度达到4.55米，超警戒水位0.25米；5月26日入梅，7月14日出梅，梅雨长49天，梅雨总量达846毫米，为历年平均梅雨量的3.69倍，创历史最高峰。6月12日至14日，连续三天大暴雨，雨量达282.6毫米，形成该年第一次洪涝；6月30日，暴雨再度袭击，连续雨日达12~14天之久，常州站雨量达484毫米。由于两次暴雨强度大，降雨时间集中，加上前期底水丰满，致使河湖水位猛涨，形成全面超历史局面，常州站水位达5.53米。

在将近1个月的时间里，两度遭受历史特大洪水袭击，给地区人民生活、工业生产和交通运输带来了严重后果，给国家、集体和人民生命财产造成了巨大损失。厂矿企业、居民小区普遍进水，水深一般在1米左右，最深达2米；倒塌房屋15867间；农作物受涝严重，渔池淹没，家禽、牲畜大量死亡；市政设施损坏严重，街道长时间积水，路面损毁，交通受阻；沿江江、港、洲堤和面广量大的圩堤由于长期高水位浸泡，加上雨水侵袭，土质松软，堤防造成大范围坍塌，驳岸、泵站、涵闸等损坏严重。

(8)1999年

1999年6月7日入梅，7月19日出梅，梅雨期历时42天，入梅后先后形成5次持续大范围的降雨，全县面平均梅雨量560毫米，为历史平均雨量的2.4倍。6月27日全县河、湖水位全面超警戒，27日15时到28日9时，常州站水位从4.35米猛涨到5.48米，超警戒水位达61天；同期太湖水位居高不下，最高水位达5.08米，高出历史最高水位0.29米，超建国后最高水位4.79米的时间持续20天，致使太湖洪水倒灌，而长江低潮位又较常年同期偏高，使得沿江自排入江水量骤减，7月沿江三闸自排水量仅为1991年同期的十五分之一。各方面因素使得该年的洪水成为自1991年大水后的又一次大洪水。

1999年的特大洪涝虽然仅次于91年，但由于91年大水后水利工程建设力度的加大，受灾损失有了明显下降，约为91年的三分之一左右。

(9)2003年

2003年前期雨量偏多，河湖底水较高。6月21日入梅，梅雨期21天，雨量较多，平均面梅雨量为357毫米，最大梅雨量站点为魏村闸站544毫米，为历年值的2.31倍。7月5日全市普降暴雨，河湖水位全面超警戒，常州站水位达5.41米，仅次于1991年和1999年，位于暴雨中心的沿江孟河地区，24小时降雨量高达351.3毫米，水位迅速上涨，形成了超历史局面。

7月5日的这场暴雨，使得新北区特别是孟河镇遭受了巨大损失：19个行政村同时受灾，1390户农户进水；房屋倒塌210间，受灾企业46家；原万绥吉祥站和永北站站房倒塌；渠系、道路、桥梁冲毁严重；农作物受淹2万多亩，鱼塘漫水，经济损失高达1700多万元。

  - 水利工程建设

新北区在各级政府的领导和支持下，调动广大群众的积极性和创造性，持续进行水利建设，特别是经历1991年和1999年两次大水后，按照长江和太湖流域防洪规划加大建设力度、实施流域工程，区内防洪、除涝和灌溉工程体系初具规模，新北区防洪保安、水资源供给能力得到明显提高。

      - 长江堤防及区域性河道建设

新中国成立以来，对长江及录安洲堤防曾进行过多次加固建设，确保了防御长江洪水的安全；1994年~2004年，按照《长江流域综合利用规划》(苏水管[1997]80号文)和《江苏省江海堤防达标建设标准》(苏水计[1997]210号文)的要求，完成了近期达标建设，长江堤防堤顶高程达9.8米，顶宽6~7米，防洪达到50年一遇的标准，录安洲洲堤部分段节点整治工程经抛石也得到加固；同时德胜河和澡港河分别按湖西区和武澄虞区的要求进行了整治，河道底宽分别达到15米、20米，并在德胜河和澡港河口建成了魏村枢纽和澡港枢纽。区域性河道基本情况见右表2-1。

新北区区域性河道基本情况表

表2-1

| 序号 | 河道名称 | 长度 (km) | 河道起止点 | 所属水利分区 | 河道标准 | 沿江枢纽 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 底宽、底高 | 名称 | 规模(m3/s) |
| 1 | 新孟河 | 21.5 | 大运河-小夹江 | 湖西区 | 5~15m、▽0~0.2 |  |  |
| 2 | 德胜河 | 21.3 | 大运河-长江 | 湖西区 | 15~20m、▽0 | 魏村枢纽 | 60 |
| 3 | 澡港河 | 21.2 | 大运河-长江 | 武澄锡虞区 | 20m、▽0 | 澡港枢纽 | 40 |

区内河道整治

新北区河道基本情况表（口宽30米以上）

表2-2

| 序号 | 河道名称 | 长度(km) | 所属乡镇 | 序号 | 河道名称 | 长度(km) | 所属乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北塘河 | 3.20 | 三井 | 11 | 剩银河 | 8.05 | 孟河、春江 |
| 2 | 澡江河东支 | 5.32 | 三井、龙虎 | 12 | 老孟河 | 4.90 | 孟河 |
| 3 | 老澡港河 | 3.50 | 三井 | 13 | 郭河 | 2.40 | 孟河 |
| 4 | 北槽河 | 2.01 | 薛家 | 14 | 黄山河 | 5.50 | 孟河 |
| 5 | 王下河 | 3.20 | 薛家 | 15 | 安定河 | 2.00 | 孟河 |
| 6 | 老孟河 | 3.14 | 罗溪 | 16 | 丰收河 | 0.90 | 孟河 |
| 7 | 兰陵河 | 2.20 | 罗溪 | 17 | 军民河 | 1.00 | 孟河 |
| 8 | 十里横河 | 9.24 | 罗溪 | 18 | 省庄河 | 2.42 | 春江 |
| 9 | 浦河 | 18.03 | 西夏墅、孟河 |  |  |  |  |
| 10 | 城巷大沟 | 3.95 | 西夏墅 | 合计 |  | 80.96 |  |

新北区河流属长江流域太湖水系。北有长江，南靠大运河，区内

除新孟河、德胜河、澡港河3条湖西和武澄锡虞区重要的通江河道外，经长期的水系整治建设，区内还有不同规模的河道132条，按河面宽分，其中口宽30米以上的河道18条、20~30米的39条和口宽10~20米的75条，纵横的河道为新北区引排水提供了有利条件。

新北区不同规模河道基本情况详见表2-2 、2-3和2-4。

新北区河道基本情况表（口宽20~30米）

表2-3

| 序号 | 河道名称 | 长度(km) | 所属乡镇 | 序号 | 河道名称 | 长度(km) | 所属乡镇 | 序号 | 河道名称 | 长度(km) | 所属乡镇 | 序号 | 河道名称 | 长度(km) | 所属乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北童子河 | 3.20 | 三井 | 11 | 中巷河 | 2.00 | 薛家 | 21 | 灵清河 | 8.15 | 西夏墅、春江 | 31 | 新市河 | 2.10 | 春江 |
| 2 | 三井河 | 3.00 | 三井 | 12 | 富康河 | 0.85 | 薛家 | 22 | 安宁河 | 9.3 | 西夏墅、春江 | 32 | 桃花港 | 4.97 | 春江 |
| 3 | 济农河 | 7.2 | 新桥、春江 | 13 | 新龙河 | 1.90 | 薛家 | 23 | 蓼沟 | 3.60 | 西夏墅 | 33 | 建新河 | 3.68 | 春江 |
| 4 | 老澡港西支 | 8.00 | 新桥 | 14 | 新北槽河 | 1.10 | 薛家 | 24 | 午塘河 | 1.10 | 孟河 | 34 | 剩银河 | 3.50 | 春江 |
| 5 | 史市河 | 6.50 | 新桥 | 15 | 颜塘河 | 1.85 | 薛家 | 25 | 养济河 | 3.90 | 孟河 | 35 | 三里河 | 3.00 | 春江 |
| 6 | 通济河 | 2.50 | 新桥 | 16 | 午塘河 | 4.05 | 西夏墅、孟河 | 26 | 南阳河 | 4.00 | 孟河 | 36 | 丰收河 | 3.93 | 春江 |
| 7 | 腊塔坝河 | 1.50 | 新桥 | 17 | 南安河 | 3.30 | 西夏墅 | 27 | 永胜河 | 2.10 | 孟河 | 37 | 白龙河 | 3.10 | 春江 |
| 8 | 童子河 | 2.70 | 薛家 | 18 | 东风大沟 | 2.65 | 西夏墅 | 28 | 老澡江河 | 4.43 | 春江 | 38 | 东风河 | 2.40 | 罗溪 |
| 9 | 凤凰河 | 1.70 | 薛家 | 19 | 延安大沟 | 2.62 | 西夏墅 | 29 | 友谊河 | 4.6 | 春江 | 39 | 团结河 | 2.10 | 罗溪 |
| 10 | 护社河 | 0.55 | 薛家 | 20 | 延寿河 | 2.35 | 西夏墅 | 30 | 红旗河 | 1.20 | 春江 | 合计 |  | 129.58 |  |

新北区河道基本情况表（口宽10~20米）

表2-4

| 序号 | 河道名称 | 长度(km) | 所属乡镇 | 序号 | 河道名称 | 长度(km) | 所属乡镇 | 序号 | 河道名称 | 长度(km) | 所属乡镇 | 序号 | 河道名称 | 长度(km) | 所属乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大湾河 | 2.50 | 三井 | 20 | 三星南大沟 | 1.30 | 罗溪 | 39 | 惜字洲大沟 | 1.90 | 孟河 | 58 | 渡津沟 | 1.70 | 孟河 |
| 2 | 李大河 | 6.96 | 龙虎 | 21 | 三星井字沟 | 1.90 | 罗溪 | 40 | 北长沟 | 2.60 | 孟河 | 59 | 新庄五队中沟 | 0.45 | 孟河 |
| 3 | 周家浜 | 1.45 | 龙虎 | 22 | 邱庄中沟 | 1.35 | 罗溪 | 41 | 南荫大沟 | 1.60 | 孟河 | 60 | 团结河 | 2.70 | 孟河 |
| 4 | 胡庄浜 | 0.50 | 龙虎 | 23 | 团结河 | 4.80 | 西夏墅 | 42 | 立新南沟 | 2.00 | 孟河 | 61 | 北大沟 | 2.60 | 孟河 |
| 5 | 小塘浜 | 1.58 | 龙虎 | 24 | 界沟 | 2.95 | 西夏墅 | 43 | 立新北沟 | 2.50 | 孟河 | 62 | 南大沟 | 2.40 | 孟河 |
| 6 | 樊家浜 | 1.56 | 龙虎 | 25 | 西横沟 | 2.00 | 西夏墅 | 44 | 前山门沟 | 2.50 | 孟河 | 63 | 东横河 | 0.70 | 春江 |
| 7 | 东沙河 | 2.10 | 薛家 | 26 | 十里长沟 | 2.05 | 西夏墅 | 45 | 三茅殿大沟 | 3.00 | 孟河 | 64 | 济农河 | 1.60 | 春江 |
| 8 | 晨光河 | 0.80 | 薛家 | 27 | 花塘缸 | 0.60 | 西夏墅 | 46 | 中长沟 | 2.70 | 孟河 | 65 | 永红沟 | 1.80 | 春江 |
| 9 | 船坊浜 | 0.75 | 薛家 | 28 | 浦西大沟 | 1.80 | 西夏墅 | 47 | 南长沟 | 2.00 | 孟河 | 66 | 陈双沟 | 2.10 | 春江 |
| 10 | 大坝河 | 0.80 | 薛家 | 29 | 夏史巷大沟 | 1.80 | 西夏墅 | 48 | 郑塔大沟 | 1.20 | 孟河 | 67 | 淡家大沟 | 1.70 | 春江 |
| 11 | 建业河 | 1.75 | 薛家 | 30 | 东陆大沟 | 4.20 | 孟河 | 49 | 蔡家大沟 | 2.80 | 孟河 | 68 | 宏伟沟 | 1.10 | 春江 |
| 12 | 红星大沟 | 2.30 | 罗溪 | 31 | 川心大沟 | 2.80 | 孟河 | 50 | 立新沟 | 1.60 | 孟河 | 69 | 小龙江河 | 2.11 | 春江 |
| 13 | 溪南横沟 | 1.60 | 罗溪 | 32 | 茅庵大沟 | 2.80 | 孟河 | 51 | 朝阳河 | 2 | 孟河、春江 | 70 | 太平河 | 3.25 | 春江 |
| 14 | 彭家中沟 | 1.10 | 罗溪 | 33 | 岑北大沟 | 2.50 | 孟河 | 52 | 城北大沟 | 2.00 | 孟河 | 71 | 东港南河 | 1.20 | 春江 |
| 15 | 彭家大沟 | 1.70 | 罗溪 | 34 | 滕村大沟 | 1.50 | 孟河 | 53 | 勤猛大沟 | 2.00 | 孟河 | 72 | 东港北河 | 1.45 | 春江 |
| 16 | 三星北大沟 | 1.30 | 罗溪 | 35 | 东风大沟 | 1.80 | 孟河 | 54 | 卧龙大沟 | 1.35 | 孟河 | 73 | 港区南河 | 1.02 | 春江 |
| 17 | 温市中沟 | 1.00 | 罗溪 | 36 | 银河大沟 | 3.90 | 孟河 | 55 | 山江大沟 | 1.90 | 孟河 | 74 | 港区北河 | 1.04 | 春江 |
| 18 | 灯塔中沟 | 0.65 | 罗溪 | 37 | 老剩银河 | 2.00 | 孟河 | 56 | 大树大沟 | 1.60 | 孟河 | 75 | 闸北中沟 | 3.35 | 春江 |
| 19 | 新华中心沟 | 0.60 | 罗溪 | 38 | 红五大沟 | 3.60 | 孟河 | 57 | 上下滩截水沟 | 1.40 | 孟河 | 合计 |  | 147.57 |  |

圩区（包括沿江农业圩区及工业区包围圈）建设

新北区圩区基本情况表

表2-5

| 圩名 | 面积(亩) | 位置 | 排涝站 |  | 涵洞(座) | 圩堤 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 座数 | 流量(m3/s) |  | 长度(Km) | 顶高程(m) | 顶宽(m) |
| 电厂园区 | 4800 | 沿江澡港河与桃花港之间 | 1 | 10 | 6 | 4.72 | 8~9 | 3~5 |
| 化工东园区 | 5250 | 沿江肖龙港与澡港河之间 | 6 | 5.3 | 5 | 4.3 | 8~9 | 3~5 |
| 化工西园区 | 6600 | 沿江省庄河与肖龙港之间 | 2 | 2.2 | 6 | 1.58 | 9.8 | 7 |
| 新华村园区 | 5850 | 沿江德胜河与省庄河之间 | 7 | 4.6 | 9 | 2.07 | 9.5~9.8 | 7 |
| 铁本园区 | 9450 | 沿江剩银河与德胜河之间 | 6 | 7.75 | 10 | 2.46 | 9.8 | 7 |
| 六大圩 | 16100 | 沿江新孟河与剩银河之间 | 6 | 6.8 | 12 | 6.5 | 9.0~9.8 | 7 |
| 七大圩 | 19700 | 沿江浦河与新孟河之间 | 8 | 7.25 | 10 | 8.1 | 9.0~9.8 | 7 |
| 八大圩 | 5200 | 小黄山脚以北至浦河 | 5 | 3.4 | 9 | 7.4 | 9.0~9.5 | 7 |
| 九大圩 | 7600 | 东西向浦河以北至行政边界 | 7 | 6.05 | 6 | 6.2 | 9.0~9.5 | 6 |
| 录安洲 | 5000 |  | 3 | 2 | 13 | 10.3 | 9.5 | 5 |

新北区地势平坦，一般地面高程在5.5~7.5米，而S338省道以北沿江片区地势普遍较低，仅4.5~5米左右，主要依靠圩堤及长江堤防防御洪水。区内圩区布局主要受骨干排水河道分割，并经过多年联圩并圩及内部产业结构调整建设，形成目前的剩银河以东5大工业包围圈和以西4个农业圩区的布局。圩区基本情况（包括录安洲）详见表2-5。

      - 排涝站

新北区地势除沿江圩区外，地势相对较高，大部分区域排水依靠区内排水河网自流排水，区内排涝站主要位于沿江圩区，东南部高新片区地势较低，零星建有少量排涝站。目前已建排涝泵站60座，总排涝流量为73.92秒立米，其中圩区泵站53座(包括录安洲)，排涝流量67.55秒立米，泵站大部分建于90年代或于近年更新改造过，运行情况良好；其它区已建排涝站7座，排涝流量6.37秒立米，其中高新片区4座，排涝流量4.55秒立米。

新北区排涝站基本情况详见表2-6。

      - 灌溉站

新北区现有农业用地面积约276平方千米，主要分布于德胜河以西孟河、西夏墅、罗溪三镇以及德胜河以东部分的零星地区。新北区农业机电灌溉起步较早，部分灌溉站始建于建国初期，目前已建灌溉站175座，灌溉流量71.99秒立米，灌溉动力8285千瓦，为新北区农业灌溉提供了可靠的保证。

新北区灌溉站基本情况详见表2-7。

新北区排涝站基本情况表

表2-6

| 序号 | 站名 | 所在位置 | 流量 (m3/s) | 配套动力 (KW) | 建站时间 (初建/改建) | 序号 | 站名 | 所在位置 | 流量 (m3/s) | 配套动力 (KW) | 建站时间 (初建/改建) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃花港站 | 电厂园区 | 10 | 620 | 2004 | 32 | 五一 | 七大圩 | 1.2 | 80 |  |
| 2 | 龙江21队 | 化工东园区 | 0.2 | 22 | 2001 | 33 | 红旗 | 七大圩 | 1.2 | 80 |  |
| 3 | 龙江北站 | 化工东园区 | 2.1 | 130 | 1979/2004 | 34 | 庙边南 | 七大圩 | 1.2 | 80 |  |
| 4 | 港区南河西站 | 化工东园区 | 1 | 90 | 2004 | 35 | 庙边北 | 七大圩 | 0.5 | 95 |  |
| 5 | 港区南河站 | 化工东园区 | 0.5 | 45 | 2004 | 36 | 前汕门 | 七大圩 | 0.25 | 40 |  |
| 6 | 港区北河站 | 化工东园区 | 0.5 | 45 | 2003 | 37 | 庙边 | 七大圩 | 1.2 | 28 |  |
| 7 | 褚咀河站 | 化工东园区 | 1 | 90 | 2001/2004 | 38 | 黄山东 | 八大圩 | 1.05 | 40 |  |
| 8 | 临江东 | 化工西园区 | 1.2 | 80 | 1992 | 39 | 黄山西 | 八大圩 | 1.05 | 45 |  |
| 9 | 临江西 | 化工西园区 | 1 | 80 | 1972 | 40 | 城北 | 八大圩 | 1.05 | 45 |  |
| 10 | 省庄河 | 化工西园区 | 10 | 620 | 2005 | 41 | 静海 | 八大圩 | 1.2 | 45 |  |
| 11 | 天胜河 | 新华村园区 | 1.2 | 95 | 1999 | 42 | 小湾 | 八大圩 | 1.05 | 28 |  |
| 12 | 新华东 | 新华村园区 | 0.5 | 55 | 1970/1998 | 43 | 猛将 | 九大圩 | 0.25 | 90 |  |
| 13 | 新华北 | 新华村园区 | 1.2 | 80 | 1998 | 44 | 猛将西 | 九大圩 | 1.05 | 28 |  |
| 14 | 德胜南 | 新华村园区 | 0.5 | 40 | 1993 | 45 | 卧龙 | 九大圩 | 1.05 | 40 |  |
| 15 | 德胜北 | 新华村园区 | 0.5 | 40 | 1993 | 46 | 山江 | 九大圩 | 1.05 | 40 |  |
| 16 | 德胜西 | 新华村园区 | 0.5 | 40 | 1993 | 47 | 大树 | 九大圩 | 1.2 | 95 |  |
| 17 | 永泰 | 新华村园区 | 0.2 | 22 | 2003 | 48 | 渡津 | 九大圩 | 1.2 | 90 |  |
| 18 | 合兴工业 | 铁本园区 | 0.2 | 22 |  | 49 | 山北 | 九大圩 | 0.25 | 40 |  |
| 19 | 宏图河 | 铁本园区 | 1.75 | 80 | 1998 | 50 | 录安洲中心 | 录安洲 | 1 | 80 | 1974 |
| 20 | 友谊河 | 铁本园区 | 1.75 | 80 | 1992 | 51 | 三队西 | 录安洲 | 0.5 | 40 |  |
| 21 | 万代河 | 铁本园区 | 1.75 | 80 | 1989 | 52 | 12队 | 录安洲 | 0.5 | 40 |  |
| 22 | 东进河 | 铁本园区 | 1.75 | 80 | 1991 | 53 | 肖龙港站 | 肖龙港 | 0.2 | 22 |  |
| 23 | 惜字洲 | 铁本园区 | 0.55 | 40 |  | 54 | 安宁河翻水站 | 安宁河 | 1.2 | 80 |  |
| 24 | 茅庵 | 六大圩 | 2.5 | 260 |  | 55 | 三里河翻水站 | 三里河 | 0.42 | 52 |  |
| 25 | 银河坝 | 六大圩 | 1.05 | 40 |  | 56 | 金家站 | 老澡港 | 0.2 | 30 |  |
| 26 | 银河南 | 六大圩 | 0.5 | 40 |  | 57 | 德胜圩 | 老澡港 | 0.2 | 18.5 |  |
| 27 | 银河西 | 六大圩 | 1.2 | 28 |  | 58 | 张沟圩 | 澡港东支 | 0.25 | 22 | 2001 |
| 28 | 银河北 | 六大圩 | 1.05 | 80 |  | 59 | 北沟捎 | 澡港东支 | 0.1 | 10 | 1979 |
| 29 | 惜字洲北 | 六大圩 | 0.5 | 40 |  | 60 | 软件园站 | 北塘河 | 4 | 320 |  |
| 30 | 川心 | 七大圩 | 1.2 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 大圩 | 七大圩 | 0.5 | 95 |  | 合计 |  |  | 73.92 | 5082.5 |  |

新北区灌溉站基本情况表

表2-7

| 序号 | 乡镇 | 站名 | 取水水源 | 灌溉面积 (亩) | 流量(m3/s) | 配套动力(KW) | 建站时间 (初建/改建) | 序号 | 乡镇 | 站名 | 取水水源 | 灌溉面积 (亩) | 流量(m3/s) | 配套动力(KW) | 建站时间 (初建/改建) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三井 | 邹村站 | 澡港西支 | 1000 | 0.45 | 40.5 | 62 | 45 | 罗溪镇 | 勤丰2站 | 十里横河 | 260 | 0.25 | 30 | 2004 |
| 2 | 三井 | 五星站 | 永汇河 | 900 | 0.4 | 37 | 75 | 46 | 罗溪镇 | 仁庄站 | 十里横河 | 240 | 0.4 | 44 | 84 |
| 3 | 三井 | 吴家塘站 | 澡港西支 | 250 | 0.22 | 20 | 81 | 47 | 罗溪镇 | 健康站 | 十里横河 | 1490 | 0.25 | 60 | 75 |
| 4 | 三井 | 干于村站 | 澡港西支 | 120 | 0.11 | 10 | 71 | 48 | 罗溪镇 | 向阳站 | 老孟河 | 860 | 0.5 | 60 | 75 |
| 5 | 三井 | 边池村站 | 澡港西支 | 130 | 0.11 | 10 | 75 | 49 | 罗溪镇 | 红南站 | 东沙河 | 350 | 0.45 | 52 | 76 |
| 6 | 三井 | 德胜圩站 | 永汇河 | 600 | 0.4 | 37 | 90/03 | 50 | 罗溪镇 | 仁家站 | 十里横河 | 300 | 0.25 | 30 | 2004 |
| 7 | 三井 | 老人桥站 | 三井河 | 80 | 0.11 | 10 | 94 | 51 | 罗溪镇 | 六一站 | 十里横河 | 180 | 0.25 | 30 | 95 |
| 8 | 三井 | 杜巷站 | 三井河 | 80 | 0.11 | 10 | 72 | 52 | 罗溪镇 | 红旗站 | 王下河 | 850 | 0.5 | 60 | 95 |
| 9 | 龙虎 | 东社站 | 李大河 | 162 | 0.2 | 22 | 56 | 53 | 罗溪镇 | 邱庄站 | 东风河 | 1150 | 0.55 | 67 | 2001 |
| 10 | 龙虎 | 潘南站 | 朝阳大沟 | 530 | 0.2 | 22 | 69 | 54 | 罗溪镇 | 彭家站 | 东风河 | 1460 | 0.55 | 67 | 75 |
| 11 | 龙虎 | 河西站 | 澡港河 | 520 | 0.2 | 22 | 69/96 | 55 | 罗溪镇 | 建新站 | 东风河 | 620 | 0.4 | 24 |  |
| 12 | 龙虎 | 龙西站 | 澡港河 | 850 | 0.4 | 44 | 56 | 56 | 罗溪镇 | 南站站 | 新孟河 | 850 | 0.55 | 70 | 65 |
| 13 | 龙虎 | 樊介站 | 澡港河 | 250 | 0.2 | 22 | 71 | 57 | 罗溪镇 | 三星站 | 新孟河 | 1280 | 0.75 | 87 | 65 |
| 14 | 龙虎 | 安基站 | 桃花港 | 360 | 0.2 | 22 | 81 | 58 | 罗溪镇 | 红星站 | 新孟河 | 1020 | 0.6 | 75 | 65 |
| 15 | 新桥 | 新桥站 | 老澡港河 | 430 | 0.2 | 22 | 54 | 59 | 罗溪镇 | 西丁站 | 老孟河 | 690 | 0.4 | 44 | 75 |
| 16 | 新桥 | 腊塔坝站 | 朝阳大沟 | 430 | 0.25 | 55 | 54 | 60 | 罗溪镇 | 东丁站 | 新孟河 | 360 | 0.4 | 42 | 75 |
| 17 | 新桥 | 陆家桥站 | 朝阳大沟 | 1086 | 0.5 | 77 | 58 | 61 | 罗溪镇 | 溪南站 | 东沙河 | 270 | 0.25 | 30 | 2004 |
| 18 | 新桥 | 叶东站 | 济农河 | 595 | 0.4 | 44 | 64 | 62 | 罗溪镇 | 溪东站 | 十里横河 | 350 | 0.3 | 30 | 2004 |
| 19 | 新桥 | 叶西站 | 济农河 | 1549 | 0.3 | 55 | 64 | 63 | 罗溪镇 | 溪北站 | 新孟河 | 100 | 0.18 | 15 | 2004 |
| 20 | 新桥 | 郭塘站 | 童子河 | 1223 | 0.75 | 107 | 73 | 64 | 西夏墅 | 三条沟站 | 新孟河 | 1420 | 0.45 | 48 | 64/03 |
| 21 | 新桥 | 史墅站 | 朝阳大沟 | 545 | 0.35 | 66 | 78 | 65 | 西夏墅 | 午桥站 | 新孟河 | 1550 | 0.5 | 75 | 64 |
| 22 | 新桥 | 马鞍站 | 老澡港河 | 611 | 0.45 | 52 | 78 | 66 | 西夏墅 | 西河巷站 | 老孟河 | 700 | 0.5 | 60 | 74 |
| 23 | 新桥 | 朱家站 | 双桥浜 | 731 | 0.45 | 52 | 89 | 67 | 西夏墅 | 王家站 | 老孟河 | 1070 | 0.45 | 40 | 64/89 |
| 24 | 新桥 | 戴墅站 | 老澡港 | 416 | 0.2 | 22 | 89 | 68 | 西夏墅 | 西庄站 | 新孟河 | 1050 | 0.35 | 43 | 64/93 |
| 25 | 新桥 | 常北站 | 童子河 | 611 | 0.2 | 22 | 89 | 69 | 西夏墅 | 东河巷站 | 新孟河 | 2500 | 0.25 | 60 | 64/03 |
| 26 | 新桥 | 陆家站 | 童子河 | 637 | 0.2 | 22 | 92 | 70 | 西夏墅 | 北王通站 | 安宁河 | 870 | 0.25 | 37 | 74/96 |
| 27 | 薛家镇 | 薛家站 | 德胜河 | 900 | 0.5 | 58 | 77 | 71 | 西夏墅 | 丁村站 | 新孟河 | 700 | 0.25 | 22 | 74 |
| 28 | 薛家镇 | 王下站 | 德胜河 | 300 | 0.5 | 60 | 77 | 72 | 西夏墅 | 东风站 | 东风河 |  | 1.2 | 175 | 74/03 |
| 29 | 薛家镇 | 叶家站 | 德胜河 | 900 | 0.5 | 60 | 77 | 73 | 西夏墅 | 库塘下站 | 东风河 | 1850 | 0.4 | 44 | 74 |
| 30 | 薛家镇 | 蔡家站 | 童子河 | 600 | 0.5 | 50 | 66 | 74 | 西夏墅 | 北站 | 城巷大沟 | 1850 | 0.75 | 97 | 64 |
| 31 | 薛家镇 | 芮庄(西) | 德胜河 | 300 | 0.5 | 30 | 76 | 75 | 西夏墅 | 戴家站 | 延寿河 | 411 | 0.25 | 30 | 88 |
| 32 | 薛家镇 | 三板站 | 德胜河 | 700 | 0.5 | 60 | 61 | 76 | 西夏墅 | 孔家站 | 延寿河 | 521 | 0.35 | 42 | 74/04 |
| 33 | 薛家镇 | 丁沟站 | 友谊河 | 500 | 0.5 | 60 | 61 | 77 | 西夏墅 | 河北站 | 延寿河 | 1100 | 0.32 | 40 | 74/98 |
| 34 | 薛家镇 | 石家站 | 大运河 | 200 | 0.25 | 30 | 86 | 78 | 西夏墅 | 横河头站 | 灵青河 | 550 | 0.5 | 44 | 85 |
| 35 | 薛家镇 | 江东站 | 德胜河 | 600 | 0.5 | 75 | 61 | 79 | 西夏墅 | 西城巷站 | 城巷大沟 | 400 | 0.2 | 20 | 64/02 |
| 36 | 薛家镇 | 广巷站 | 德胜河 | 300 | 0.2 | 20 | 87 | 80 | 西夏墅 | 西观庄站 | 城巷大沟 | 500 | 0.25 | 28 | 88/02 |
| 37 | 薛家镇 | 颜家站 | 老澡港 | 600 | 0.45 | 50 | 76 | 81 | 西夏墅 | 巢家站 | 城巷大沟 | 410 | 0.25 | 30 | 88 |
| 38 | 薛家镇 | 吕墅站 | 德胜河 | 200 | 0.25 | 30 |  | 82 | 西夏墅 | 珠南站 | 城巷大沟 | 500 | 0.2 | 20 | 74/97 |
| 39 | 薛家镇 | 胜利站 | 德胜河 | 300 | 0.45 | 50 |  | 83 | 西夏墅 | 珠东站 | 浦河 | 569 | 0.25 | 30 | 76/04 |
| 40 | 罗溪镇 | 王西站 | 德胜河 | 850 | 0.5 | 60 | 56 | 84 | 西夏墅 | 珠西站 | 浦河 | 865 | 0.25 | 30 | 76/89 |
| 41 | 罗溪镇 | 胜利站 | 安宁河 | 850 | 0.5 | 60 | 78 | 85 | 西夏墅 | 寨庄站 | 浦河 | 1657 | 0.45 | 50 | 76/96 |
| 42 | 罗溪镇 | 何家站 | 十里横河 | 500 | 0.25 | 30 | 80 | 86 | 西夏墅 | 江西站 | 浦河 | 800 | 0.4 | 40 | 76/84 |
| 43 | 罗溪镇 | 张公站 | 十里横河 | 790 | 0.4 | 44 | 79 | 87 | 西夏墅 | 朝东站 | 蓼沟河 | 1047 | 0.2 | 22 | 76/01 |
| 44 | 罗溪镇 | 勤丰1站 | 十里横河 | 400 | 0.45 | 52 | 74 | 88 | 西夏墅 | 朝西站 | 蓼沟河 | 1183 | 0.25 | 30 | 76/00 |

新北区灌溉站基本情况表

续表2-7

| 序号 | 乡镇 | 站名 | 取水水源 | 灌溉面积 (亩) | 流量(m3/s) | 配套动力(KW) | 建站时间 (初建/改建) | 序号 | 乡镇 | 站名 | 取水水源 | 灌溉面积 (亩) | 流量(m3/s) | 配套动力(KW) | 建站时间 (初建/改建) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 西夏墅 | 牛北站 | 蓼沟河 | 1420 | 0.4 | 50 | 65/98 | 133 | 春江 | 沟河站 | 友谊河 | 290 | 0.4 | 44 | 81 |
| 90 | 西夏墅 | 江东站 | 浦河 | 300 | 0.4 | 44 | 76/84 | 134 | 春江 | 卞市站 | 友谊河 | 700 | 0.5 | 52 | 77/99 |
| 91 | 孟河镇 | 城北站 | 浦河 | 500 | 0.25 | 28 | 68/2004 | 135 | 春江 | 红旗站 | 澡港河 | 930 | 0.5 | 60 | 89 |
| 92 | 孟河镇 | 固村站 | 浦河 | 760 | 0.5 | 73 | 78/90 | 136 | 春江 | 百丈站 | 澡港河 | 160 | 0.45 | 52 | 79 |
| 93 | 孟河镇 | 上南站 | 浦河 | 530 | 0.3 | 70 | 66/92 | 137 | 春江 | 徐市站 | 德胜河 | 130 | 0.25 | 22 | 81 |
| 94 | 孟河镇 | 五星站 | 浦河 | 800 | 0.25 | 28 | 76 | 138 | 春江 | 胜利站 | 澡港东支 | 300 | 0.2 | 18.5 | 81/96 |
| 95 | 孟河镇 | 东亭站 | 浦河 | 800 | 0.5 | 60 | 74 | 139 | 春江 | 陈市南站 | 老澡港 | 400 | 0.2 | 22 | 91 |
| 96 | 孟河镇 | 万绥1站 | 浦河 | 1036 | 0.6 | 110 | 63/87 | 140 | 春江 | 陈市北站 | 老澡港 | 400 | 0.2 | 22 | 92/99 |
| 97 | 孟河镇 | 万绥2站 | 浦河 | 286 | 0.25 | 30 | 76/91 | 141 | 春江 | 南野田站 | 安定桥 | 200 | 0.2 | 20 | 85 |
| 98 | 孟河镇 | 绥南站 | 浦河 | 1250 | 0.25 | 30 | 68/86 | 142 | 春江 | 剩东站 | 剩银河 | 700 | 0.5 | 52 |  |
| 99 | 孟河镇 | 绥北站 | 浦河 | 1000 | 0.25 | 30 | 68/86 | 143 | 春江 | 剩西站 | 剩银河 | 1300 | 1.06 | 120 |  |
| 100 | 孟河镇 | 水淋西站 | 老孟河 | 670 | 0.2 | 22 | 69/78 | 144 | 春江 | 严家沟站 | 丰收河 | 1250 | 0.84 | 82 |  |
| 101 | 孟河镇 | 吉祥站 | 浦河 | 300 | 0.25 | 30 | 80/05 | 145 | 春江 | 三里站 | 三里河 | 100 | 0.5 | 52 |  |
| 102 | 孟河镇 | 红旗站 | 浦河 | 1100 | 0.25 | 30 | 76/05 | 146 | 春江 | 路东站 | 德胜河 | 250 | 0.32 | 35 |  |
| 103 | 孟河镇 | 胜西站 | 浦河 | 650 | 0.25 | 28 | 85 | 147 | 春江 | 大沟梢站 | 友谊河 | 600 | 0.56 | 60 |  |
| 104 | 孟河镇 | 石巷站 | 浦河 | 800 | 0.4 | 44 | 86 | 148 | 春江 | 塘东站 | 澡港河 | 1200 | 0.78 | 78 |  |
| 105 | 孟河镇 | 万光站 | 浦河 | 450 | 0.25 | 30 | 76/04 | 149 | 春江 | 北新桥站 | 德胜河 | 700 | 0.84 | 66 |  |
| 106 | 孟河镇 | 周巷站 | 老孟河 | 300 | 0.2 | 20 | 70/05 | 150 | 春江 | 北庄站 | 老孟河 | 1300 | 0.84 | 80 |  |
| 107 | 孟河镇 | 安基站 | 浦河 | 300 | 0.2 | 20 | 75 | 151 | 春江 | 西养桥站 | 安宁河 | 800 | 0.66 | 66 |  |
| 108 | 孟河镇 | 殷桥站 | 浦河 | 400 | 0.2 | 20 | 78 | 152 | 春江 | 岳家塘站 | 安宁河 | 1200 | 0.56 | 60 |  |
| 109 | 孟河镇 | 东街站 | 浦河 | 500 | 0.25 | 28 | 70 | 153 | 春江 | 钱家桥站 | 澡港河 | 1350 | 0.7 | 60 |  |
| 110 | 孟河镇 | 裴河站 | 浦河 | 800 | 0.25 | 40 | 75 | 154 | 春江 | 许南站 | 剩银河 | 1100 | 0.56 | 58 |  |
| 111 | 孟河镇 | 东五垛站 | 灵青河 | 1000 | 0.3 | 55 | 63 | 155 | 春江 | 许北站 | 剩银河 | 500 | 0.63 | 58 |  |
| 112 | 孟河镇 | 东风站 | 浦河 | 1500 | 0.55 | 30 | 73 | 156 | 春江 | 绿西站 | 剩银河 | 500 | 0.5 | 52 |  |
| 113 | 孟河镇 | 石桥站 | 老孟河 | 500 | 0.55 | 85 | 94 | 157 | 春江 | 安宁站 | 安宁河 |  |  | 60 |  |
| 114 | 孟河镇 | 西仓岸站 | 老孟河 | 800 | 0.45 | 85 | 65 | 158 | 春江 | 江家站 | 东风大沟 | 930 | 0.56 | 60 |  |
| 115 | 孟河镇 | 东尧站 | 老孟河 | 3000 | 0.55 | 52 | 63 | 159 | 春江 | 杏村站 | 老澡河 | 630 | 0.56 | 50 |  |
| 116 | 孟河镇 | 向阳站 | 灵青河 | 800 | 0.45 | 85 | 65 | 160 | 春江 | 五星站 | 灵青河 | 720 | 0.44 | 44 |  |
| 117 | 孟河镇 | 郭河站 | 郭河 | 1000 | 0.25 | 52 | 74 | 161 | 春江 | 养济站 | 养济河 | 1420 | 1.06 | 120 |  |
| 118 | 孟河镇 | 东门站 | 新孟河 | 500 | 0.2 | 22 | 68 | 162 | 春江 | 灵桥站 | 灵青河 | 1280 | 0.56 | 60 |  |
| 119 | 孟河镇 | 新庄站 | 东风河 | 500 | 0.2 | 22 | 83 | 163 | 春江 | 孝都站 | 德胜河 | 830 | 0.44 | 44 |  |
| 120 | 春江 | 龙墅站 | 澡港河 | 520 | 0.5 | 52 | 74 | 164 | 春江 | 秦巷站 | 剩银河 | 700 | 0.5 | 44 |  |
| 121 | 春江 | 大绛站 | 建新河 | 750 | 0.56 | 58 | 74 | 165 | 春江 | 柴家边站 | 德胜河 | 1650 | 0.88 | 88 |  |
| 122 | 春江 | 前横墩站 | 澡港河 | 460 | 0.72 | 74 | 61 | 166 | 春江 | 闸北站 | 闸北大沟 | 820 | 0.72 | 74 |  |
| 123 | 春江 | 大墩站 | 澡港河 | 950 | 1.05 | 111 | 95 | 167 | 春江 | 魏村西站 | 德胜河 | 250 | 0.22 | 22 |  |
| 124 | 春江 | 西街站 | 德胜河 | 200 | 0.2 | 22 | 88 | 168 | 春江 | 红旗站 | 童子河 | 620 | 0.66 | 66 |  |
| 125 | 春江 | 顾村站 | 肖龙港 | 600 | 0.66 | 68 | 79 | 169 | 春江 | 杨元站 | 童子河 | 800 | 0.66 | 66 |  |
| 126 | 春江 | 顾村(南)站 | 肖龙港 | 200 | 0.2 | 22 | 73 | 170 | 春江 | 季家站 | 老澡港 | 470 | 0.44 | 44 |  |
| 127 | 春江 | 百丈站 | 澡港河 | 930 | 0.5 | 60 | 96 | 171 | 春江 | 白龙河站 | 白龙河 | 940 | 0.78 | 82 |  |
| 128 | 春江 | 李家站 | 澡港河 | 630 | 0.5 | 50 | 85 | 172 | 春江 | 龙北站 | 肖龙港 | 560 | 0.44 | 44 |  |
| 129 | 春江 | 龚家头站 | 澡港河 | 250 | 0.2 | 22 | 81 | 173 | 春江 | 迎龙站 | 德胜河 | 700 | 0.44 | 44 |  |
| 130 | 春江 | 东宝站 | 澡港河 | 430 | 0.25 | 22 | 90 | 174 | 春江 | 向阳站 | 新孟河 | 800 | 0.44 | 44 |  |
| 131 | 春江 | 双坝站 | 澡港河 | 910 | 0.5 | 50 | 92 | 175 | 春江 | 大河站 | 剩银河 | 1100 | 0.44 | 44 |  |
| 132 | 春江 | 四堡站 | 老澡港 | 490 | 0.5 | 52 | 76 | 合计 |  |  |  | 124691 | 71.99 | 8285 |  |

  - 面临的形势及存在问题

新北区北临长江，在太湖流域内部又分属湖西区和武澄锡虞区，由于其位置的特殊性，汛期北受长江洪水威胁，区内排水还分别与新孟河、德胜河及澡港河排泄湖西区和武澄锡虞区的洪水有关。随着流域和区域的治理，区域排水能力有所提高，特别是1991年洪水以来流域和区域工程的全面实施，太湖的防洪标准达到防御1954年型50年一遇洪水，湖西区和武澄锡虞区防洪除涝标准基本达到20年一遇，为新北区防洪奠定了基础。新北区自身经过多年水利建设，已初步形成了一套防御工程体系。但随着城市的发展、社会经济实力的提高以及区域水情、工情、雨情等变化，作为城区基础设施的水利建设，还存在着以下问题：

(1)水利设施还不能满足经济社会发展的需求

新北区内水、陆交通发达，自然条件优越，特别是经过近十多年的开发建设，已成为常州市最富活力的经济增长点和对外开放的主要窗口，是全市经济基础较好、基础设施完善、区位条件优越的地区，经济综合实力不断增强，并通过扩大招商引资，外向型经济不断向纵深发展。区内已初步形成机电一体化、电子信息、精细化工和生物医药三大支柱产业，车辆和工程机械及配件、新材料、“三药”及精细化工、新型电子元器件四大产业集群。化工、机械、电子、纺织等产业正加速向滨江产业园、电子产业园、环保产业园及各镇、街道的专题产业园区集聚。

新北区经济发达，城市化进程不断推进，城市水平不断提高，区内形成了“五纵七横”城区道路主框架，供水、供电、供热、污水处理、通信等基础配套设施完善；商贸、金融、教育、医疗、信息服务等一系列城市功能也日趋完善。经济的迅猛发展、人口的增多、城市功能的日趋完善，都对城区水利基础设施建设提出了更高的要求，现有的水利设施已不能满足经济社会发展的需求。

(2)防洪减灾能力偏低，防洪、除涝安全仍有隐患

长江堤防是新北区重要的外围防洪保安屏障，近年来虽已进行达标建设，但随着流域防洪规划标准的提高，现状江堤标准已不能满足要求；本段长江主流偏南岸，造成小夹江江面不断发展扩大，对录安洲右缘江岸河床冲刷严重，严重威胁录安洲防洪大堤安全；江堤沿线兴建于上世纪五、六十代的众多小型涵闸超期服役，再加上化工腐蚀，闸门渗漏严重，存在许多险工隐患，给汛期防洪带来巨大压力；同时，新北区按城区要求的防洪工程体系尚未形成，难以适应城市发展需求。总的来说，新北区防洪减灾能力偏低，如遭遇类似1991、1999年的流域性大水，在目前的经济基础条件下，水淹带来的各种损失将甚为严重。

(3)区域河网布局不够完善

新北区依托流域和区域的通江达湖引排工程建设，区内已形成以新澡港河、德胜河、新孟河等通江河道为骨架的引排水网，引排条件得天独厚。但新北区内部河道配套不全，各河道间没有形成环通水网，断头浜、呆浜散乱分布，与区域骨干引排河道缺乏有效沟通。区内局部地块河道稀少甚至缺失，突出的有S338省道两侧及浦河东侧基本为断头浜、小塘零乱分布，没有形成引排水系，极易引起排不出、灌不上的局面。且随着城市化进程的推进，现有河道无法满足高标准开发区建设需要。此外，主要通航河道冲刷、坍塌严重，也直接威胁着沿岸人民群众的生命财产安全。因此，结合城区防洪、除涝工程的建设对区域水系进行调整，梳理区内各级引排河网已刻不容缓。

(4)河道淤积严重

由于长期以来存在对水利工程的重建轻管以及相关部门对《水法》、《防洪法》等宣传力度不够，人们对河道保护意识淡泊，在河道内围河养鱼、设簖捕鱼；依河而建的居民小区、餐饮服务业、娱乐业长期将垃圾废弃入河；大规模的城市化发展，建设活动频繁，大批内塘、沟浜甚至河道被任意填埋；加上大片农业区引江灌溉，常将泥沙一并引入内河。目前，有近一半河道淤积严重，平均淤深达1.5米，区内引不通、排不畅等现象较为普遍，增加了区域防洪抗旱压力。虽近几年相关部门对该问题引起了相当重视，采取了一系列措施加强河道管理，对一些骨干河道逐步展开整治，但由于资金投入有限，发展缓慢，对河道的拓浚已成为新北区基础水利设施建设的重点内容之一。

(5)灌溉设施陈旧老化，无法满足农业发展要求

目前新北区的西部大部分仍为农业区，约占整个新北区面积的60%。新北区农村水利建设起步较早，特别是机电灌排，大部分工程建于上世纪七十年代左右，部分始建于建国初期，经长期运行，已进入老化更新期，灌溉效益较低。由于公益性工程消耗补偿机制尚未形成，又缺乏市场发展机制保障，长期失修，加上自然和人为因素的影响，该区灌排站老化严重、站房破旧不堪、配套动力不足、电力设施不配套、沟渠配套不健全等现象较普遍，部分站由于长期缺乏维修而报废，使局部地区灌不上水，这些都与新北区不断提高灌溉标准的要求不相称，严重防碍该区农业经济的发展。

(6)圩区配套不足

新北区圩区主要集中于沿江下滩区，圩区通过近几年联圩并圩建设，形成了9个较大的圩区。目前，东北部春江镇五个圩区，随着城区建设不断向北推进，各个圩区均已建起化工、电子等一系列重要工业园区，使得该部分圩区从农业型排涝转为城区排涝，部分排涝设施正在新工业区的建设中得到完善，但区内绝大部分排涝设施始建于上世纪七、八十年代，虽然在九十年代中由于几次大水后给当地水利建设带来了新一轮高潮，但由于当时受资金条件的限制，仅对一系列病险工程作简单修缮或机械设备的修理改造，圩区排涝问题突出。此外西北部孟河镇所辖以农业生产为主的圩区排涝问题也十分突出，目前排涝模数仅为4~6.5秒立米/万亩，排涝流量偏小，农业受灾较为严重，圩区排涝设施尚需在本次建设中得到进一步完善巩固。

(7)水环境恶化、承载能力低

新北区境内虽地势平坦，河沟纵横，但区内河道一是因水流停滞少动；二是受工业废水和生活污水的影响，水质普遍较差，一般为Ⅴ类水，特别是区内众多小河道，水体富营养化程度严重，河水黑臭现象时有发生。河道水质污染，不仅影响到人民生活和身体健康，影响到城市风貌和旅游资源的开发利用，而且已严重影响到社会经济的可持续发展。有效控制水污染，改善河网水质已刻不容缓。

- 规划依据、目标和原则

规划依据

    - 二、主要依据

⑴《常州市城市总体规划(1996~2010)》

⑵《常州市新北区次区域(总体)规划调整(2004~2020)》

⑶《常州市高新分区规划(2004~2020)》

⑷《常州市新北区近期建设规划(2003~2007)》

⑸《高新区十一五规划》

⑹《江苏省水利发展十一五规划纲要》

⑺《常州市水利发展十一五规划》

⑻《关于加强太湖流域2001~2010年防洪建设的若干意见》

⑼《太湖流域防洪规划》

⑽《太湖流域湖西区防洪规划报告》

⑾《太湖流域武澄锡虞区防洪规划报告》

⑿《江苏省近期防洪规划》

⒀《常州市城市防洪规划》

⒁《全国水资源综合规划技术细则》

⒂《太湖流域水资源综合规划技术细则》

⒃《江苏省水资源综合规划技术细则》

    - 法律法规与技术标准

⑴《中华人民共和国水法》

⑵《中华人民共和国城市规划法》

⑶《中华人民共和国防洪法》

⑷《中华人民共和国环境保护法》

⑸《中华人民共和国水污染防治法》

⑹《中华人民共和国水土保持法》

⑺《中华人民共和国土地管理法》

⑻《江苏省水利工程管理条例》

⑼《江苏省水资源管理条例》

⑽《防洪标准》GB50201-94

⑾《江河流域规划编制规范》SL201-97

⑿《江苏省水利规划编制导则》

⒀《江苏省城市防洪排涝规划编制纲要》

⒁《水利水电工程水文计算规范》SL278-2002

⒂《城市防洪工程设计规范》CJJ50-92

⒃《堤防工程设计规范》GB50286-98

⒄《室外排水设计规范》GBJ14-87

⒅《地表水环境质量标准》GB3838-2002

⒆《污水综合排放标准》GB8978-1996

⒇《水利建设项目经济评价规范》SL72-94

  - 规划范围及规划分区

    - 规划范围

根据《常州市新北区次区域(总体)规划调整》中城区规划和经济发展要求，并结合本地区水系特征及排水方向，本规划研究范围为：北至长江(包括录安洲)，南到与常州市武进区、钟楼区交界及关河一线，西至常州、镇江交界，东至桃花港接常州、无锡交界处，规划范围总面积为443.51平方千米，包括新北区全部行政辖区439.16平方千米及由于水系相通涉及的常州市及相邻区运河以北4.35平方千米区域。

    - 规划分区

考虑到区内地形的特殊性、河网水系特点、区域治理格局及防洪河道的不可分割性等因素，本规划在城市总体规划基础上，将规划区进一步划分为四个水利分区：一是S338线(101省道)、南阳河、黄山河一线以北至长江堤防，包括录安洲，为“沿江片区”(俗称“下滩”)，该区总面积69.7平方千米；二是下滩以南德胜河以西区域，简称“德西片区”，该区目前主要为农业区，区域总面积为218.6平方千米；下滩以南德胜河以东区域，总面积为155.2平方千米，结合地形、水系及城市建设情况，分为两个区，其中沪宁高速公路以南、澡港东支和西支之间区域为“高新片区”，该区是新北核心区，常州市政治中心、城北商贸文化副中心，是市高新技术产业示范区，总面积为22.1平方千米；余下的新北区建成区，为“新城片区”，总面积为133.1平方千米。

  - 规划水平年

基准年：2005年

规划近期水平年：2010年

规划远期水平年：2020年

  - 规划目标与任务

    - 规划目标

      - 近期目标(2010年)

围绕常州市及新北区“十一五”及未来经济社会发展规划的各项指标和市政府提出实现“两个率先”与富民强市的总体目标，水利作为经济社会的基础设施，首先初步建成集工程、管理和保障为一体的现代化防洪除涝减灾框架体系，提高洪水调控能力和安全保障能力，基本解除洪涝灾害威胁；完善内部灌溉设施，为新北区建设现代都市农业提供有力支撑；并形成持续优化的水资源安全供给和配置工程体系，满足人民群众生活、生产和农业用水安全性，并通过引调水工程建设，逐步实现水环境改善。

      - 远期目标(2020年)

以建设和谐社会为总目标，在完善防洪、除涝工程体系和供水安全的前提下，充分发挥水利的综合功能，形成水资源安全供给与生态环境保护相协调的水环境保护体系，实现水功能区水质阶段目标，建成“水清、岸固、畔绿、景美”的生态新城区；建成高效、统一的现代化管理体系和健全的水法制体系，综合提高城区防洪安全标准，低洼地防洪调控自如，保障防洪、供水安全和保护水环境，最终实现人、水和谐共处，促进经济社会可持续发展。

    - 规划任务

      - 防洪、除涝保安全

以流域、区域防洪除涝工程为依托，分析现有工程的防洪、除涝能力存在的问题，在常州市城市防洪规划的基础上，提出满足本区防洪、除涝要求的规划工程布局方案。该规划任务是本次规划研究的重点。

      - 引水灌溉促发展

“德西片区”现状乃至远期规划大部分仍以发展农业为主。本着提高农业生产条件、发展农村经济，建设社会主义新农村的目标，狠抓农业发展命脉，提高水利服务农村的效益。因此，本次规划针对农村水利存在的引水河道淤积、提水工程老化年久失修等状况，规划建设高标准的满足农田灌溉的工程体系，为农田高产稳收创造条件。

      - 搞活水系美环境

在分析评价现状河网水系条件及其水环境状况的基础上，结合防洪规划工程布局，健全河网水系，沟通断头浜，制定水环境综合治理的总体方案，维持河网水系良好的水动力循环条件，同时对河道水环境和生态用水制定调度方案，促进河道水环境向良性循环发展。

      - 划定河道功能、实行分类管理

新北区河道按其引排水的范围有服务于流域分区和属本区域的引排河道之分。根据河道所处的位置、规模和作用等，确定各河道的主次功能，进行分类管理。

  - 规划指导思想和原则

    - 指导思想

树立全面、协调、可持续的发展思路，贯彻科学发展观，坚持全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理，着力增强水利体系的整体功能，提升水利服务于经济社会发展的综合能力，全面保障经济社会可持续发展。

⑴坚持水利与经济社会协调发展，着力解决水安全、水资源等问题，提高水利基础设施为经济社会发展服务的能力。

⑵坚持以人为本、人与自然和谐共处，着力解决水环境、水景观等问题，促进水利与经济、资源、环境协调发展的能力。

⑶因地制宜健全河网水系布局，配合建设自然、和谐、优美的水乡新城区。

    - 规划原则

⑴专业规划与总体规划相结合的原则

水利规划要与城市总体规划在发展布局、发展目标、功能划分等方面协调统一。专业规划服从于总体规划，同时，专业规划又是总体规划的完善和补充。

⑵全面规划与突出重点相结合的原则

以防洪排涝为主，兼顾引水灌溉，突出水环境保护，充分发挥水系的生态环境、引水排水和交通航运、景观、游览休闲等综合功能，以改善人居环境，提高城市品位，促进经济社会可持续发展。

⑶远景规划与分期实施相结合的原则

充分考虑区域现状和发展规划及其要求，统筹城市建设安排，结合水系状况及其自然特征，统一规划，分步实施。

⑷工程与环境相协调的原则

工程措施要充分体现“以人为本”的思想，要有利于改善城市景观，有利于改善城市生态环境，满足休闲娱乐需要，具有亲水、近水特色。

⑸资源配置最优化原则

充分利用流域、区域水资源承载能力和水环境承载能力，实现本区域内水资源及水环境的优化配置，用较少的工程投资优化现有的河网水系工程布局，达到防洪、除涝、生态效应以及环境质量、社会经济效益的统一。

⑹工程措施与非工程措施并举的原则

工程建设与工程运行、工程管理与资源管理相结合，统筹规划；建设与管理并重，充分发挥非工程措施在防洪、除涝和改善水环境等方面的作用。

  - 规划标准

    - 防洪标准

按照《常州市新北区次区域(总体)规划调整》，规划至2020年，新北区规划人口将达到72万，属Ⅱ级中等城市。根据新北区规划布局及各区所属不同流域分区的情况，设定相应防洪标准：

①根据《长江流域综合利用规划》(苏水管[1997]80号文)和江苏省江海堤防达标建设标准(苏水计[1997]210号文)，沿长江侧堤防近期(2010年)按100年一遇洪(潮)水位加超高2.5米标准进行设防。

②根据国家《防洪标准》及《常州市城市防洪规划》，新城片区和沿江工业区规划防洪标准均为100年一遇，纳入常州市城市防洪的高新片区为200年一遇。

③根据太湖流域新一轮防洪规划，属湖西区的德西片区和沿江农业圩区防洪标准均为50年一遇。

    - 排涝标准

高新片区和沿江片区剩银河以东的工业园区，在形成外围防洪屏障后内部排涝采用20年一遇最大24小时暴雨设计，并控制最大6小时、1小时同频降雨河道不漫溢。城区雨水管网排水设计标准采用1年一遇(局部地区可根据自身发展需要进行适当调整)，设计降雨历时按规范推荐公式计算，确定为60分钟。

沿江片区剩银河以西农业圩区排涝标准根据本地建设高标准农田的除涝要求，按日雨200毫米、雨后一天排出不受涝设计。

    - 灌溉供水标准

灌溉供水主要针对德胜河以西农业区，该片区属太湖流域湖西区，根据1994年太湖流域管理局组织江苏、浙江、上海两省一市编制的《太湖流域供水补充规划》，设计典型年为1971年，年降雨保证率为94%。

    - 改善水环境

在目前污染物排放条件下，通过水系沟通及调水引水，城区河道水质在一定的时段内有所改善；远期通过包括湖西区、常州其他城区等面上截污控污，减少入河网的污染物总量，加上调引长江清洁水源，区域河网水质明显提高，达到河段水功能要求。

- 水文水利计算

  - 防洪水文水利计算

历史洪水位推求设计洪水位

图4-1常州站历年最高瞬时水位频率曲线

采用常州站1950~2004年共计55年资料，进行水位频率分析。

采用年最大值法独立选样，分别统计出常州站历年最高水位，作为频率分析计算的基础。经验频率计算采用期望值公式，利用P-Ⅲ型曲线，通过目估适线调整确定，适线过程通过计算机完成。常州站水位频率分析适线成果见表4-1和图4-1。

常州站水位频率分析成果表

表4-1

| 水位站名 | 起讫年份 | 均值（m） | Cv | Cs | P=1%（m） | P=0.5%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州站 | 1950~2004 | 4.60 | 0.1 | 0.05 | 5.69 | 5.83 |

    - 设计暴雨推求设计洪水位

      - 暴雨特性

新北区在水利分区上分属湖西和武澄锡虞区，地区形成的洪涝灾害与流域、区域及常州本地区的暴雨密不可分。根据湖西区、武澄锡虞区和常州站历年降雨资料分析，年内降雨的63%左右均集中在汛期5~9月，这一期间常出现连续阴雨或急剧暴雨，易发生洪涝灾害。造成流域、区域及常州地区洪涝灾害的降水类型主要有两种，一种是历时较长、连绵不断的梅雨型降水，另一种是历时较短、强度较大的热带风暴雨型。

(1)梅雨

每年5～7月间，因江淮流域中下游锋面活动和气旋波作用，形成一个东西向的准静止锋，低空西南暖湿气流不断向锋区补充热量和水汽，出现典型的梅雨期。梅雨的特点是降雨范围广，历时长，雨量集中，往往造成全流域河道、湖泊水位持续上涨，且退水缓慢，这种流域性的暴雨典型有1954、1991和1999年，其中1991年洪涝是湖西区和武澄锡虞区历史上最大的一次洪水，对常州市危害非常大。湖西和武澄锡虞区出现梅雨型洪水时，一般相应长江河段往往也发生洪水，长江水位偏高，平均高潮位基本在7米以上，使原本北排入江的洪水难以下泄，在本地暴雨侵袭、上游客水压境、太湖洪水倒灌、长江高潮位顶托的几重围困下，极易形成内涝、洪涝夹击的严峻形势。

此外，在梅雨期间，由于切变低涡和低槽等天气系统影响，也会偶尔产生暴雨历时短、强度大、雨量集中类似热带风暴的雨型，如1957、1969年等。

(2)台风雨

每年7月下旬至10月上旬，由我国东南低纬度海洋形成的热带气旋北移，携带大量水汽途经太湖地区，造成台风型暴雨。台风雨的特点是降雨强度大，中心点雨量可以高达数百毫米以上，但雨期持续时间不长，一般仅1～3天，降雨影响范围相对梅雨来说较小，往往短时造成局部性洪灾，如1962年。这种雨型虽然降雨强度大，但由于河、湖水位一般较低，退水快，对流域、区域以及常州地区最高洪水位一般不起控制作用，只是短时暴雨强度大，城区管网不能及时排水，易形成内涝。

      - 暴雨频率分析

在规划区周围及范围内有常州、九里铺、焦溪、横林、卜弋桥、圩塘等雨量站，常州站建于1923年，具有较完整的长系列降雨观测资料，其余各站基本建于1977年前后。对规划区域面雨量统计计算，经过多站算术平均法和常州单站点面关系法比较，考虑到常州站具有较完整的长系列降雨资料，则本次规划采用常州站的降雨资料系列分析成果，并经点面关系法转换为面雨量。

根据资料的完整性和可靠性，常州站采用资料系列为1928~1937年、1954~1997年，共54年降雨资料系列进行频率分析计算。

采用年最大值法独立选样，分别统计出常州站历年1、3、7、15、30、45、60、90天各时段最大雨量，作为频率分析计算的基础。各时段暴雨经验频率计算采用期望值公式，采用P-Ⅲ型曲线，通过目估适线调整确定。各时段降雨量频率分析成果详见右表4-2。

常州站长历时暴雨频率分析成果表

(本次复核分析)

表4-2																单位：mm

| 点雨量 | 参数 | 最大1日 | 最大3日 | 最大7日 | 最大15日 | 最大30日 | 最大45日 | 最大60日 | 最大90日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 均值 | 86.2 | 126.7 | 161.3 | 223.1 | 300.2 | 368.5 | 432.5 | 555.9 |
|  | CV | 0.40 | 0.39 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.33 |
|  | CS/CV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 100年一遇雨量 | 194.8 | 281.4 | 377.2 | 504.2 | 678.4 | 820.7 | 911.1 | 1109.2 |
|  | 200年一遇雨量 | 212.4 | 306.3 | 412.7 | 549.8 | 739.8 | 896.4 | 986.5 | 1194.3 |
| 面雨量 | 100年一遇雨量 | 175.5 | 275.9 | 377.2 | 504.2 | 678.4 | 820.7 | 911.1 | 1109.2 |
|  | 200年一遇雨量 | 191.4 | 300.3 | 412.7 | 549.8 | 739.8 | 896.4 | 986.5 | 1194.3 |

本次计算的常州站各时段暴雨频率分析成果与《常州市城市防洪规划》的计算成果差异不大，基本一致，本规划暴雨频率分析采用《常州市城市防洪规划》的成果，详见下表4-3。

以上设计暴雨频率分析是针对新北区德胜河以东地区的，其德胜河以西涉及湖西部分的设计暴雨直接采用2002年4月由水利部上海勘测设计研究院编制的《湖西区防洪规划报告》中的成果。

为了与流域防洪规划相一致，流域分区降雨量频率分析成果直接采用《太湖流域防洪规设计暴雨及产流计算》(河海大学、太湖流域管理局，2000年12月)中的成果。

常州站长历时暴雨频率分析成果表

表4-3                                                               单位：mm

| 点雨量 | 参数 | 最大1日 | 最大3日 | 最大7日 | 最大15日 | 最大30日 | 最大45日 | 最大60日 | 最大90日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 均值 | 87.4 | 127 | 162 | 223.5 | 302.6 | 369.9 | 433.3 | 555 |
|  | CV | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 |
|  | CS/CV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 100年一遇雨量 | 207.8 | 297.0 | 378.8 | 513.8 | 694.2 | 821.5 | 929.2 | 1148.0 |
|  | 200年一遇雨量 | 227.8 | 325.0 | 414.5 | 561.3 | 758.4 | 894.3 | 1007.8 | 1241.1 |
| 面雨量 | 100年一遇雨量 | 186.6 | 291.1 | 378.8 | 513.8 | 694.2 | 821.5 | 929.2 | 1148.0 |
|  | 200年一遇雨量 | 204.6 | 318.5 | 414.5 | 561.3 | 758.4 | 894.3 | 1007.8 | 1241.1 |

      - 设计典型年及设计时段

通过对历史典型暴雨分析，常州地区洪涝灾害主要由地区暴雨控制，同时受湖西区、武澄锡虞降雨及太湖和长江水位影响，确定设计暴雨典型年的选取原则如下：一是历史上已经发生过的流域性特大暴雨，暴雨类型和时空分布特征对常州防洪最不利，即常州地区降雨量较大，同时湖西区和武澄锡虞区雨量也较大；二是太湖和长江水位较高。

按照上述原则，通过对湖西区、武澄锡虞区及常州地区主要成灾年份的暴雨特性以及太湖、长江潮位作对比分析，1991年为湖西和武澄锡虞区有记录以来历时最长、雨量最大、受灾最严重的梅雨型洪水，暴雨中心主要位于湖西区和武澄锡虞区，其主雨期降雨总量大且集中，同时前期雨量大，三天以上时段降雨量均创历史记录，太湖水位达4.76米，长江潮位也较高，区域主要站点水位超历史最高水位，对常州地区防洪最不利。

通过对常州及附近地区不同时段100年一遇设计雨量与1991年实况雨量的对比，倍比系数均较接近于1，可见1991年各时段实况降雨均接近于100年一遇设计降雨过程。为此，常州城市防洪设计典型年采用1991年，设计暴雨过程采用1991年实况降雨过程。由上述对1991典型年的分析可知，该年降雨是流域性特大暴雨，具有较好的代表性，根据典型年选取原则，常州200年一遇洪水的设计典型年也选用1991年。

典型年暴雨以1991年6月12日~7月11日降雨为基本过程；同时，根据相关成果研究表明，设计时段流域洪水为30天；武澄锡虞区为7天；城区为3天。

      - 设计暴雨地区组成

根据以上对常州及附近地区100年一遇设计雨量与1991年实况雨量的对比，100年一遇设计暴雨的地区组成采用1991年实况分布；对200年一遇设计暴雨的地区组成，考虑三种情况：方案一：常州市区200年一遇，流域其它地区实况；方案二：常州市区和武澄锡虞区均为200年一遇，流域其它地区实况；方案三：北片(湖西区+武澄锡虞区)均按常州市区200年一遇倍比系数同倍比缩放。经分析，方案一设计暴雨仅考虑常州市区200年一遇，武澄锡虞区采用实况，降雨量偏小，最大3天和7天降雨量均小于200年一遇；方案二常州市区和武澄锡虞区均为200年一遇，流域其它地区最大3天、7天降雨量偏小，但对常州市区影响较直接的湖西区西北部的降雨量，接近湖西区200年一遇设计雨量；方案三北片(湖西区+武澄锡虞区)按常州市区200年一遇倍比系数同倍比缩放，对常州市区影响较直接的湖西区西北部的最大3天、7天降雨量明显偏大，超过湖西区200年一遇相同时段雨量约20毫米，最大30天的雨量偏大更为明显。因此，经综合分析，200年一遇暴雨的地区组成采用方案二。其中常州及武澄锡虞地区因30天实况降雨与200年一遇设计暴雨接近，且略大于200年一遇设计暴雨，考虑对地区防洪不利影响，30天设计暴雨采用实况，3天和7天设计暴雨采用200年一遇。

      - 设计暴雨成果

根据1991年实况降雨、暴雨频率分析及地区组成，100年一遇及200年一遇各主要区域按3天、7天和30天同频控制不同时段设计暴雨量见表4-4；常州市区100年一遇、200年一遇设计暴雨过程见图4-2。

图4-2 常州市区1991年型设计暴雨过程

1991年型100年一遇、200年一遇设计暴雨量

表4-4                                                                单位：mm

| 分区 | 相应标准 | 3天 | 7天 | 30天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州 | 100年一遇(实况) | 271.4 | 376.1 | 764.9 |
|  | 200年一遇 | 318.5 | 414.5 | 764.9 |
| 武澄锡虞区 | 100年一遇(实况) | 265.8 | 359.2 | 660.3 |
|  | 200年一遇 | 313.4 | 397.9 | 660.3 |
| 湖西区 | 100年一遇(实况) | 217.1 | 311.6 | 713.8 |
|  | 200年一遇(实况) | 217.1 | 311.6 | 713.8 |

      - 水利计算

采用由河海大学研制开发的全流域产汇流和水文动力学模型，整套模型分为产、汇流模型和河网水流运动模型两部分。

(一)产、汇流模型

根据不同下垫面情况，分别计算水面、水田、旱地和城镇道路四类产水量。水面产流为日降雨量与蒸发量之差；水田产流，根据逐日降雨和作物生长期的需水过程及水稻适宜水深上下限、耐淹水深等因素，逐日进行水量调节计算，推求水田产流过程；旱地产流，采用一层蒸发模型的蓄满产流公式计算；城镇道路产流，采用径流系数法由降雨直接推求产流过程。

(1)山丘区汇流模拟

宜溧山区和茅山山区的汇流，采用地区综合的瞬时单位线，其参数k=m×m2，n=1m2，而m1=5.60(FJ)0.4，m2=0.35。各汇水面积的流域特征面积和河道坡度由地形图上量算而得。通过水库塘坝调节，将山丘区产流计算的净雨过程在时间上进行再分配，求得各汇水面积出口断面的流量过程，这些出口断面的流量过程即作为平原水网区的边界条件。

浙西山区西苕溪的控制站范家村和东苕溪的控制站瓶窑以及进入太湖的区间面积上的代表站棣溪均有实测流量资料，分析单位线后，进行产流计算并考虑水库塘坝调节。

(2)平原水网区汇流

①圩区汇流

在汛期，圩内产水量除部分蓄于圩内沟塘外，其余部分要靠排涝动力抽排入外河。大于排涝模数的那部分水量被迫蓄于圩内，并一有机会立即排出。在本次计算中，根据收集的资料，圩区排涝模数平均取0.8秒立米/平方千米。圩区的外排水量折算成净雨深，作为概化河网的旁侧入流。

②圩外汇流

平原非圩区的汇流计算，日净雨按40％、40％、20％分三天汇入河网。平原水网区圩外净雨深作为圩外陆域宽度上的净雨深，经面上水面调蓄后流入(出)概化河道，成为概化河道的旁侧入流。

(二)河网模型

模型计算范围为整个太湖流域，面积约36895平方千米。模型采用四点线性隐式差分格式，求解河网水流非恒定流的基本方程组——圣维南方程组：连续方程和动力方程。计算河段长度一般不大于5千米，计算时间步长15分钟。

(三)基本资料及边界

产流模型的下垫面数据取自水利部太湖局、中科院南地所在1999年10月联合编制的《太湖流域土地利用社会经济发展现状与预测》中的成果。

江海边界潮位采用实测2高2低潮位并内插成整点潮位。

全流域河网采用太湖流域防洪规划中太湖局正式提供的概化图，并对新北区河网进行细化。

(四)建筑物控运办法

模型中涉及流域、区域内控制建筑物的控制运用方式参照流域、区域防洪规划中相应办法运行。

高新片区包围圈的防洪控制建筑物当内河瞬时水位高于4.3米并有上涨趋势时即关闸、开泵进行抽排，并控制内河水位不超过4.8米；当外河水位低于内河水位时控制建筑物均敞开；沿江圩区防洪控制建筑物当内河瞬时水位高于3.5米并有上涨趋势时即关闸、开泵进行抽排，并控制内河水位不超过4米；当外河水位低于内河水位时控制建筑物均敞开。

(五)模型验证

太湖流域河网模型由河海大学对1984、1985年等中等洪水年进行了验证，我院对武澄锡虞区特大洪水的1991年型作了进一步验证，验证情况良好，符合本防洪规划的精度要求。

      - 计算成果

根据控制运行条件，分别计算常州市区及周围控制点在1991年型100年一遇和200年一遇暴雨情况下的外河最高水位。

防洪水利计算成果详见表4-5，经与《常州市城市防洪规划》成果相比，差距不大。

防洪水利计算成果表

表4-5

| 计算断面位置 | 100年一遇 |  |  | 200年一遇 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《常州市城市防洪规划》成果 | 本次计算成果 |  | 《常州市城市防洪规划》成果 | 本次计算成果 |  |
|  |  | 水位排频分析 | 设计暴雨推求设计洪水位 |  | 水位排频分析 | 设计暴雨推求设计洪水位 |
| 常州(运河) | 5.69 | 5.69 | 5.78 | 5.86 | 5.83 | 5.92 |
| 常柴桥(北塘河) | 5.65 |  | 5.74 | 5.82 |  | 5.88 |
| 鬲湖 | 5.75 |  | 5.83 | 5.77 |  | 5.85 |
| 焦溪 | 5.45 |  | 5.53 | 5.64 |  | 5.71 |
| 戴溪 | 5.43 |  | 5.52 | 5.61 |  | 5.67 |
| 无锡南门 | 4.82 |  | 4.94 | 5.03 |  | 5.05 |

从计算结果可以看出，代表站常州站(运河)水利计算成果，100年一遇、200年一遇水位分别为5.78米和5.92米；水位排频分析分别为5.69米和5.83米。当常州市区及附近地区发生100年一遇洪水，新北区外围最高水位基本在5.74~5.78米之间；发生200年一遇洪水时，新北区外围最高水位在5.88~5.92米之间。

目前常州城市防洪建设的防洪设计水位为5.80米，为与常州市城市防洪规划成果协调一致，确定新北区100年一遇防洪设计洪水位为5.80米，200年一遇防洪设计洪水位采用5.95米。

德西片区50年一遇防洪水位，根据《太湖流域湖西区防洪规划》计算得，新孟河、德胜河南端水位（北端水位）分别为5.71m和5.60m（5.53m和5.41m）。

  - 排涝水文水利计算

    - 高新片区和沿江工业园区包围圈排涝

      - 排涝设计暴雨

(1)设计雨量

新北区需要建包围、设站抽排地区的排涝标准采用20年一遇最大24小时暴雨设计，河道按20年一遇最大24小时、6小时、1小时同频率暴雨控制不漫溢；城市雨水管道的设计标准平均采用1年一遇。

分析常州站短历时降雨资料的完整性和可靠性，最大24小时和6小时的时段降雨资料选用1965~1966、1971~2001年共33年系列，经频率计算得出常州站20年一遇最大24小时降雨量为175.7毫米，最大6小时雨量为94.1毫米；而最大1小时降雨量资料系列较短，从1983~2003年共21年，频率计算得20年一遇雨量为67毫米，另一方面，规划区北部小河新闸站系列较长，对1963~2003共41年的1小时降雨量频率分析得到20年一遇雨量为66.7毫米，两站计算结果相近，考虑到小河新闸站资料系列较长，成果的可靠性更好，1小时设计雨量采用小河新闸站成果，即66.7毫米。

对于城区管网排水，其设计暴雨强度根据《室外排水设计规范》(GBJ14-87)参照常州城区设计暴雨强度公式计算：

q=3727.44(1+0.742lgP)t+15.80.88

式中：q——设计暴雨强度(升/秒/公顷)；

p——设计重现期(年)；

t——降雨历时(分钟)，t=t1+mt2，其中t1为地面集水时间，t2为雨水在管网内的流行时间，m为延缓系数，以管渠系统排水的地区一般集流时间短，设计降雨历时统一采用60分钟。

根据上述公式，1年一遇60分钟降雨强度为29.8毫米。

(2)设计降雨过程

通过对常州站历年最大1日和最大24小时降雨资料分析，其中最大1日降雨量最大年份为1970年；最大24小时降雨量较大的年份主要有1974年、1991年、2003年等。

常州实际发生的1日暴雨中，1970年7月12日雨量最大，1日雨量达176.6毫米，比1991年最大1日雨量还多0.3毫米，接近50年一遇标准(176.8毫米)，为常州历史上罕见的一次暴雨，雨量非常大，但由于该年短历时暴雨缺测，缺少实况降雨过程，无法进行雨型分析，同时考虑到该次暴雨量集中，超20年一遇标准太多，且暴雨中心在横林、郑陆一带，沿江地区相对较轻，并且雨前基本无集中降水，外河水位较低，涝水外排容易，对低洼地区排涝不起控制作用。

1974年7月30日13时~31日13时的最大24小时降雨量为172.2毫米，最大6小时降雨量为119.3毫米，达总雨量的70%，是常州历史上出现的最集中的一次降雨过程，各时段雨量超标准较多，且雨前外河水位较低，7月1日常州站水位仅3.9米，涝水易外排，同样对低洼地区排涝不起控制作用。

1991年7月1日6时~2日6时的降雨过程，最大24小时降雨总量为178毫米，该雨型特点是降雨主要集中在最后5个小时内，雨量占总雨量的46%，雨型恶劣。其最大6小时降雨量为86.4毫米，各时段雨量均基本接近于20年一遇，且雨前地区水位较高，常州站7月1日最高水位已达到5.52米(简称“1991年型”)；2003年7月5日4时~6日4时最大24小时降雨量为162毫米，其中最大6小时和1小时降雨量分别为84.4毫米和32毫米，该场雨最大的特点是雨量集中在最大24小时的前5个小时内，雨量占总雨量的一半左右，雨量大而分布不均(简称“2003年型”)。

对上述降雨典型的降雨过程按最大24小时、6小时和1小时设计雨量进行同频率缩放，进行综合对比。各排涝设计年型时段设计雨量过程分别见右图所示。

通过对上述两实况雨型与设计雨型的综合比较可知，2003年型最大24小时降雨量主要集中在前5个小时内，1~4小时降雨量占最大24小时降雨量的一半，主雨区靠前，降雨过程2/3后的降雨量几乎为零，作为设计雨型不太合适；而1991年型最大24小时暴雨过程雨量集中在后时段，雨型较为恶劣，最大1小时雨量过后的时段雨量仍然较大，再加上该年5月21日~6月20日的持续30天的第一段梅雨期早已使河湖水位上涨，6月30日常州站水位4.2米，7月1日已升至4.66米，雨前外河水位已相当高，给排涝造成很大困难，这较其它年型的降雨来说雨型最为不利，且其最大24小时和6小时雨量也均接近设计标准，对实况雨量进行同频缩放后变形较小。因此，经以上综合分析，本次排涝设计雨型采用1991年的实况降雨过程。

新北区1991年型按20年一遇最大24小时、6小时、1小时同频缩放后的降雨过程见下表4-6。

      - 排涝水利计算

(1)高新片区包围圈排涝计算

a、基本参数

高新片区包围圈采用集中抽排方式，所需的排涝装机总规模主要决定于包围内各片区的产流及汇水速度。

新北区1991年型20年一遇排涝设计降雨过程表

表4-6                                                                  单位：mm

| 时段(小时) | 1991年实况 | 设计雨量 | 时段(小时) | 1991年实况 | 设计雨量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.7 | 4.2 | 14 | 0.1 | 0.1 |
| 2 | 0.9 | 0.8 | 15 | 9.1 | 8.1 |
| 3 | 4.1 | 3.7 | 16 | 20.8 | 18.5 |
| 4 | 3.5 | 3.1 | 17 | 6.6 | 5.9 |
| 5 | 5.8 | 5.2 | 18 | 3.3 | 2.9 |
| 6 | 6.0 | 5.3 | 19 | 4.6 | 2.1 |
| 7 | 1.8 | 1.6 | 20 | 16.5 | 7.4 |
| 8 | 8.2 | 7.3 | 21 | 18.3 | 8.3 |
| 9 | 0.7 | 0.6 | 22 | 25.7 | 66.7 |
| 10 | 3.1 | 2.8 | 23 | 2.5 | 1.1 |
| 11 | 1.6 | 1.4 | 24 | 18.8 | 8.5 |
| 12 | 6.3 | 5.6 |  |  |  |
| 13 | 5.0 | 4.5 | 合计 | 178 | 175.7 |

包围圈控制面积22.11平方千米，该部分是新北区的核心区域，区内基本为管网排水区，按照现状及规划的管网排水方向，并结合地面高程考虑，包围圈内可自排入外河面积3.11平方千米，区内河、塘调蓄水面积0.611平方千米，水面率3.2%。根据《室外排水设计规范》(GBJ14-87)，城区综合径流系数为0.5~0.8，综合考虑新北城区所在地理位置和区内规划土地利用安排，又包围圈内面积不大，径流系数统一取用0.7。主要参数见表4-7。

b、产汇流过程

包围圈内按不同地类分别计算逐时产流量，其中，水面产流按水量平衡方程由降雨扣除水面蒸发计算，由于缺乏实测蒸发资料，区内水面积又较小，因此水面蒸发损失量忽略不计。逐时净雨深按降雨过程进行分配。管网排水区当时段产流量小于本片排水能力时，产水量及时外排，当时段产流量大于排水能力时，汇流量等于其排水能力，产流量与汇流量的差值在下一时段及时排出。

包围圈抽排区计算参数表

表4-7

| 包围圈面积 (Km2) | 其中 |  | 水面率 (%) | 综合径流系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自排面积 (Km2) | 调蓄水面积 (Km2) |  |  |
| 22.11 | 3.11 | 0.611 | 3.2 | 0.7 |

c、包围圈控制运用方式

高新片区包围圈控制运用方式的指标主要包括：泵站启用水位、启用后控制内部最高及最低水位。

城市包围防洪工程是为防御流域、区域大洪水而建的。包围圈如过早启用，泵站起抽水位太低，势必增加泵站的运行费用；但包围圈过迟启用，泵站起抽水位太高，则须增加泵站规模，泵站一次性投资须增加。目前常州站的汛期警戒水位为4.3米，保证水位是4.8米，历史最高水位5.59米。包围圈内地面高程一般在5.5~7米，局部沿河低洼地4.5米左右，目前区内主要外河澡港河堤顶高程已达到6.5米左右。根据包围圈现状地形条件，包围圈内地面基本能抵御4.8米洪涝水位。因此，确定泵站启用水位为4.3米，内河最高控制水位4.8米，内河最低控制水位(停机水位)4.0米。

d、包围圈排涝规模

在设计暴雨条件下，按上述控制运用方式，经过试算，包围圈外排装机规模为50秒立米，过程见表4-8。

20年一遇排涝设计暴雨下包围圈逐时排涝流量过程表

表4-8                                                        泵站规模：50 m3/s

| 时段 | 产流 | 汇流 | 调蓄量 | 排水量 | 时初水位 | 时初水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小时 | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m | m |
| 1 | 15.68 | 15.68 | -34.32 | 50 | 4.30 | 4.25 |
| 2 | 3.00 | 3.00 | -47.00 | 50 | 4.10 | 4.03 |
| 3 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 0 | 3.97 | 3.99 |
| 4 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 0 | 4.05 | 4.07 |
| 5 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 0 | 4.12 | 4.15 |
| 6 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 0 | 4.23 | 4.26 |
| 7 | 6.01 | 6.01 | -43.99 | 50 | 4.28 | 4.21 |
| 8 | 27.36 | 27.36 | -22.64 | 50 | 4.02 | 3.98 |
| 9 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 0 | 4.10 | 4.11 |
| 10 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 0 | 4.12 | 4.13 |
| 11 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 0 | 4.18 | 4.19 |
| 12 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | 0 | 4.21 | 4.24 |
| 13 | 16.68 | 16.68 | -33.32 | 50 | 4.26 | 4.21 |
| 14 | 0.33 | 0.33 | -49.67 | 50 | 4.06 | 3.99 |
| 15 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 0 | 3.99 | 4.04 |
| 16 | 69.40 | 69.40 | 69.40 | 0 | 4.17 | 4.27 |
| 17 | 22.02 | 22.02 | -27.98 | 50 | 4.43 | 4.39 |
| 18 | 11.01 | 11.01 | -38.99 | 50 | 4.27 | 4.21 |
| 19 | 7.78 | 7.78 | -42.22 | 50 | 4.04 | 3.98 |
| 20 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 0 | 4.01 | 4.05 |
| 21 | 30.94 | 30.94 | -19.06 | 50 | 4.10 | 4.07 |
| 22 | 249.82 | 117.72 | 67.72 | 50 | 3.99 | 4.09 |
| 23 | 4.23 | 106.60 | 56.60 | 50 | 4.39 | 4.47 |
| 24 | 31.78 | 61.51 | 11.51 | 50 | 4.72 | 4.74 |

(2)沿江工业园区包围圈排涝计算

沿江片区剩银河以东的5大工业园区排涝流量计算同高新片区包围圈，计算成果见表4-9。

    - 沿江农业圩区排涝

根据《常州市新北区次区域(总体)规划调整》，沿江剩银河以西孟河片4个圩区仍为规划农业用地。对于农业圩区，圩内用地分为水田、旱地及非耕地、水面等三种类型，对于这类以透水面积为主体的独立圩区，地表径流较小，流域集流时间较短，采用蓄满产流模型由设计降雨推求设计流量及排涝模数。

农业圩区由于圩内农田和水面具有一定滞涝深度和滞涝时间，根据确定的排涝标准，其设计排涝能力按日雨200毫米、雨后一天排出不受涝的要求进行计算，设计排涝模数按下式计算：

q=13.6TtR1A1+R2A2+R3A3−R4A4A1+A2+A3+R5+R6

式中：q——设计排涝模数(秒立米/平方千米)；R1	、A1——水田设计径流深(毫米)及其面积(平方千米)；R2、A2——旱地、非耕地设计径流深(毫米)及其面积(平方千米)；R3、A3——河网、沟塘设计径流深(毫米)及其面积(平米千米)；R4——河网、沟塘滞蓄水深(毫米)；R5——圩堤渗漏产水量，按R5=iL计算，太湖圩区日渗漏i约为0.05毫米/千米，L为圩堤长度(千米)；R6	——套闸进水量，按R6=jT计算，太湖圩区套闸进水量为0.55毫米/天；T——排涝天数，江苏省规定为2天；t——水泵每天开机时间，按22小时计。

工业园区包围圈排涝规模计算成果表

表4-9

| 园区名称 | 圩区总面积 | 调蓄水面积 | 水面率 | 综合径流系数 | 装机规模 | 排涝模数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Km2 | Km2 | % |  | m3/s | m3/s/Km2 |
| 新华村园区 | 3.9 | 0.1 | 2.56 | 0.6 | 12.5 | 3.2 |
| 化工西园区 | 4.4 | 0.13 | 2.95 | 0.6 | 12.5 | 2.8 |
| 化工东园区 | 3.5 | 0.08 | 2.29 | 0.6 | 12 | 3.4 |
| 电厂园区 | 3.2 | 0.087 | 2.72 | 0.6 | 10 | 3.1 |
| 铁本园区 | 6.3 | 0.14 | 2.22 | 0.6 | 22 | 3.5 |

1）水田设计径流深R1

R1=P−S−E水田⋅T

式中：P——设计暴雨(毫米)，200毫米；

S——水田涝水深度(毫米)，30~40毫米，取30毫米；

E水田——水田日耗水量(毫米/天)，太湖区6.8毫米。

则通过计算，水田设计径流深R1为163.2毫米。

2）旱地、非耕地设计径流深R2

根据次降雨径流关系查算，由P+Pa查得R2，当设计径流深R2≥100毫米时，可用下式计算：

R2=P+Pa-b

式中：Pa——前期影响雨量(毫米)，其中最大一日暴雨前期影响雨量Pa=0.67Im，Im为最大初损值(毫米)，规定平原区采用90毫米；

b——损失雨量(毫米)，太湖平原区取120毫米；

则通过计算，旱地、非耕地设计径流深R2为140.3毫米。

3）河网、沟塘设计径流深R3

水面设计径流深由设计降雨扣除水面蒸发量确定，见下式：

R3=P－E水·T

式中：E水——水面日蒸发量(毫米)，太湖地区取3.3毫米；

则计算得R3为196.7毫米。

新北区农业圩区排涝流量计算成果表

表4-10

| 圩名 | 圩内面积(亩) |  |  |  | 设计排涝模数 | 设计排涝流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 水田 | 旱地 | 水面 | m3/s/km2 | m3/s |
| 六大圩 | 16100 | 9600 | 4400 | 2100 | 1.03 | 11 |
| 七大圩 | 19700 | 10700 | 6800 | 2200 | 1.01 | 13.3 |
| 八大圩 | 5200 | 2400 | 2100 | 700 | 1.01 | 3.5 |
| 九大圩 | 7600 | 3200 | 2500 | 1400 | 1.03 | 5.2 |

4）河网、沟塘滞蓄水深R4

考虑到圩内河网、沟塘等淤积情况严重，“一落就满”现象普遍，滞蓄水量有限，本次计算暂不计入，即R4=0。

根据圩内土地利用性质分别计算产水量，按各用地面积比例加权平均推求综合排涝模数，剩银河以西各大农业圩区排涝模数计算成果见表4-10。

  - 灌溉水文水利计算

    - 灌溉水文分析

太湖流域供水补充规划报告中选用全流域57个雨量站，降雨资料系列长度47~57年不等，分析了流域及不同供水分区7~8月及用水高峰期4~10月面平均降雨量，进行频率计算，成果见表4-11。

供水期太湖流域及湖西区降雨频率分析成果表

表4-11																单位：mm

| 分区 | 年份 | 7~8月 |  | 4~10月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 降雨量 | 保证率 | 降雨量 | 保证率 |
| 全流域 | 1978 | 79.6 | 98.8 | 447.1 | 99.8 |
|  | 1971 | 120.5 | 94 | 804.6 | 64 |
|  | 1968 | 196.3 | 71 | 717.4 | 81.5 |
|  | 1975 | 254.4 | 49 | 1010.9 | 21.5 |
| 湖西区 | 1978 | 84.2 | 97.5 | 343.8 | 99.9 |
|  | 1971 | 140.6 | 88 | 752 | 62 |
|  | 1968 | 240.7 | 55 | 657.5 | 82 |
|  | 1975 | 249.2 | 54 | 1018.9 | 13 |

流域供水规划仍按原长办85年编制的太湖流域总体规划报告中指出的1971年为设计典型年，该年7~8月流域降雨保证率为94%，湖西区为88%。

1971年4~10月，湖西区降雨量为752毫米，灌溉高峰期7~8月为140.6毫米。6月、9月在该区均有较大的降雨过程，供水矛盾不大，但7、8两月湖西降雨频率达88%，此时正值区域高温天气、灌溉用水高峰期，供水形势严峻。

    - 灌溉水利计算

为了保证百天无雨保灌溉，保证遇旱有水，灌区灌溉流量必须满足用水高峰时期各种水旱作物同时灌水要求，以此来确定灌区的灌溉设计流量。

Q=mATtη

式中Q——灌溉设计流量，秒立米；m——用水高峰同一时段内各种作物的灌水定额，立米/亩；A——各种作物种植面积，亩；T——灌溉一个时段延续天数，天，按水稻泡田期灌水延续天数计，这里取T=10天；t——每昼夜灌水时间，s；根据电灌站避峰计划，开机时间按每天18小时计，则t=64800s；η——灌区渠系水有效利用系数，

(1)灌溉定额

农业灌溉区作物灌溉净定额

表4-12																单位m3/亩

| 水平年 | 灌溉水利用系数 | P=75% |  |  | P=90% |  |  | P=95% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水田 | 水浇地 | 旱地 | 水田 | 水浇地 | 旱地 | 水田 | 水浇地 | 旱地 |
| 2020 | 0.73 | 434.4 | 32.3 | 197.6 | 555.9 | 94.6 | 237.1 | 607.6 | 115.3 | 247.0 |

新北区远期规划农业用地均为德胜河以西，属湖西地区，其作物灌溉定额及灌溉水利用系数采用水资源综合规划供需平衡分析成果。湖西区常州地区规划2020年不同降雨频率下的年综合灌溉净定额见表4-12。

(2)灌溉设计流量

按照《灌溉排水设计规范》，5~9月灌溉用水期间，6月为一般用水高峰期，月用水量占灌溉期总用水量的30%。根据灌区设计流量须满足用水高峰时期各种作物需水量要求，本规划采用6月份农作物灌溉需水量来推算灌溉设计流量。

目前新北区内耕地面积约195.29平方千米，全区共有灌溉站173座，灌溉流量71.36秒立米，其中德胜河以西地区灌溉流量为47.24秒立米，根据《常州市新北区次区域(总体)规划调整》，远期德西片区保留基本农田152平方千米，德东原零星农业区近期保留部分过渡期可利用农田，远期全部为建成区，全区远期农业区全部集中于德胜河以西地区，其中规划基本粮田50平方千米，蔬菜瓜果生产基地40平方千米，果园、苗木等园艺性生产40平方千米，其他种植用地22平方千米。按照以上农作物构成，根据上式，计算不同降雨频率下的灌溉设计流量，结果见表4-13。

德西片区不同降雨频率下的灌溉流量计算表

表4-13												          		单位：m3/s

| P=75% |  |  | P=90% |  |  | P=95% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水田 | 水浇地 | 旱地 | 水田 | 水浇地 | 旱地 | 水田 | 水浇地 | 旱地 |
| 20.65 | 1.90 | 7.52 | 26.43 | 5.58 | 9.02 | 28.89 | 6.80 | 9.39 |
| 30.07 |  |  | 41.02 |  |  | 45.08 |  |  |

- 防洪除涝工程规划

  - 规划方案与总体布局

防洪除涝规划的总体原则：

(1)流域、区域相协调原则。新北区防洪除涝工程布局须与常州市城市防洪规划相协调，同时充分利用流域、区域工程，有效降低新北区洪水位；区内排涝结合各分区地形特点，因地制宜，高水自排、低水抽排，形成分区治理，为城市防洪排涝创造有利条件。

(2)统筹安排，合理布局，突出重点，兼顾全局的原则。根据各区重要性和用地性质，采取不同防洪除涝标准，结合新北区区域总体规划，统一规划，分期实施。

(3)因地制宜原则。根据地形条件和平原河网特性，结合分区地形特点，因地制宜，高水自排、低水抽排。城区排水设计标准按市政排水规范确定。

(4)合理利用原则。以分区防洪控制工程为基础，工程措施与非工程措施相结合，充分合理利用现有的排涝工程设施。

(5)综合治理原则。各区河道整治，与水环境保护、城市改造、景观建设相结合，充分发挥综合作用。规划中严格控制调蓄水面率，建成区不低于现有水平，新建区不小于3%。

根据流域、区域防洪工程布局和新北区河网水系的引排特点，依据规划原则，新北区水利规划在充分发挥流域、区域防洪工程的基础上，本着“缩短防线、调度灵活、工程可靠、留有余地和尽量利用原有工程”的总体思路，通过加强区域内部河道治理，理顺水系，扩大与骨干外围引排河道的沟通，建设相应的闸站等配套建筑物，综合提高新北区防洪除涝能力，同时辅以现代化管理设施、管理制度等一系列非工程措施，建立完备的防洪除涝体系。

新北区内地势平坦，地形较高，除沿江片区高程为4.5米左右的圩区外，区域其余局部低洼地主要集中在高新片区澡港河附近。按照新北区治理目标以及各规划分区的水系、地形等特点进行方案的拟定，并确定总体工程布局。

    - 高新片区

高新片区是新北区重要的经济和政治文化中心，也是常州市区的重要组成部分，随着常州市区规模的不断扩大，高新片区作为北翼城市的发展中心，地位将越来越重要。区内地势相对较低，目前防洪除涝体系尚未形成，防洪压力较大。根据《常州市城市防洪规划报告》(2002年)，城市防洪将新北区澡港河东支和西支之间19.84平方千米的区域纳入市防洪包围圈联合防洪。目前，鉴于常州市城市防洪规划正在修编中，防洪规划方案尚未最后确定。因此，本次高新片区防洪方案根据高新片区地形及水系特点，从新北区自身防洪要求考虑，规划新建高新片区独立包围圈，在老澡港河、永汇河、柴支浜、三井河等分别与澡港河东支和西支交汇处建闸设控，留作区域内河，包围圈排水主要通过新建包围圈沿线泵站抽排入澡港河及北塘河，往北排入长江，往南排入京杭大运河。

高新片区作为常州市区的一部分，本着小局服从大局的规划思想，在《常州市城市防洪规划报告》修编完成后，该片区防洪除涝规划将与之作进一步协调和完善。

    - 其它区

德西片区和新城片区由于地势相对较高，防洪问题较小，规划尽量利用原有工程，实行面上分散治理。主要针对区内水系不成网、引排不畅等问题进行河道整治建设，并沟通现有河网水系，畅通引排水出路，并完善内部灌溉、排涝设施。

沿江片区重点进行完善排涝设施、提高排涝标准建设，对德胜河以东各大工业园区，考虑尽量缩短防洪战线，改善工业园区内部排水条件，规划将新华村园区和化工西园区进行联合防洪，省庄河设控形成区域内河，封堵众多穿堤涵洞，消除江堤防洪安全隐患。

  - 流域防洪工程

流域防洪工程主要包括长江堤防和太湖流域内的新孟河、德胜河和澡港河。

    - 长江流域防洪工程

新北区北临长江，长江堤防是新北区重要的外围防洪保安屏障，直接关系到保护区内的防洪安全、经济建设及岸线开发利用等一系列重大问题。根据流域防洪规划和新北区防洪要求，需进一步巩固和提高江堤标准。

(1)长江主江堤

长江主江堤是新北下滩圩区重要的防洪屏障，对新北区防洪安全至关重要。

按照《长江流域综合利用规划》和江苏省江海堤防达标建设标准(苏水管[1997]80号和苏水计[1997]210号)文件确定：远期（2010年），长江江堤常州段以100年一遇洪（潮）水位加2.5米安全超高设防。目前新北区境内长江主江堤长17.19千米，堤顶高9.8米，顶宽6~7米，根据流域防洪规划要求，须进行加高加固建设。

鉴于长江主江堤达标建设工程的建设主体不是新北区，本规划不包括其工程内容及投资。

(2)录安洲洲堤

录安洲总面积3.06平方千米，防洪主要依靠10.25千米的洲堤，堤防安全直接关系到录安洲防洪安全。目前录安洲洲堤存在的最大问题是江岸冲刷现象严重，经过勘察，夹江侧新四圩至9队段1500多米滩涂坍塌十分严重，部分地段滩涂至堤脚仅有10多米，若不及时治理，将危及洲堤安全；大江侧童安圩段530米洲堤属两河夹一岸地段，该段堤身单簿，且为长江主泓直冲段，冲刷严重，危及录安洲防洪安全。录安洲洲堤除需进行加高加宽达标建设外，必须对堤防进行护岸建设，巩固和稳定录安洲节点岸段的有效控制作用。

根据长江水利委员会编制的《长江中下游护岸工程技术要求》，录安洲洲堤护岸工程形式采用抗冲能力强、自我调整余地大、取材容易、施工简单的平顺抛石形式。抛石粒径从抗冲、动水落距、多层抛护、石源等因素考虑，并结合我省平顺抛石护岸的实践经验，块石粒径控制在0.15~0.3米，以保证抛石整体效果；抛石宽度约为40米；抛石厚度根据河床不同高程，近岸浅水抛区为0.6米，深水抛区取0.8米。根据堤段目前状况，共需抛石约15万立米。

    - 太湖流域防洪工程

根据第二轮太湖流域防洪规划，近期需实施新孟河扩大工程，工程规模为60~100底宽，底高程-3.0米，目前，具体工程还未确定。老新孟河工程大都在新北区境内，所以新北区需进行相应的工程配套和水系实施方案调整。

根据湖西区防洪规划，需扩大整治德胜河工程，工程规模为底宽20米，底高程0.0米。

根据武澄锡虞区防洪规划，需对澡港河枢纽增容，增容规模还待进一步研究确定。

鉴于太湖流域防洪工程的建设主体不是新北区，故本规划不包括以上内容及工程投资。

## 分区防洪除涝工程规划

    - 高新片区防洪除涝工程规划

高新片区保护面积为22.11平方千米。根据高新片区内水系分布、防洪要求、排水方向以及地形、地貌特点，将澡港河东支、西支、北塘河、关河、大湾浜作为外河；区内骨干河道有柴支浜、老澡港河、永汇河、三井河等。防洪除涝工程以堤防建设、闸站设置、内河整治为主。

高新片区防洪除涝工程在规划中是以整个包围圈为对象考虑的，其中包括由于地形、水系沟通涉及到常州市及相邻区一部分区域，考虑到新北区水利规划工程内容的完整性，将该部分内容一并列入，但由于建设主体非新北区，工程投资按市、区分列。

      - 堤防及外河整治

高新片区包围圈以沪宁高速公路、澡港东支北塘河、关河、大湾浜、和澡港西支为边界，外河堤防标准按200年一遇设计洪水位5.95米加超高0.7米建设。为确保包围圈外排水量能安全下泄，须对部分外河实施疏浚整治。

(1)关河

关河西起京杭大运河新市路以西，东至舣舟亭，是包围圈南侧外河，属常州市区河道。河道全长约6千米，其中属包围圈段河道长1.3千米，平均河宽30米，底高程1.2米，是等外级航道，两岸基本建有驳岸，但部分驳岸标准偏低，河道淤积严重，平均淤深达1.2米左右。规划对该河进行堤防修建及清淤整治：完善北岸堤防及修（改）建护岸0.7千米，并结合城区景观进行绿化建设；河段全线清淤，清淤土方1.82万立米。

(2)北塘河

北塘河自关河至澡港东支河口，是新北区与常州市区分界河道，长5.9千米，河道平均宽度约12米，河底高程1.0米，属等外级航道。现状河道淤积严重，平均淤深达1.5米，两岸仅部分建有护岸，因行船引起的冲刷较历害。主要整治措施：全线清淤，完成土方10.62万立米；加高加固北岸堤防并兴建直立护岸5.9千米。

(3)大湾浜

大湾浜为关河与澡港河的连接段，自关河至京沪铁路桥全长约1.1千米，为常州市区河道。河道现状平均宽度18米，河底高程0.40米，是包围圈西南侧外界河道，属七级航道。目前河道东岸堤防标准较低，区域防洪标准提高后，堤防标准需相应提高。主要整治措施：河道东岸堤防全线加高加固，考虑到附近居民区密集，两岸采用直立式护岸，长1.1千米；河道全线清淤，清淤土方2.5万立米。

(4)澡港河

澡港河北入长江，南接大湾浜，是武澄锡虞区一条重要的通江河道，全长21.2千米(其中在黄家湾处分流的西侧河道称为澡港西支)，该河1996年已拓浚完毕，目前河道规模为底宽20米，底高0~-1米，堤顶高程6.5~7米，已基本达标；该河在薛家镇黄家湾处向东南分出的澡港东支向东南侧接入北塘河，长6.9千米（其中新北区境内5.5km），由于开挖至今未整治，河道淤积严重，河床抬高，影响过流能力，目前两岸均为土堤，堤顶高程6.5米左右。规划对东支河道进行整治，底宽由10米拓浚至20米，底高程浚深至0.0米，两岸兴建堤防，堤顶高程不低于6.65米，顶宽8米，内外堤坡均为1:3；西支河进行局部堤防完善建设(已列入武澄锡引排工程)。澡港河整治共计修筑堤防和兴建护岸长13.8千米，河道拓浚6.9千米，完成土方45万立米，其中新北区境内堤防和护岸长11千米，清淤土方35.8万立米。

      - 控制建筑物

高新片区防洪包围圈形成后，形成了22.11平方千米的集中抽排区，包围圈沿线现状与外河相通的口门有6个，需设闸控制。通过水利计算，规划包围圈总排涝规模将达到50秒立米。结合现有水利工程规模，沿线已建有殷家桥和双桥浜枢纽，总规模10秒立米，以及在建的柴支浜东、西枢纽（2007年4月完成）21秒立米。因此，为满足包围圈规划排涝要求，包围圈还需新增排涝泵站总规模19秒立米。根据内部河道情况，泵站在沿线尽可能均匀布置的基础上，顺应河道基本流向，考虑排水以向北、向东为主，沿线共新建排涝泵站4座，采用闸站结合。

(1)老澡港北枢纽

老澡港北枢纽位于老澡港何家桥附近河段，工程地属龙虎塘街道。高新片区包围圈形成后，老澡港河成为区域骨干内河，根据河道引排水能力和包围圈排涝要求，拟定节制闸净宽8米，泵站规模为6秒立米。

(2)永汇河枢纽

永汇河西起老澡港河，向东穿过澡港河东支后一直进入江阴境内。包围圈形成后，需在永汇河入澡港东支处设控制，同时根据包围圈排水要求，设置排涝泵站。

规划永汇河枢纽建于永汇河入澡港东支河口处，工程地属三井街道。根据口门排水需要，确定永汇河闸净宽为8米，泵站规模为4秒立米。

(3)龙塘河闸

高新片区包围圈形成后，龙塘河成为区域内河，其与外河澡港东支连接口门处需建闸设控，阻挡外河高水入侵，确保内部防洪安全。根据河道过流能力，节制闸净宽拟定4米。

(4)老澡港南枢纽

老澡港南闸与北闸相对应，是包围圈的南大门，工程主要作用是：汛期抵挡外河高水入侵；另一方面，与老澡港相通的北塘河现状水质较差，该闸兼有挡污之用。规划将该闸建于老澡港与北塘河交汇处，工程地属三井街道。同时为了满足包围圈排涝需求，规划在该闸处设立排涝泵站。

根据老澡港排水能力和包围圈排涝要求，老澡港南枢纽节制闸净宽8米，泵站规模为6秒立米。

(5)红菱闸

红菱枢纽位于常州市区红菱河与澡港河交汇处，工程地属常州市区。根据包围圈挡洪要求，确定新建节制闸，规模为4米。

(6)前西枢纽

前西枢纽位于新北区与常州市区交界河道前西河上。包围圈形成后，前西河成为内河，口门需建闸控制，根据闸河配套原则，节制闸净宽为4米；同时，根据常州市水系规划，规划将前西河与红菱河打通后，为解决包围圈内通江路以西、京沪铁路和外环路之间区域排水问题，需增设排涝泵站，规划采用闸站结合形式，泵站规模为3秒立米。

(7)柴支浜东、西枢纽

柴支浜东、西枢纽分别位于柴支浜与老澡港和澡港西支交汇处，根据常州水利规划设计院2005年8月编制的《常州市新北区柴支浜区域防洪除涝及水环境整治规划》(以下简称《柴支浜区域规划》)，两枢纽是在高新片区防洪格局尚未形成前，为单独解决柴支浜区域(北至沪宁高速公路、南到河海路、东为老澡港、西至澡港西支)排涝问题而规划新建的，东枢纽包括6米节制闸和12秒立米的排涝站，西枢纽包括6米节制闸和9秒立米的排涝站（其中3秒立米为双向泵站）。高新片区包围圈形成后，两枢纽成为包围圈北部重要的口门建筑物，可满足城区引排水需要。目前工程正在实施，不列入本次规划。

      - 骨干内河整治

(1)老澡港河

老澡港河全长4.4千米，南端接入北塘河，北端与澡港东支汇流，属等外级航道。高新片区包围圈形成后，老澡港两端设控，成为城区一条重要的排水河道，其排水、水环境要求相应提高。目前老澡港河两岸沿河大部分为土堤，仅局部建有驳岸，高程普遍在5.8米左右。

规划对老澡港全线进行清淤整治，平均清淤深度为0.5米，清淤土方12万立米；河道兴建直立景观低护岸，以美化城区环境，增加亲水性，两岸共计兴建护岸8.8千米。

(2)永汇河

永汇河始于老澡港河，向东北延伸后经澡港东支一直进入江阴境内，其中高新片区包围圈内长1.1千米，根据包围圈规划格局，永汇河设闸控制后成为城区内河。

由于中华恐龙园附近地势较低，且周边水面率低，调蓄能力差，受淹受灾频繁，水环境问题尤为突出。规划利用永汇河实现该区域引换水需要来改善周边地区水环境。目前永汇河城区段均为土堤，汛期大水极易造成塌堤影响防洪安全，因此从防洪、除涝、水环境、水景观几方面综合考虑，将1.1千米的永汇河全线清淤，清淤土方2.5万立米，并进行两岸直立低护岸建设，护岸长2.2千米。

(3)龙塘河

目前高新片区东南部靠近北塘河区域地势低洼，汛期受淹频繁，包围圈形成后，内河水位得到有效控制，使该地区排水条件得到改善，但区内主要排水河道淤积较严重。从满足区域排水要求，实现城区水环境、恢复河道生态功能出发，规划对骨干排水河道龙塘河进行清淤整治。

龙塘河长1.8千米，规划清淤至底高0米，清淤土方3万立米。河道全线修筑低护岸，并配合城区河道进行两岸绿化建设，共计兴建直立低护岸3.6千米。

(4)通济河

通济河属常州市区河道，新北区防洪格局形成后，成为包围圈内河，河道长1.7千米，规划对该河按城区河道景观要求进行整治，对局部淤积段进行疏浚，共计疏浚河道长度约1千米，清淤土方1.1万立米，两岸进行直立低护岸建设，总长3.4千米，护岸建设结合城区景观绿化建设。

高新片区防洪除涝规划工程布局见规划图，工程规模及工程量见下表5-1。

新城片区防洪除涝工程规划

高新片区防洪除涝规划工程规模及工程量表

表5-1

| 序号 | 工程名称 | 数量或规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 堤防及外河整治 |  |  |
| 1 | 关河 | 堤防、护岸0.7Km，清淤1.82万m3 | 常州市工程 |
| 2 | 北塘河 | 堤防、护岸5.9Km，清淤10.62万m3 |  |
| 3 | 大湾浜 | 堤防、护岸1.1Km，清淤2.5万m3 | 常州市工程 |
| 4 | 澡港河 | 堤防、护岸13.8Km，清淤45万m3 | 南端1.4km为市工程 |
| 二 | 控制建筑物 |  |  |
| 1 | 老澡港北枢纽 | 6m3/s+8m |  |
| 2 | 永汇河枢纽 | 4m3/s+8m |  |
| 3 | 龙塘河闸 | 4m |  |
| 4 | 老澡港南枢纽 | 6m3/s+8m |  |
| 5 | 红菱闸 | 4m | 常州市工程 |
| 6 | 前西枢纽 | 3m3/s+4m |  |
| 三 | 内河整治工程 |  |  |
| 1 | 老澡港 | 低护岸8.8Km，清淤12万m3 |  |
| 2 | 永汇河 | 低护岸2.2Km，清淤2.5万m3 |  |
| 3 | 龙塘河 | 护岸3.8Km，清淤3万m3 |  |
| 4 | 通济河 | 护岸3.4Km，清淤1.1万m3 | 常州市工程 |

新城片区保护面积为133.1平方千米。区内地势普遍较高，防洪、排水问题较小，规划实行面上分散治理。

根据新北区次区域总体规划，新城片区是城市北翼新的中心、大型生活社区和高新技术研发地，城市化程度的提高，对该区排水要求提高，雨水、排水管网须按标准进行建设，严格实行雨污分流制，对一些已建雨污合流管应逐步进行改造。区域内部分农业区目前乃至今后一段时间内仍然是农田及部分村庄，需同步完善排涝设施建设。对于区内局部零星低地，可结合城区建设进行地坪填高。

针对区内水系不成网，断头浜较多，为满足区域排水，新城片区防洪除涝工程规划以河道整治为主，并为增加部分河道水动力条件，兴建小型泵站增加水体流动；区内规划的河道与德胜河连通后，为防止西部高水的入侵，须建闸进行武澄锡虞西控制线的完善。

      - 河道整治

（一）骨干河道整治

(1)老桃花港

老桃花港是新北区东部与江阴的交界河道，北起长江，南至龙虎塘老澡港河，总长16.2千米，是武澄锡虞区一条通江引排河道，因其地理位置特殊，分属常州新北区与无锡江阴两市，管理上存在真空，解放以来该段河道就未曾疏浚过，淤积情况严重，平均淤深达2米，缩窄了新北区北排长江出路，直接影响了桃花港附近沿江圩区及腹部几个新建工业园区的排水能力。为了增强附近地区洪涝水北排长江能力，规划将桃花港进行疏浚整治，清淤至底高程0.5米左右，并对部分缩窄或填没段进行开挖拓浚，为保证排水，河道口宽不小于25米，共计完成土方25万立米；并对西岸结合绿化全线进行低护岸建设，护岸总长16.2千米。

(2)肖龙港

肖龙港北起夹江，南至春江镇友谊河，河长6千米，是新北区沿江一条重要的通江外河。由于引江带来的泥沙，平均淤深为0.75米。

考虑到新城片区内部南北向骨干河道缺乏，影响区域排水，无法满足城区建设发展需要，而且区域引水主要依靠德胜河、澡港河等流域性河道，虽引水量得到充分保证，但需受流域调度控制，为了实现新北区引江用水的主动权，充分发挥已有通江河道的引水效益，规划拓浚肖龙港老河段6千米，并新开河道向南穿过友谊河、老澡港延伸至大湾河，新开河道长12.9千米。根据区域引排水及区域水面率要求，肖龙港拓浚及开挖规模为：沪宁高速公路以北段开挖面宽为25~50米，高速路以南段由于城区建筑密度大，面宽适当可减小，但不应小于15米，河道底高均为0.5米左右，共计开挖土方120万立米；为了防止引排水频繁带来两岸冲刷，河道两岸修筑低护岸，并结合城区景观要求进行绿化建设，护岸总长37.8千米。

(3)省庄河

省庄河北起夹江，南至S338省道，是沿江工业园区一条重要的排水外河，长2.4千米，现状底宽8米，淤深达0.5米，影响附近工业区排水效果，规划对省庄河进行清淤整治，计需清淤土方1.92万立米；同时，考虑到省庄河以南、肖龙港以西至友谊河区域缺乏南北向骨干河道，无法满足新建城区管网排水要求，规划将省庄河向南开挖接通友谊河，新开河道长4.5千米，开挖河口宽不小于25米，底高程0.5米左右，开挖土方约50万立米；并对老河段和新开挖河道两岸进行低护岸建设，共计兴建护岸13.8千米。

(4)新龙河

新龙河为新开河工程。目前，沪宁高速公路两侧基本没有东西向骨干排水河道，无法满足城区发展雨水管排水需要，且遇集中降雨时，高速公路两侧雨水下泄，常造成局部地块的短时受涝。该工程的实施，能有效改善高速公路两侧区域排水出路，增加新城片区东西向排水能力，并通过贯通东西部河道，增加了区域调蓄水面率，加强了水系间沟通，利于水环境改善。

新龙河开挖基本沿着沪宁高速公路，东起澡港河西支，西至德胜河，全长7千米，基本上为平地开河，少部分结合现有零散沟塘。根据引排水和景观要求，拟定河道规模为：河口宽不小于25米，底高1米；河道全线护岸14千米，采用低护岸或斜坡式护岸，并进行两岸绿化建设。目前凤凰河至澡港西支段河道5.1千米已开挖完成。

(5)沿江铁路河

沿江铁路河为新开河工程。

随着新城片区北部区域城市化进程的不断提高，产业结构的不断调整，澡港河以东区域已逐步形成环保产业园、出口加工区和电子产业园三大工业园区，为新北区经济建设注入了巨大活力。但园区内目前排水条件较差，水面率较低，仅有建新河、新桃河两条东西向河道，且两河相距甚远，根本无法满足城区排水要求，须进行水系沟通整治建设。

新城片区其它主要内河整治工程表

表5-2

| 序号 | 河名 | 起点 | 终点 | 长度 | 河口宽≮ | 河底高程 | 建设内容 | 护岸形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km | m | m |  |  |
| 1 | 338河 | 省庄河 | 肖龙港 | 2 | 30 | 1 | 新建 | 直立低护岸 |
| 2 | 丰收河西段 | 德胜河 | 肖龙港 | 4 | 30 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 3 | 丰收河改线段 | 上龙港 | 澡港河 | 2.2 | 30 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸、坡式护岸 |
| 4 | 白龙河 | 德胜河 | 省庄河 | 2.2 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 5 | 祈连河 | 丰收河改线 | 友谊河 | 2.3 | 20 | 1.5 | 新建 | 坡式护岸 |
| 6 | 友谊河 | 德胜河 | 澡港河 | 7.1 | 25 | 1 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 7 | 建新河 | 澡港河 | 老桃花港 | 3.6 | 25 | 1 | 整治 | 直立低护岸 |
| 8 | 三里河 | 德胜河 | 肖龙港 | 4.7 | 20 | 1.5 | 新建 | 坡式护岸 |
| 9 | 老三里河 | 友谊河 | 安百河 | 1.9 | 20 | 1.5 | 整治 | 坡式护岸 |
| 10 | 新岱河 | 友谊河 | 三里河 | 1.3 | 20 | 1.5 | 新建 | 坡式护岸 |
| 11 | 老澡港河西支 | 友谊河 | 肖龙港 | 2.7 | 20 | 1.5 | 整治 | 直立低护岸、坡式护岸 |
| 12 | 安百河 | 肖龙港 | 澡港河 | 3.8 | 25 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸 |
| 13 | 济农河 | 德胜河 | 新三河 | 4.9 | 30 | 1.5 | 整治 | 直立低护岸 |
| 14 | 新三河 | 德胜河 | 新东风大沟 | 6 | 20 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸、坡式护岸 |
| 15 | 王下河 | 德胜河 | 童子河 | 2.1 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 16 | 新四河 | 肖龙港 | 澡港河 | 4 | 20 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸 |
| 17 | 老澡港河西支 | 肖龙港 | 澡港河 | 4.2 | 25 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 18 | 马鞍河 | 老澡港河西支 | 澡港河 | 3 | 20 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸 |
| 19 | 新东风大沟 | 老澡港河西支 | 东横河 | 7.2 | 25 | 1.5 | 改道整治 | 直立低护岸 |
| 20 | 史墅沟 | 老澡港河西支 | 澡港河 | 3.2 | 20 | 1.5 | 整治 | 直立低护岸 |
| 21 | 新桃河 | 澡港河 | 老桃花港 | 1.8 | 30 | 1.5 | 整治 | 坡式护岸 |
| 22 | 蔡家浜 | 老澡港河西支 | 新十路 | 0.5 | 15 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸 |
| 23 | 北漕河 | 德胜河 | 肖龙港 | 4 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸、坡式护岸 |
| 24 | 凤凰河 | 新龙河 | 新闸分界 | 2.8 | 25 | 1.5 | 整治 | 直立低护岸、坡式护岸 |
| 25 | 北童子河 | 北槽河 | 新闸分界 | 2.0 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸、坡式护岸 |
| 26 | 建业河 | 东横河 | 北童子河 | 4.9 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 27 | 大湾河 | 龙江路肖龙港 | 澡港河 | 2.9 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 29 | 北童子河 | 龙江路 | 澡港河 | 3.8 | 20 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸 |
| 29 | 温塘河 | 凤凰河 | 北槽河 | 1.9 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 30 | 富康河 | 北童子河 | 肖龙港 | 0.9 | 20 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸 |
| 31 | 大坝河 | 肖龙港 | 天山路 | 1.3 | 20 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸 |
| 32 | 民营河 | 长江路 | 澡港河 | 1 | 20 | 2 | 新建 | 直立低护岸 |
| 33 | 长沟河 | 长江路 | 澡港河 | 1 | 20 | 2 | 新建 | 直立低护岸 |
| 34 | 太湖河 | 长江路 | 澡港河 | 1.1 | 15 | 2 | 整治 | 直立低护岸 |
| 35 | 童子河 | 新三河 | 新龙河 | 3.2 | 20 | 1.5 | 改道整治 | 直立低护岸 |

考虑到园区内城市化程度已较高，开挖明河有一定困难，规划在园区外围沿着沿江铁路北侧新开一条东西向河道，西至澡港河，南连老桃花港，长1.75千米。根据城市排水需求，结合考虑水景观、城区水面率的要求，拟定河道规模为：河底标高1米左右，河口开挖宽度不小于25米；两岸采用直立式低护岸，并进行绿化建设，共计兴建护岸长3.5千米。

新城片区其它主要内河整治工程表

表5-2

| 序号 | 河名 | 起点 | 终点 | 长度 | 河口宽≮ | 河底高程 | 建设内容 | 护岸形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km | m | m |  |  |
| 1 | 338河 | 省庄河 | 肖龙港 | 2 | 30 | 1 | 新建 | 直立低护岸 |
| 2 | 丰收河西段 | 德胜河 | 肖龙港 | 4 | 30 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 3 | 丰收河改线段 | 上龙港 | 澡港河 | 2.2 | 30 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸、坡式护岸 |
| 4 | 白龙河 | 德胜河 | 省庄河 | 2.2 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 5 | 祈连河 | 丰收河改线 | 友谊河 | 2.3 | 20 | 1.5 | 新建 | 坡式护岸 |
| 6 | 友谊河 | 德胜河 | 澡港河 | 7.1 | 25 | 1 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 7 | 建新河 | 澡港河 | 老桃花港 | 3.6 | 25 | 1 | 整治 | 直立低护岸 |
| 8 | 三里河 | 德胜河 | 肖龙港 | 4.7 | 20 | 1.5 | 新建 | 坡式护岸 |
| 9 | 老三里河 | 友谊河 | 安百河 | 1.9 | 20 | 1.5 | 整治 | 坡式护岸 |
| 10 | 新岱河 | 友谊河 | 三里河 | 1.3 | 20 | 1.5 | 新建 | 坡式护岸 |
| 11 | 老澡港河西支 | 友谊河 | 肖龙港 | 2.7 | 20 | 1.5 | 整治 | 直立低护岸、坡式护岸 |
| 12 | 安百河 | 肖龙港 | 澡港河 | 3.8 | 25 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸 |
| 13 | 济农河 | 德胜河 | 新三河 | 4.9 | 30 | 1.5 | 整治 | 直立低护岸 |
| 14 | 新三河 | 德胜河 | 新东风大沟 | 6 | 20 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸、坡式护岸 |
| 15 | 王下河 | 德胜河 | 童子河 | 2.1 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 16 | 新四河 | 肖龙港 | 澡港河 | 4 | 20 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸 |
| 17 | 老澡港河西支 | 肖龙港 | 澡港河 | 4.2 | 25 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 18 | 马鞍河 | 老澡港河西支 | 澡港河 | 3 | 20 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸 |
| 19 | 新东风大沟 | 老澡港河西支 | 东横河 | 7.2 | 25 | 1.5 | 改道整治 | 直立低护岸 |
| 20 | 史墅沟 | 老澡港河西支 | 澡港河 | 3.2 | 20 | 1.5 | 整治 | 直立低护岸 |
| 21 | 新桃河 | 澡港河 | 老桃花港 | 1.8 | 30 | 1.5 | 整治 | 坡式护岸 |
| 22 | 蔡家浜 | 老澡港河西支 | 新十路 | 0.5 | 15 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸 |
| 23 | 北漕河 | 德胜河 | 肖龙港 | 4 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸、坡式护岸 |
| 24 | 凤凰河 | 新龙河 | 新闸分界 | 2.8 | 25 | 1.5 | 整治 | 直立低护岸、坡式护岸 |
| 25 | 北童子河 | 北槽河 | 新闸分界 | 2.0 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸、坡式护岸 |
| 26 | 建业河 | 东横河 | 北童子河 | 4.9 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 27 | 大湾河 | 龙江路肖龙港 | 澡港河 | 2.9 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 29 | 北童子河 | 龙江路 | 澡港河 | 3.8 | 20 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸 |
| 29 | 温塘河 | 凤凰河 | 北槽河 | 1.9 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 30 | 富康河 | 北童子河 | 肖龙港 | 0.9 | 20 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸 |
| 31 | 大坝河 | 肖龙港 | 天山路 | 1.3 | 20 | 1.5 | 新建 | 直立低护岸 |
| 32 | 民营河 | 长江路 | 澡港河 | 1 | 20 | 2 | 新建 | 直立低护岸 |
| 33 | 长沟河 | 长江路 | 澡港河 | 1 | 20 | 2 | 新建 | 直立低护岸 |
| 34 | 太湖河 | 长江路 | 澡港河 | 1.1 | 15 | 2 | 整治 | 直立低护岸 |
| 35 | 童子河 | 新三河 | 新龙河 | 3.2 | 20 | 1.5 | 改道整治 | 直立低护岸 |

(6)环保河

环保河也是一条为满足澡港河东侧工业园区的排水要求，畅通排水出路而规划新建的河道。河道位于环保园内东经四路东侧，南接建新河，北连老桃花港，长0.8千米。根据排水和园区景观要求，拟定河道规模为：河口宽不小于25米，底高程 1.5米；河岸采用直立式低护岸，两岸共计新建护岸长1.6千米。

（二）其它河道整治

除上述骨干河道需整治，满足新城片区排水要求外，为了加强区域河网沟通，发挥河道防洪除涝、水景观、水环境等综合功能，满足城区水面率要求，根据“城市河道布置间距一般不超过1.5~2千米，以满足雨水管网排水要求”河道布置原则，并按照常州市规划设计院市政所编制的《常州市市区水系规划》（编制中）提出的水系布局，还需对区域内部众多河道进行开挖、拓浚等整治措施。城区内部其它主要内河整治工程量详见表5-2。

      - 建筑物工程

(1)新龙河闸站

新龙河闸站位于新龙河入德胜河口处，工程地属薛家镇田庄村。由于德胜河以东、沪宁高速公路以南区域城市化速度较快，排水及水环境要求较高，但区内地势平坦，河道流速较小，为增加水流动力，提高水体交换和引排水能力，规划新建新龙河闸站。根据新龙河规模，并考虑节制闸的束水不应影响正常行洪，拟建节制闸净宽为6米；泵站规模为2秒立米。

(2)北槽河闸站

新城片区防洪除涝规划工程规模及工程量表

表5-3

| 序号 | 工程名称 | 数量或规模 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 河道整治 |  |
| (一) | 骨干河道整治 |  |
| 1 | 老桃花港 | 护岸16.2km，清淤25万m3 |
| 2 | 肖龙港 | 新开河12.9km，老河拓浚7.8万m3，护岸37.8km |
| 3 | 省庄河 | 新开河4.5km，老河疏浚1.92万m3，护岸13.8km |
| 4 | 新龙河 | 新开河1.9km，护岸3.8km， |
| 5 | 沿江铁路河 | 新开1.75km，护岸3.5km |
| 6 | 环保河 | 新开河0.8km,护岸1.6km |
| (二) | 内部其它河道整治 |  |
| 1 | 老河整治 | 48.5km |
| 2 | 河道新建 | 51.8km |
| 3 | 护岸 | 200.6km |
| 二 | 建筑物工程 |  |
| 1 | 新龙河闸站 | 2m3/s+6m |
| 2 | 北槽河闸站 | 2m3/s+6m |
| 3 | 德胜河东岸控制闸 | 6m，7座 |

北槽河闸站位于北槽河与德胜河交汇处，同新龙河闸站一样，拟建节制闸净宽为6米；泵站规模为2秒立米。

(3)德胜河东岸控制闸

德胜河是湖西区和武澄锡虞区的分界河道，为了防止西部高水入侵武澄锡虞区，德胜河东岸口门均已建闸控制，形成了武澄锡虞西控制线。目前，新城片区内三里河、友谊河等规划河道打通后，增加了湖西和武澄锡虞两区之间相通的口门，为保证德胜河以东区域的防洪安全和德胜河引水效益，新建口门须建闸设控，完善西控制线。

规划将新开通河道在德胜河入口处新建控制闸，共7座，包括丰收河西闸、白龙河西闸、友谊河西闸、三里河西闸、济农河西闸、新三河西闸、王下河西闸，根据闸河配套原则，节制闸规模均为净宽6米。

新城片区防洪除涝规划工程布局见规划图，工程规模及工程量见表5-3。

    - 德西片区防洪除涝工程规划

该区是新北区西北部重要的生活居住区和农业发展区，近几年随着乡镇工业的发展，逐步建立了机械、汽车配件等为主的产业园。根据新北区总体规划调整，区域远期规划在发展各类工业园区的同时，仍以农业发展为主，是规划的现代设施园艺农业和湿地生态农业区。

德西片区保护面积为218.6平方千米，区内地势相对较高，平均地面高程均在7.5米左右，防洪问题较小，区内防洪除涝工程规划主要是河道整治。

区域排水主要通过新孟河、德胜河等区域性河道北排入江、南排大运河，区内有老孟河、灵清河、午塘河、蓼沟河、安宁河、十里横河等东西向河道沟通区域通江河道，排水条件较好，但区域内部配套水系不足，且普遍存在淤积现象，区域地势平坦，高亢地因排水不畅内涝现象时有发生，规划进行水系调整和清淤整治。

      - 河道整治

（一）骨干河道整治

(1)剩银河

剩银河北起小夹江，南经剩银桥、灵桥、王家桥、毛草坝桥、绿城湾桥等后接入德胜河，为引江补德的一条主要河道，该河全长9.6千米。目前河道断面狭小，弯道较多，且由于长年引江带来的泥沙影响，河道淤积严重，平均淤积深达1.5米左右，严重影响了作为通江河道的引排水作用。

考虑到德西片区新孟河以东近8千米宽的区域之间缺乏南北向骨干河道，引排能力不足，虽周边有新孟河、德胜河流域骨干引排河道，但受流域调度限制，为了实现该区域自主引排水功能，规划新开一条南北向骨干河道，向北接通长江，增强区域引水泄洪能力。考虑该区域南北向河道现状，本着尽量利用老河道、减少开挖工程量的目的，规划将剩银河裁弯取直并改道向南延伸至沪宁高速公路附近接至团结河。

规划剩银河整治措施：对兴园路北侧7.6千米老河段进行清淤，并将其中3.2千米的弯道断进行裁弯取直，提高河道引排水效果；至兴园路南侧将其改道，往南沿着叶汤公路新开河道6.5千米后接通团结河，根据区域引排水要求，兼顾发挥河道的景观、水环境等综合功能，新开河段口宽不小于30米，河底高程1米左右；两岸一并进行直立高护岸建设，共计兴建护岸28.2千米。

(2)新青河

目前孟河镇区新孟河东侧、S338省道北侧近6.6平方千米区域缺乏排水河道，无法满足集镇发展的排水要求，并为了实现高水高排，防止该区高水流入北部下滩区，影响圩区防洪安全。规划在区域中部新开一条东西向骨干河道，西端接至新孟河，东端连至青阳河（规划的），新开河道长2.5千米。根据区域排水及水面率、水景观要求，河道开挖口宽不小于20米，河底高程3米；该河为镇区河道，两岸兴建5千米的直立低护岸。

德西片区其它主要内河整治工程表

表5-4

| 序号 | 河名 | 起点 | 终点 | 长度 | 河口宽≮ | 河底高程 | 建设内容 | 护岸形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km | m | m |  |  |
| 1 | 机场河 | 东沙河 | 德胜河 | 3.1 | 20 | 2 | 新建 | 坡式护岸 |
| 2 | 东沙河 | 剩银河 | 机场河 | 2.5 | 30 | 1.5 | 整治 | 直立低护岸 |
| 3 | 北漕河 | 东沙河 | 德胜河 | 3.5 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 4 | 十里横河 | 新孟河 | 德胜河 | 9.1 | 25 | 1.5 | 整治 | 直立低护岸 |
| 5 | 老孟河改线 | 十里横河 | 沪宁河 | 1.8 | 20 | 2 | 新建 | 直立低护岸 |
| 6 | 机里河 | 机场河 | 十里横河 | 2.9 | 20 | 2 | 新建 | 直立低护岸 |
| 7 | 安宁河 | 新孟河 | 德胜河 | 9.4 | 20 | 2 | 整治 | 直立低护岸 |
| 8 | 东风大沟 | 新孟河 | 延安大沟 | 2.7 | 25 | 2 | 整治 | 坡式护岸 |
| 9 | 花塘港 | 新孟河 | 东风大沟 | 3.2 | 20 | 2 | 整治 | 坡式护岸 |
| 10 | 延寿河 | 新孟河 | 延安大沟 | 2.4 | 20 | 2 | 整治 | 坡式护岸 |
| 11 | 灵青河 | 新孟河 | 德胜河 | 8 | 25 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 12 | 青阳河 | 灵青河 | 南阳河 | 2.8 | 20 | 2 | 新建 | 直立低护岸 |
| 13 | 南阳河 | 新孟河 | 德胜河 | 7 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 14 | 黄山河 | 浦河 | 新孟河 | 4.3 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 15 | 安定河 | 黄山河 | 老孟河 | 3 | 20 | 2 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 16 | 老孟河 | 浦河 | 新孟河 | 4.3 | 20 | 2 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 17 | 军民河 | 浦河 | 丰收河 | 1.1 | 20 | 2 | 整治 | 坡式护岸 |
| 18 | 丰收河 | 浦河 | 南东陆大沟 | 2.7 | 20 | 2 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 19 | 南东陆大沟 | 黄山河 | 蔡家大沟 | 5.7 | 20 | 2 | 新建 | 坡式护岸 |
| 20 | 郭河 | 新孟河 | 蔡家大沟 | 2.5 | 20 | 1.5 | 整治 | 坡式护岸 |
| 21 | 团结河 | 午塘河 | 城巷大沟 | 4.9 | 25 | 2 | 整治 | 直立低护岸 |
| 22 | 午塘河 | 浦河 | 新孟河 | 4 | 20 | 2 | 整治 | 直立低护岸 |
| 23 | 蓼沟河 | 浦河 | 新孟河 | 3.7 | 20 | 1.5 | 整治 | 直立低护岸 |
| 24 | 南安河 | 浦河 | 新孟河 | 3.5 | 20 | 2 | 整治 | 坡式护岸 |
| 25 | 城巷大沟 | 浦河 | 新孟河 | 3.3 | 20 | 2 | 整治 | 坡式护岸 |
| 26 | 孟西河 | 武阳河 | 永胜河 | 14 | 25 | 2 | 新建 | 坡式护岸 |
| 27 | 渡津河 | 孟西河 | 渡津老河 | 4 | 20 | 2 | 新建 | 坡式护岸 |
| 28 | 团结河 | 孟西河 | 浦河 | 2.7 | 20 | 2 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 29 | 北长沟 | 孟西河 | 浦河 | 2.5 | 20 | 2 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 30 | 中长沟 | 孟西河 | 浦河 | 2.3 | 20 | 2 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 31 | 南长沟 | 孟西河 | 浦河 | 2.1 | 20 | 2 | 整治及新建 | 坡式护岸 |

(3)东风河

东风河西起新孟河，东至罗溪杨树坝村，全长2.4千米，底宽3米，底高1米，目前是一条断头浜。考虑到其附近北至安宁河、南到沪宁高速公路之间近33平方千米的区域没有东西向骨干河道，影响区域排水出路。根据新北区总体规划和都市农业发展规划，该区域是新北区规划生态绿核，是农业可持续发展区和现代都市农业的主要建设基地，为提高农业用水保证，须新开骨干引排河道，为都市农业发展提供有力支撑。规划打通东风河向东连接德胜河，由于区域内原灌排渠系较多，考虑减少土方开挖，河道开挖尽量利用老沟渠。为满足区域引排要求及与现状东风河相衔接，河道规模与其一致，共计开挖整修河道长6.8千米，并对东风河老河段进行清淤；河道全线进行坡式护岸建设，长度计18.4千米。

(4)延安大沟

延安大沟南起安宁河，北至西夏墅河北村，长3.9千米，河道底宽3米，底高1米，平均淤深达1.5米，规划将河道全线清淤，清淤土方4.9万立米；兴建护岸7.8千米。

为了加强水系沟通，规划将延安大沟向北延伸接通五丰大沟，新开河道长0.7千米，规模同老河道；兴建护岸1.4千米。

德西片区其它主要内河整治工程表

表5-4

| 序号 | 河名 | 起点 | 终点 | 长度 | 河口宽≮ | 河底高程 | 建设内容 | 护岸形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km | m | m |  |  |
| 1 | 机场河 | 东沙河 | 德胜河 | 3.1 | 20 | 2 | 新建 | 坡式护岸 |
| 2 | 东沙河 | 剩银河 | 机场河 | 2.5 | 30 | 1.5 | 整治 | 直立低护岸 |
| 3 | 北漕河 | 东沙河 | 德胜河 | 3.5 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 4 | 十里横河 | 新孟河 | 德胜河 | 9.1 | 25 | 1.5 | 整治 | 直立低护岸 |
| 5 | 老孟河改线 | 十里横河 | 沪宁河 | 1.8 | 20 | 2 | 新建 | 直立低护岸 |
| 6 | 机里河 | 机场河 | 十里横河 | 2.9 | 20 | 2 | 新建 | 直立低护岸 |
| 7 | 安宁河 | 新孟河 | 德胜河 | 9.4 | 20 | 2 | 整治 | 直立低护岸 |
| 8 | 东风大沟 | 新孟河 | 延安大沟 | 2.7 | 25 | 2 | 整治 | 坡式护岸 |
| 9 | 花塘港 | 新孟河 | 东风大沟 | 3.2 | 20 | 2 | 整治 | 坡式护岸 |
| 10 | 延寿河 | 新孟河 | 延安大沟 | 2.4 | 20 | 2 | 整治 | 坡式护岸 |
| 11 | 灵青河 | 新孟河 | 德胜河 | 8 | 25 | 1.5 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 12 | 青阳河 | 灵青河 | 南阳河 | 2.8 | 20 | 2 | 新建 | 直立低护岸 |
| 13 | 南阳河 | 新孟河 | 德胜河 | 7 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 14 | 黄山河 | 浦河 | 新孟河 | 4.3 | 20 | 1.5 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 15 | 安定河 | 黄山河 | 老孟河 | 3 | 20 | 2 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 16 | 老孟河 | 浦河 | 新孟河 | 4.3 | 20 | 2 | 整治及新建 | 直立低护岸 |
| 17 | 军民河 | 浦河 | 丰收河 | 1.1 | 20 | 2 | 整治 | 坡式护岸 |
| 18 | 丰收河 | 浦河 | 南东陆大沟 | 2.7 | 20 | 2 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 19 | 南东陆大沟 | 黄山河 | 蔡家大沟 | 5.7 | 20 | 2 | 新建 | 坡式护岸 |
| 20 | 郭河 | 新孟河 | 蔡家大沟 | 2.5 | 20 | 1.5 | 整治 | 坡式护岸 |
| 21 | 团结河 | 午塘河 | 城巷大沟 | 4.9 | 25 | 2 | 整治 | 直立低护岸 |
| 22 | 午塘河 | 浦河 | 新孟河 | 4 | 20 | 2 | 整治 | 直立低护岸 |
| 23 | 蓼沟河 | 浦河 | 新孟河 | 3.7 | 20 | 1.5 | 整治 | 直立低护岸 |
| 24 | 南安河 | 浦河 | 新孟河 | 3.5 | 20 | 2 | 整治 | 坡式护岸 |
| 25 | 城巷大沟 | 浦河 | 新孟河 | 3.3 | 20 | 2 | 整治 | 坡式护岸 |
| 26 | 孟西河 | 武阳河 | 永胜河 | 14 | 25 | 2 | 新建 | 坡式护岸 |
| 27 | 渡津河 | 孟西河 | 渡津老河 | 4 | 20 | 2 | 新建 | 坡式护岸 |
| 28 | 团结河 | 孟西河 | 浦河 | 2.7 | 20 | 2 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 29 | 北长沟 | 孟西河 | 浦河 | 2.5 | 20 | 2 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 30 | 中长沟 | 孟西河 | 浦河 | 2.3 | 20 | 2 | 整治及新建 | 坡式护岸 |
| 31 | 南长沟 | 孟西河 | 浦河 | 2.1 | 20 | 2 | 整治及新建 | 坡式护岸 |

(5)沪宁河

沪宁河为沪宁高速以南新开河道。

针对新孟河以东沪宁高速公路两侧缺乏排水河道，无法满足附近区域排水要求，规划沿着高速公路在其南侧100米左右新开一条东西向河道，有效解决北侧高速公路雨水出路和南侧罗溪镇区域雨水管网排水要求。新开河道西起新孟河，东端与团结河相连，全长5.7千米。根据引排水和景观要求，拟定河道规模为：河口宽不小于20米，底高2米；河道全线修筑坡式护岸11.4千米，并进行绿化建设。

（二）其它河道整治

除上述骨干河道需整治，满足德西片区排水要求外，为了加强区域河网沟通，发挥河道防洪除涝、引水灌溉等综合功能，满足区域水面率要求，根据“城市河道布置间距一般不超过1.5~2千米，以满足雨水管网排水要求”河道布置原则，并按照常州市规划设计院市政所编制的《常州市市区水系规划》（编制中）提出的水系布局，还需对区域内部众多河道进行开挖、拓浚等整治措施。德西片区其它主要内河整治工程量详见右表5-4。

德西片区防洪除涝规划工程布局见规划图，工程规模及工程量见下表5-5。

德西片区防洪除涝规划工程规模及工程量表

表5-5

| 序号 | 工程名称 | 数量或规模 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 河道整治 |  |
| (一) | 骨干河道 |  |
| 1 | 剩银河 | 新开河6.5km，裁弯3.2km，老河清淤4.4km,护岸28.2Km |
| 2 | 新青河 | 新开河2.5Km，护岸5Km |
| 3 | 东风河 | 开挖整修6.8km，清淤2.4km，护岸18.4km |
| 4 | 延安大沟 | 新开河0.7Km，清淤3.9km，护岸9.2Km |
| 5 | 沪宁河 | 新开河5.7km，护岸11.4km |
| (二) | 内部其它河道 |  |
| 1 | 老河整治 | 78km |
| 2 | 河道新建 | 47.7km |
| 3 | 护岸 | 258km |

沿江片区防洪除涝工程规划

沿江片区为S338省道、黄山河、南阳河一线以北至长江堤防 (包括录安洲)，总面积69.67平方千米。区内地势较低，平均地面高程在4.5~5米，现均已筑堤设防，保护面积53.8平方千米，录安洲3.06平方千米。

根据新北区次区域规划，沿江片区根据产业结构的不同，以剩银河为界，分成东部的工业园区包围圈和西部的农业圩区，分别进行防洪除涝工程建设。

德西片区防洪除涝规划工程规模及工程量表

表5-5

| 序号 | 工程名称 | 数量或规模 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 河道整治 |  |
| (一) | 骨干河道整治 |  |
| 1 | 剩银河 | 新开河6.5km，裁弯3.2km，老河清淤4.4km,护岸28.2Km |
| 2 | 新青河 | 新开河2.5Km，护岸5Km |
| 3 | 东风河 | 开挖整修6.8km，清淤2.4km，护岸18.4km |
| 4 | 延安大沟 | 新开河0.7Km，清淤3.9km，护岸9.2Km |
| 5 | 沪宁河 | 新开河5.7km，护岸11.4km |
| (二) | 内部其它河道整治 |  |
| 1 | 老河整治 | 78km |
| 2 | 河道新建 | 47.7km |
| 3 | 护岸 | 258km |

      - 工业园区包围圈

工业园区包围圈主要指铁本园区、新华村园区、化工西园区、化工东园区和电厂园区五大包围圈。

该部分区域原均为农业圩区，农业灌溉用水基本依靠长江潮汐，利用穿堤涵洞自流入圩区，为了保证农业发展和灌溉任务的需要，沿江穿堤涵洞密度较大，且有部分涵洞建于上世纪70年代，洞身破损严重，汛期给该区域的防洪和江堤安全带来隐患。且目前随着产业结构的调整，工业园区相继建成，经济发展迅速，城市化水平逐步提高，这些都对防洪除涝等基础设施安全保证提出了更高要求。因此，园区包围圈须进行防洪除涝工程建设，使水利更好的为新北区滨江经济的发展服务。

根据各园区现状排水特征，防洪除涝格局规划比较了两个方案：一是分区治理，保留现有五个小包围的防洪格局，剩银河、省庄河、肖龙港、老桃花港等均为外河，穿堤涵逐步进行封堵；二是局部联合治理，为了缩短园区防洪战线，增加区内调蓄水面积，丰富园区水景观内容，考虑将原外河省庄河设控形成内河，将原新华村园区和化工西园区进行联合防洪，封堵所有通江涵洞，汛期排水时，利用省庄河等沿线泵站集中抽排入江或入肖龙港、德胜河后入江；非汛期引水时，可利用省庄河口门，利用长江高潮位自引江水入园。其余三个园区仍单独治理。

根据排涝水力计算，联合治理方案由于园区内增加了省庄河水面积，提高了区域的调蓄能力，外排装机规模为22秒立米，小于分圩治理总规模25秒立米。

联合治理方案将省庄河设为内河，需在其靠近S338省道处建设节制闸，工程内容及投资较分区治理方案有所增加，但该方案有效缩短了防洪战线，减少了内部排涝动力，符合联合防洪、集中排涝的原则，对园区内部排水条件的改善和水景观建设也存在着积极的作用。本规划采用联合治理方案：

(1)电厂园区：园区总面积3.2平方千米，堤防长4.72千米，堤顶高程8~9米、顶宽3~5米不等，已满足规划防洪要求，包围圈规划装机规模10秒立米。该区原为农业圩区，开发前区内原有排涝站5座，总规模1.56秒立米，排涝站规模小、过于分散，且老化失修，现已逐步陶汰，目前区内于去年新建成的桃花港泵站已投入运行，装机规模为10秒立米，能满足圩区排涝要求，新开挖的东港南河和北河也给电厂圩灌排提供了良好的条件。

(2)化工东园区：园区总面积3.5平方千米，堤防长4.3千米，堤顶高程8~9米、顶宽3~5米不等，已满足规划防洪要求，包围圈规划装机规模为12秒立米。区内现有排涝站6座，总规模5.3秒立米，虽均为开发区建成后新建或改建而成的，但仍存在规模小、过于分散的问题。目前，区内港区南河、港区北河的开挖为区域排水提供了良好的条件，包围圈内工程建设主要是排涝动力增容，规划将港区南河站、港区北河站分别增容2.5秒立米，褚沮河站增容1.7秒立米，以满足工业区规划排涝要求。

(3)春江工业园区：该包围圈是由原新华村园和化工西园区联合而成的，总面积8.3平方千米，堤防总长10.3千米，顶高程9.5米、顶宽6~7米左右，局部堤段宽4米，已满足规划防洪要求。包围圈规划装机规模22秒立米，目前区内总的排涝流量为16.8秒立米（包括新建的省庄河泵站），尚需进行增容改造建设，将区内新华北站和临江西站分别增容2秒立米、德胜南站和德胜北站分别增容0.6秒立米，以满足园区排涝要求。

考虑到园区内缺乏骨干河道，区域水面率较低，无法满足工业区排水要求，根据区内地形条件及建设情况，规划新开龙港河和水厂河。龙港河北起包围圈堤防，往南沿着龙江路西侧开至南阳路后再沿其东西走向连接省庄河，河道长4.1千米，根据区域排水及水面率要求，河道开挖口宽不小于15米，底高程1米，两岸修建坡式护岸共8.2千米；水厂河西起德胜河，东到省庄河，全长1.5千米，开挖口宽不小于20米，底高程1米，两岸修建坡式护岸3千米。

新的包围圈形成后，省庄河成为内河，汛期为了阻挡南部高片水进入包围圈，规划在其与S338省道交汇处建闸控制，另外，新开水厂河入德胜河口处需新建节制闸。根据闸河配套原则，拟定省庄河南闸和水厂河闸净宽分别为6米和4米。

(4)铁本园区：总面积6.3平方千米，堤防长11千米，顶高程9.8米、顶宽6~7米，已满足规划防洪要求。园区规划装机规模为22秒立米。

该园区原为农业圩区，区内有宏图河、友谊河、万代河、东进四座规模为1.75秒立米的排涝站，以及合兴工业园排涝站0.2秒立米和惜字洲排涝站0.55秒立米，共计排涝流量7.75秒立米。由于铁本公司的建立，区域排涝逐步由农业型转向城镇型，排涝要求相应提高，现状排涝规模明显偏低。规划将宏图河、友谊河、万代河、东进四座排涝站分别增容至4秒立米，合兴工业园、惜字洲排涝站增容到3秒立米，合计总流量22秒立米，满足工业区规划排涝要求。

此外，为了充分利用肖龙港通江河道来实现新北区及常州市区的自主引江排水能力，增加引排水动力，肖龙港新开河道建成后，规划新建沿江肖龙港枢纽，泵站装机25秒立米，节制闸净宽6m。

      - 农业圩区

根据计算，农业圩区排涝模数为1.01~1.03秒立米/平方千米，依据常州市万亩以上大圩建设标准，农业圩区除涝要求达到日雨200毫米，雨后一天排出要求，万亩排涝流量达8~10秒立米，即每平方千米为1.2~1.5秒立米。据此，境内两个万亩大圩六大圩和七大圩按上限排涝标准考虑，规划装机分别为16秒立米和20秒立米，而八大圩和九大圩则按下限考虑，装机流量分别为4秒立米和6秒立米。

(1)六大圩：该区域是新北区近期主要粮食生产基地之一，主要以生产稻麦和油菜籽为主，并规划依托西部小黄山高科技设施农业的拉动作用，适当发展蔬菜和瓜果，是新北区农业发展的重要组成部分，须增加防洪除涝等基础设施建设，作为农业发展的有力支撑。该圩区总面积16100亩，现状圩堤总长6.5千米，顶高程9.0~9.8米、顶宽6~7米，已满足规划防洪要求。根据规划排涝要求，装机规模达16秒立米，而圩内现有排涝站6座，总排涝流量仅为6.8秒立米，需对排涝站进行增容改造，规划总增容规模为9.2秒立米，并对圩内骨干河道进行整治，保证圩区引排水要求。

(2)七大圩：圩区面积19700亩。区域东西两侧以新孟河和浦河为界，区域引水条件较好，农业发展起步较早，区域南部同六大圩一起均为新北区近期粮食生产基地之一，其防洪除涝水利设施需相应配套。区域现状圩堤总长8.1千米，顶高程9.0~9.8米、顶宽6~7米，已满足规划防洪要求。根据规划排涝要求，装机规模达20秒立米，圩内现有排涝站8座，但规模均较小，总流量仅为7.25秒立米，需将现有排涝站进行增容扩建，规划总增容12.75秒立米，并对圩内骨干河道进行整治，保证圩区引排水要求。

沿江片区主要内河整治工程表

表5-6

| 序号 | 河名 | 起点 | 终点 | 长度 | 河口宽≮ | 河底高程 | 建设内容 | 护岸形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km | m | m |  |  |
| 1 | 天生河 | 德胜河 | 省庄河 | 1.6 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 2 | 向阳河 | 新孟河 | 剩银河 | 3.6 2．2.77 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 3 | 水胜河 | 南阳河 | 夹江 | 2.7 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 4 | 万代河 | 德胜河 | 剩银河 | 2 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 5 | 友谊河 | 德胜河 | 剩银河 | 2.2 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 6 | 东陆大沟 | 黄山河 | 夹江 | 4.3 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 7 | 三茅殿大沟 | 黄山河 | 川心大沟 | 2.9 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 8 | 川心大沟 | 东陆大沟 | 夹江 | 2.6 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 9 | 勤猛大沟 | 孟西河 | 武阳河 | 2.4 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 10 | 武阳河 | 孟西河 | 浦河 | 1.7 | 25 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |

(3)八大圩：圩区面积5200亩。该区域位于小黄山山脚北侧，属小黄山自然保护区，由于其生态环境优势和小黄山保护区的合理开发，是新北区规划的现代科技、生态和休闲观光农业区，是新北区实现“现代都市农业建设发展的集萃之地和经典象征”。随着近几年农业生产的发展，区内水利设施基础条件尚可，区域现状建圩设防，已建圩堤总长7.4千米，顶高程9.0~9.5米、顶宽6~7米，已满足规划防洪要求。根据规划排涝要求，装机规模为4秒立米，圩内现有排涝站5座，总流量已达5.4秒立米，满足规划排涝要求。

沿江片区防洪除涝规划工程规模及工程量表

表5-7

| 序号 | 工程名称 | 数量或规模 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 建筑物工程 |  |
| 1 | 圩区排涝站增容改造 | 48.1m3/s(增容) |
| 2 | 水厂河闸 | 4m |
| 3 | 省庄河南闸 | 6m |
| 4 | 肖龙港枢纽 | 25m3/s+6m |
| 二 | 河道整治 |  |
| 1 | 龙港河 | 新开河4.1Km，护岸8.2Km |
| 2 | 水厂河 | 新开河1.5Km，护岸3Km |
| 3 | 主要内河整治 | 老河整治25.6km，护岸51.2km |

(4)九大圩：圩区总面积7600亩，该区域同南侧八大圩同属小黄山自然保护区，区内防洪除涝基础设施条件较好。现状圩堤总长6.2千米，顶高程9.0~9.5米、顶宽6米，已满足规划防洪要求。圩区规划装机规模为6秒立米，圩内现有排涝站7座，总流量已达6.05秒立米，满足规划排涝要求。

(5)录安洲：录安洲四面环水，总面积4600亩，洲堤10.25千米。该区域属江中小洲，受长江潮汐作用显著，洲内引排水主要依靠长江潮汐涨落，通过四周13座穿堤涵洞进行自流灌排，排水通畅，洲内尚有中心、三队西、12队共2秒立米的3座排涝站共同承担排涝任务。录安洲堤顶高程为9.5米，已全线达标，规划对部分溃堤段进行加固，节点整治工程已列入流域防洪工程。

沿江片区主要内河整治工程表

表5-6

| 序号 | 河名 | 起点 | 终点 | 长度 | 河口宽≮ | 河底高程 | 建设内容 | 护岸形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km | m | m |  |  |
| 1 | 天生河 | 德胜河 | 省庄河 | 1.6 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 2 | 向阳河 | 新孟河 | 剩银河 | 3.6 2．2.77 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 3 | 水胜河 | 南阳河 | 夹江 | 2.7 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 4 | 万代河 | 德胜河 | 剩银河 | 2 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 5 | 友谊河 | 德胜河 | 剩银河 | 2.2 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 6 | 东陆大沟 | 黄山河 | 夹江 | 4.3 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 7 | 三茅殿大沟 | 黄山河 | 川心大沟 | 2.9 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 8 | 川心大沟 | 东陆大沟 | 夹江 | 2.6 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 9 | 勤猛大沟 | 孟西河 | 武阳河 | 2.4 | 20 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |
| 10 | 武阳河 | 孟西河 | 浦河 | 1.7 | 25 | 1 | 整治 | 坡式护岸 |

      - 内河整治

为了提高区域水面率，增加调蓄能力，加强区域排水能力，保证农业圩区引水灌溉，并按照常州市规划设计院市政所编制的《常州市市区水系规划》（编制中）提出的水系布局，需对内部河网进行整治。主要内河整治工程量见表5-6。

沿江片区防洪除涝规划工程布局见规划图，工程规模及工程量见下表5-7。

沿江片区防洪除涝规划工程规模及工程量表

表5-7

| 序号 | 工程名称 | 数量或规模 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 建筑物工程 |  |
| 1 | 圩区排涝站增容改造 | 48.1m3/s(增容) |
| 2 | 水厂河闸 | 4m |
| 3 | 省庄河南闸 | 6m |
| 4 | 肖龙港枢纽 | 25m3/s+6m |
| 二 | 河道整治 |  |
| 1 | 龙港河 | 新开河4.1Km，护岸8.2Km |
| 2 | 水厂河 | 新开河1.5Km，护岸3Km |
| 3 | 主要内河整治 | 老河整治25.6km，护岸51.2km |

  - 清淤清障工程规划

新北区为平原水网区，水系较发达，境内河浜众多，但随着近几年城市建设的不断发展，河浜断头普遍，大部分内河因流速较小，引水时带来的泥沙大量沉积，且河道本身多为土堤，两岸没有防护，汛期高水浸泡坍塌严重，区内河道淤积较为普遍。据有关勘测资料显示，区内大部分河道平均淤深达1~1.5米左右，部分多年未清的河道淤深达2米。河道的淤积在一定程度上减少了行洪排涝断面，降低了引排水和调蓄水功能；另一方面，不断淤积的河道又大大降低了水面流速，水体流动不畅，水环境恶化随之而来。

河道清淤是城市防洪工程的辅助措施之一，通过对河道定期清淤整治，特别是主行洪通道的清淤来确保行洪必要的过水断面，使得洪水下泄顺畅，对区域水环境改善更是能起到很好的推动作用。河道清淤宜与河道整治、护岸建设及城市绿化工程相结合，以统筹安排，减少不必要的损失。在日常的运行中要加强执法管理，避免河道被再次非法侵占、淤积造成行洪困难等问题。

新北区河道清淤工程在区域防洪除涝建设中已结合引排水要求对河网进行了整治规划，对于内部配套小河网以及规划远期实施的河道，近期先行清淤以满足引排要求，估另列清淤费用1000万元。

- 综合利用规划

  - 灌溉供水规划

新北区“十一五”规划提出，大力推进新北区产业带建设，全力拓展“一城三带三区”发展新格局，其中“一区”即为生态农业区，规划围绕“农村繁荣、农业发展、农民增收”的总目标，以满足城市消费需求为导向，加快实施农业功能、产业结构、区域布局、经营方式和目标市场的战略性调整，积极发展园艺类产业；保持适度的粮田规模，以高标准设施化水稻生产为主，小杂粮为辅；合理控制养殖业；发展现代都市农业的新兴产业种源农业，努力构建现代都市型生态农业，使农业走向科技化、现代化。

建设发展现代都市农业是新北区作为高新技术开发区和新兴城市区域对农业发展的必然要求。但现状农业的发展相对于工业和城市建设的高速发展显著滞后，近期随着科技兴农有所发展，但整体上还是以传统的种养为主，且由于农业发展较早，一些基本的机电、引排渠道、小型建筑物等农业设施逐步老化，已严重阻碍了基本农业生产的发展，与建设现代农业的目标相差甚远，必须进行灌溉供水工程规划，它是实现农业生产最根本的保证，也是实现现代农业、都市农业的基础。

根据《常州市新北区次区域(总体)规划调整》，远期保留基本农田基本集中于德胜河以西地区，灌溉供水规划也主要针对德西片区。

    - 灌溉供水现状分析

新北区北依长江，境内有区域引排河道新孟河、德胜河和澡港河，过境水量丰富，供水条件较好，即使在枯水年供水也有保证。目前新北区引水灌溉主要通过区域引江河道，抽引入内部河网，沿江圩区则直接通过沿江30多个穿堤涵闸利用江水潮差引水灌溉。此外，随着流域引江工程的规划实施，魏村枢纽60秒立米和澡港枢纽40秒立米的双向翻水站的相继建立，以及规划新孟河河道规模增加及沿江泵站规模扩大，都将进一步增加湖西区和武澄锡虞区引江水量，提高区域和流域用水，特别是特枯年份的用水保证率，使处于引水上游的新北区灌溉水源有充分保证，加上区内规划肖龙港、剩银河等通江河道的开挖，也将进一步提高新北区自主引水能力。

    - 水资源平衡分析

水资源平衡分析的目的是评价水利规划工程实施后在水系调整、工程运行等情况下水资源供给状况，预测在经济发展、用地规划调整过程中可能出现的供需矛盾，来指导供水工程规划。

(1)现状可供水量

德西片区为平原地区，境内无塘坝等蓄水建筑物，灌溉用水中没有使用地下水，现状可供水量主要指泵站抽引水量，德西地区目前引水灌溉流量47.24秒立米，供水期按每天开机18小时，总开机天数28天计，现状可供水量8571万立米。

(2)需水量

德西片区泵站引水主要为灌溉服务，需水量主要为灌溉用水量。根据灌溉水利计算，在降雨保证率为75%情况下，德西农业区远期规划灌溉设计流量为30.07秒立米，年灌溉需水总量为4742万立米。

(3)平衡分析

经过可供水量与需水量计算，农业区远期可供水量大于需水量，余水量达3829万立米，表明目前灌溉能力已能满足灌溉用水要求，且随着今后节水型农业的发展和灌水效率的提高，需水量将有可能进一步降低，现有灌溉能力也能满足远期农业发展灌溉需要，无需进行灌溉站增容建设，主要考虑灌溉设施的更新改造和渠系配套建设。

    - 灌溉工程规划

      - 灌溉站改造

德西片区目前灌溉能力已满足农业发展需要，但实际灌溉站现状却已经成为农业发展的制约因素。由于农业灌溉发展较早，区内大部分灌溉泵站始建于解放初期，近年来正在逐步进行更新改造，但速度缓慢，一部分年久失修泵站已无法正常运行，电力、动力不相配套，灌溉效益较低。规划对区内灌溉站进行机泵更新、机房重建、电力增容等一系措施，保证新北区灌溉要求。本阶段估列改造费用1200万元。

      - 引水河道、渠系配套建设

德西片区河道淤积、引水不畅、渠系配套不全等现状影响了灌溉质量，必须对引水河道进行疏浚整治，加强内部引排渠系的完善及配套设施建设，保证农业区灌溉。区域内部引水河道建设已在防洪除涝规划中体现。

(1)引水河道建设

浦河为新孟河以西地区一条通江河道，全长约20.7千米，其中入江口段2千米在镇江丹阳境内，河道从长江口向西经立新桥、黄木桥后，在老闸桥处向南一直延伸至城巷大沟。浦河是德西片区一条重要的引排水河道，它的引排情况直接影响周围灌区灌溉效益。该河道目前全线无驳岸，由于兼有航道作用，常年引水带来的泥沙和两岸行船冲刷引起的水土流失使得浦河现状淤积甚为严重，平均淤深达2米，过流能力明显降低，特别是孟城闸以北至长江段，由于江边无任河挡沙控制，淤积更为严重，河底高程达3.5米，孟城闸南与闸北河道底高平均相差1米左右，常常引起瓶颈口淤塞而无法正常引水，为了确保浦河一带灌区正常引水灌溉，须对浦河进行疏浚整治，清淤至河底高程1米(目前已整治完成)，并对浦河两岸进行驳岸建设，防止天然土坡水土流失加剧河道淤积，规划驳岸建设从孟城闸起向南至城巷大沟，两岸共计约26千米。

德西片区内部其余引水骨干河道的整治已在前面分区防洪除涝规划的河道整治建设中考虑，为该区农业引水灌溉发展提供了保证，这里不再赘述。

(2)内部渠系配套建设

由于德西片区一直以农业发展为主，渠系引排水灌溉发展较早，早期开挖的土渠、排水沟、引排涵洞等破坏严重，渠道引水跑、漏、滴现象严重，水量损失较大，实际引水效益低下，不仅加大了引水灌溉成本，与建成德西片区“都市型农业，提高农业科技化、现代化水平”的目标也相差甚远，规划对区内引排渠系进行统一整修建设，对土质较差、易冲刷的土渠进行衬砌，对一般淤积严重、破损或填埋的渠道进行疏通、开挖整修，以提高渠系水利用系数，减少水资源浪费；并逐步进行传统灌溉系统改造，提倡节水灌溉，对果园、花卉等经济作物鼓励采用喷灌、滴灌等灌溉方式，逐步实现农业现代化。

本阶段估列渠系整修费用800万元。具体建设内容须在各细部区域发展及要求提出来后在下一阶段细化。

  - 水生态与水环境保护总体规划

    - 水生态与水环境现状分析

从武进市撤市建区以来，新北区经济高速发展，城市面貌发生了巨大的变化，工业经济的突飞猛进不断给该区经济发展注入活力，城市化水平不断提高，城市规模越来越大，市区不断向郊区延伸扩展，1992年建区至2005年14年间，建成区面积就由原来的5.63平方千米发展至48.3平方千米。城市化发展带来了土地结构的调整，同时也使原有的自然水系遭到人为破坏，河道填埋现象普遍，加之河道水体污染严重，对填没河道更起到推波助澜的作用，越差越填，越填环境越差。目前，区域主要河道浦河、新孟河、德胜河等一些通江河道由于受江水补充，水质基本为Ⅲ～Ⅳ类，水质较好；但内部河道水质由于污水排放再加上河道本身淤积严重，缺乏流动，水体富营养化严重，黑、脏、臭现象普遍，除十里横河、永胜河、城巷大沟等一些骨干河道因日常引排水需要，水体得到不断交换而其水质基本维持在Ⅳ类外，其余区内河网平均水质为Ⅴ类。

新北区作为常州发达的沿江工业区，以化工、电子等重污染企业为主，由于国情所致，工业万元产值排污量相对较高，工业污染成为新北区主要污染源，据统计，目前工业废水排放量约为42万立米/天，部分工业废水不经处理均直接排入澡港河，对区内河道水质造成了严重影响。工业经济的繁荣加速了新北区农村城镇化、镇区城市化，外来人口的增加，一方面给新北区建设创造了有利条件，同时也给该区生活污水排放带来了巨大压力，另一方面，占新北区面积约60%的西部及沿江农村，受传统生活习惯和现实条件的限制，排污管道、污水处理等基础设施建设严重滞后，农村生活污水直排入河现象较为普遍，严重污染了水环境。目前新北区生活废水日总排放量已达到9.82万立米/天，并有不断增长趋势。此外，农业区过度施用农药、化肥引起的面源负荷也在不断增加。工业、农业和生活污染造成了新北区目前水环境较差的局面。

目前，新北区污水处理能力较弱，仅有位于东南部城区处理能力为15万立米/天的城北污水处理厂，主要解决中心城区高新片的污水，以及沿江开发区一座3万立米/天的污水处理厂，污水集中处理率仅35%左右，远远达不到本地区污水处理需求。

水环境不断恶化导致了新北区水生态的破坏，六七十年代是鱼虾满塘、河道清澈见底，偶有水草点缀的和谐水生态，现在是满塘黑水、鱼虾绝迹、水草丛生，河道两岸野草葱郁的的景象也基本上不复存在，取而代之的是不断被冲刷而形成的裸露的河岸。

水生态、水环境恶化的局面已使新北区各级政府加强了对环境保护的重视，生态和环境保护规划已纳入新北区“十一五”规划中并占有重要位置。按照统筹人与自然和谐发展的要求，确立了“环保优先”原则，规划加大环保投入力度，推行以总量控制为核心的新型环境管理制度，并积极推进产业结构调整，加快污水集中处理设施及配套管网建设，使得区域水环境、水生态步入与城市建设协调发展的良性循环轨道。

水功能区划

新北区主要河道水环境功能区划表

表6-1

| 河流名称 | 水环境功能 | 水质目标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010年 | 2020年 |
| 新孟河 | 农业用水 | Ⅲ | Ⅲ |
| 德胜河 | 工业用水 | Ⅲ | Ⅲ |
| 澡港河 | 工业用水 | Ⅳ | Ⅳ |
| 十里横河 | 工业用水 | Ⅲ | Ⅲ |
| 浦河 | 工业用水 | Ⅳ | Ⅳ |
| 桃花港 | 工业用水 | Ⅲ | Ⅲ |
| 凤凰河 | 工业用水 | Ⅳ | Ⅳ |
| 北童子河 | 工业用水 | Ⅳ | Ⅳ |
| 三井河 | 景观娱乐用水 | Ⅳ | Ⅳ |
| 澡港河东支 | 景观娱乐用水 | Ⅳ | Ⅳ |
| 北塘河 | 工业用水 | Ⅳ | Ⅳ |

根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，新北区主要河道水环境功能及水质目标如右表6-1。

    - 水生态、水环境规划建议

要缓解目前新北区水污染严重、水生态遭破坏的局面，必须严格控制区内污染源排放，不仅要做到污染物的达标排放，更要严格推行以总量控制为核心的新型环境管理制度，杜绝出现各污染物排放单位未治理排放或治理后未达标排放；远期通过包括湖西区、常州其他城区等面上截污控污，减少入河网的污染物总量。

新北区水环境问题已相当突出，生态建设中要坚持“生态保护与生态建设并举”的方针。本次水利规划，在控制污染源的基础上，通过防洪除涝工程的建设和河道水系的调整，通过适当调度，搞活水体，改善水环境。高新片区包围圈的形成，使引清挡污实现城区水环境改造成为可能，利用沿线闸、站工程调引澡港河清洁的水源对城区水进行定期稀释或置换，起到活化水体，改善水质，改善水环境的目的。

      - 引水改善水环境工程规划

(1)引水水源

利用引清冲污改善新北城区水环境的成效与引水水源的水质直接相关。根据省人民政府批复的《江苏省地表水(环境)功能区划》(2003.3)，高新片区外围的澡港河澡港枢纽~关河段为澡港河常州工业、农业用水区，现状水质为Ⅳ类，目标水质2010年为Ⅳ类，2020年也为Ⅳ类，水质相对于城区河道较好，且澡港河是武澄锡虞区一条重要的引江河道，受长江水补充，引水期水质基本能达到Ⅱ类，规划考虑将澡港河作为中心城区引换水源，无论从水质还是水量上看，都给城区引换水提供可靠的保障。

(2)引水工程规划

根据高新片区包围圈内地势西高东低特点，为了增加引水自流机会以及尽量利用现状及规划的水利工程，确定包围圈引换水方向为西引东排。为保证包围圈内枯水期河道补水需要，规划将西侧沿线枢纽护展功能，设立双向泵站。目前正在实施的柴支浜西枢纽的3秒立米的双向泵站和已经完成的三井河换水泵站4秒立米已能满足包围圈内河道补水需要，无需新建引水工程。

      - 引水改善水环境调度

当包围圈内水体水质出现恶化趋势，而外围河道水质相对较好时，可利用包围圈沿线闸站工程进行合理调度给城区进行换水，即关闭包围圈沿线柴支浜、三井河、永汇河等沿线口门，开启东侧老澡港河、永汇河等泵站抽水降低内河水位，其中柴支浜支流通过南端的兰翔泵站抽水经地下涵管排入老澡港河。当内外河形成一定水位差后，关机并开启西侧三井闸、柴支浜闸等口门引清水进城区河道，交换内河水体，水质得到改善。

枯水期包围圈内河水位偏低时，不仅无法满足城区河道景观水位要求，且极易加速水体恶化，需通过引水维持一定的适宜内河水位。引水时，关闭包围圈沿线各大口门，利用包围圈西侧口门的柴支浜和三井河换水泵站抽引澡港河西支水入城进行内河补水。

据初步核算，按照规划控制水面率，高新片区防洪大包围建成后，在大包围内部需要换水时，利用沿线泵站枢纽先行降低内河水位，再通过自引上游清水进入城区，换水一次约需0.5天；若城区低水位时需通过枢纽双向泵站进行补水，运行一次需1天左右。

    - 水生态与水环境保护对策和措施

      - 加强水环境保护的基础研究

大力加强清洁生产工艺、污水处理技术、能源结构调整、水体自净能力提高、污染面源控制措施等方面的研究，在有效控制工业、城市生活、农业等各方面的污染物排放量的基础上，通过提高污水治理水平，提高清洁能源的比重，加强绿色生态防护走廊的建设，并逐步加强保证河道合理的生态流量、稀释流量等方面的研究力度，来促进水环境保护基本理论的形成，使生态、环境保护有理可据，为新北区工业化和城市化的持续发展提供有力的技术保障。

      - 加大水环境保护执法力度

针对水环境、水生态保护的相关法律、法规普遍存在有法不依，执法不严的问题，必须采取强有力的措施，加大水环境保护执法力度，确保各项法律、法规得以有效落实。

通过加大水环境保护科普知识及法律、法规的宣传和教育，使广大公众增强水环境保护意识，并掌握相关法律武器；同时，应积极支持、鼓励各类新闻媒体，对水污染问题进行及时追踪和如实报道。实践证明，水污染事件通过群众举报、媒体曝光后，可以引起社会广泛关注和上级政府部门重视，对加强环保执法力度具有重大促进作用。

      - 加快水资源管理体制改革

为实现社会、经济、环境的可持续发展，加强对水资源的统一管理，改变目前水资源分割管理的状况。结合新北区现状，要以水利职能部门为主导，实现水资源统一管理，部门职责负责贯彻执行国家及各级政府关于水资源的法律、法规，组织制定新北区水资源管理法规、规章、政策，统一管理各种水资源，负责全市节水工作，规划水资源的开发、利用、保护，组织水政监察、水政执法等。

      - 丰富城市生态资源，加强环境能力建设

进行河道综合整治，建设“三纵三横”的生态防护走廊；控制新北区西部大片的绿色开敞空间；发展生态农业，建立具有生态环境保护功能的农业体系，推广高效、低毒、低残留的农药，扩大有机肥的使用量，有效控制农业上的污染；努力开发城市生物多样性保护岸线，建设城市森林公园、植物园，保护本地特色植物；建设水族馆、动物园、有效开发城市动物物种的抢救和保护；在城市绿地建设中，注意本地物种和外地物种的合理搭配，丰富城市的生态资源，注重生态环境与人工环境相结合，充分尊重自然生态环境。此外，对于沿江段作为城市生态敏感区，严禁作为城市建设发展用地，严格保护沿江湿地。

      - 加大环境投入，提高基础设施建设水平

在城市建设中，加大环境整治力度与投资，加快排污系统及污水处理系统的建设；“以人为本”，加强城市饮用水源的保护；重视乡镇发展过程中对水环境保护带来的不利影响，积极采取有效的管理措施，建立环境保护公众参与机制，让公众参与环境监督和环境管理；加快城市工业布局调整步伐，对不符合区域环境功能要求以及严重扰民的工业企业实施搬迁或转产。

河道景观建设效果图

    - 景观与生态河道初步规划

河道渠化、白化、硬化现象是前几年河道建设中普遍采用的整治方式，河道自然生态遭到破坏。近几年，随着硬化河道产生的一系列生态问题的暴露以及人们对其影响的全面认识，河道整治理念有了新的变化，河道整治除了做到与骨干河网相配套，最大限度地发挥引排效能外，“以人为本、人水和谐”的生态治水理念已渐入人心并逐步运用于实践，力求达到“水清、流畅、岸绿、景美”的生态河道目标。

近期主要针对区域骨干河道及城区包围圈内骨干内河在满足引排要求的前提下进行景观建设。在整个新北区水系调整、水网形成、区域防洪除涝格局初步成形后，水环境建设资金投入到位，再逐步开展对其它各乡镇部分景观河道建设，力求还新北区一个生态的水网体系。

滨河公园建设效果图

规划将城区主要河道两岸进行景观绿化建设。景观建设结合河道清淤整治进行，河坡、堤岸均采用植草种树绿化，两岸设置亲水平台，平台上设栏杆、2米宽的人行道和3米宽的绿化带及路灯，平台后以1:2的坡度采用混凝土预制块植草皮护坡与岸堤相连，河岸两侧再各建15米宽的绿化带，并结合居民小区和城区规划修建滨河公园，既美化了城市，改善了生态环境，又对稳定河岸，防止水土流失引起河道淤积有着积极的作用，让河道真正回归自然，实现景观河道的涵养水源、净化水质、固坡护河等综合效益，丰富水文化底蕴，为居民创造一个安全、舒适的亲水环境，提高新北区城市品位。

  - 水系综合整治规划

水系规划是以防洪排涝为主，兼顾引水灌溉，充分发挥水系的生态环境、引水排水和交通运输等综合功能，使其成为城市多种功能的载体，成为城市基础设施建设的重要组成部分，为新北区人居和社会发展提供安全、优美的环境，促进社会经济可持续发展。通过疏通、新建河道等一系列措施，达到排水、泄洪和航运要求，蓄水增加，堤防健全，能引能冲，水质改善。规划范围内的水面率不小于3~6%，以满足防洪排涝及景观要求。

    - 水系整治规划

新北区内现有各类河道大致有引排、通航、调蓄、景观、水源等若干功能。

规划通航河道有新澡港河、德胜河、新孟河、浦河、蓼沟河、友谊河、建新河7条，河道按各自通航等级和相关通航标准来确定河道规模，并兼顾引排、水环境等要求；具有引水功能的河道主要有新澡港河、肖龙港、德胜河、剩银河、新孟河、浦河等，河道按其引水要求确定整治规模，并兼顾排水、水环境等要求；常恒河、向阳河、水厂河等一些圩区河道的建设规模根据圩区水面率、排涝要求、引水能力等确定；区域其它河道整治，根据区域引排能力、水环境需要、城市景观进行综合整治。

本着达到改善水环境，美化城市、保障引排畅通，并与规划路网相协调的目的，水系综合整治主要采用疏浚河道、打通断头浜、填没呆塘、新开一部分连接河道等措施理顺区内河网水系，并通过河道两岸护岸、护坡的建设，防止水土流失。确保达到河网内外沟通，河坡稳定，做到引水有源、排水有路，不堵塞、不断河、无呆塘，保引排、促灌溉、美环境。

水系的整治一般兼有引、排、水环境等多重效益，前面河道整治工程规划在满足防洪除涝要求的同时已充分考虑了各项功能的和谐、兼顾。这里不再赘述。

    - 河道蓝线控制

河道蓝线，即河道规划控制线，它是保护河道、建设和管理河道的重要依据之一。河道蓝线位置的确定，不仅要考虑今后河道扩大需要和发挥河道行洪、排涝、引水、航运和生态需水等功能，还要坚持科学性，考虑社会进步，建立人与自然和谐相处的要求。

      - 蓝线编制原则

(1)遵循流域和区域水利规划的原则。流域水利规划是全流域内社会经济发展战略的组成部分，是为全流域社会经济发展服务的。区域水利规划是流域规划在一定区域的具体化，必须符合流域水利规划，是为区域社会经济发展服务的。新北区河道蓝线的编制要符合太湖流域的水利规划，同时，也必须符合新北区水利分片治理规划，是新北区水利分片治理规划所确定的河湖水网系统的具体体现。

(2)遵循与城市总体规划相协调的原则。与城市规划中其它基础设施规划相互协调，充分发挥河道的综合功能。

(3)遵循以人为本，坚持科学性、合理性、可行性相统一，体现生态型河道的原则。一方面应尽量考虑到现状的河湖水网生态系统，另一方面应更多体现出现代社会人与水的和谐关系，并充分发挥河湖水网系统的综合功能。

      - 河道蓝线控制

为了确保新北区水系规划的顺利实施，必须对区内水系加强综合管理，加强河道蓝线控制管理。

(1)依法行政，严格执法。按照《江苏省河道管理条例》，严格实行按河湖水系统一管理和分级管理相结合的原则，明确职责。在水务执法中，充分发挥市、区(县)、镇、村各级部门水务规划管理的积极性。联合城市规划管理执法，加强河道蓝线和水务规划管理执法。

(2)尽快修订完善新一轮区域水务规划，加紧编制河道蓝线，尽早纳入流域水利规划和常州市城市总体规划，更好地为经济社会的发展服务。

(3)河道蓝线控制范围内，严格禁止进行各类建筑物的扩建、改建，城市建成区内沿河建筑物建设应当符合城市建筑要求；优先安排河道整治、绿化等一些河道保护工程；禁止向水域和滩地倾倒和排放《环境保护法》、《水污染防治法》中禁止倾倒和排放的有毒、有害的污水和废弃物；禁止埋设管道、电缆以及在河道蓝线附近进行生产、爆破等活动，不得危害水利工程安全；凡属影响防汛抢险、除涝排水、行洪畅通、水环境保护、城市景观的建筑物、构筑物及其它设施，应当限期迁出、整改或拆除。

- 非工程措施规划

防洪、除涝、抗旱、供水、水环境等一系列水利规划工程是保证农村、城区水安全、保护水资源、水环境的重要措施，非工程措施是确保这些工程正常运行、充分发挥效益的必要补充，是水利规划中不可缺少的重要组成部分。非工程措施主要包括：防洪、排涝、抗旱、供水指挥和水环境监测系统；防洪、排涝、抗旱、供水与水环境调度预案；超标准洪水减灾对策以及河道水面控制及法规管理等。

  - 防汛抗旱指挥系统与水环境监测系统

新北区城市防洪城区防洪组织体系图

区政府

区防汛防旱指挥部

区防汛防旱指挥部办公室

各镇、街道、园区防汛防旱领导小组

防汛抗旱指挥系统

(1)城区防洪组织体系

城区防洪采用在区委、区政府领导下的区防汛指挥部，各镇（街道）下属厂矿企、有关园区、事业单位二级防汛领导小组的组织体系形式。参照防洪法，其防洪组织体系如右图。

(2)机构设置和任务

在区政府领导下，建立由区政府领导挂帅、区有关部门负责人组成的区防汛防旱指挥部，下设办公室；各镇（街道）、有关园区成立防汛领导小组。

区级防汛指挥部主要担任组织指挥工作，指挥区防汛成员单位和各镇的防汛领导小组。

区防汛办负责城区防汛日常工作，包括下达防汛工程计划，检查、督促工程进度和质量，协调处理防汛中的矛盾和问题，为领导决策指挥提供参考意见，以及上下信息沟通等。

各委、办、局防汛领导小组主要负责系统内防汛工作，并保证下属各单位接受所在辖区防汛指挥部的统一领导，帮助辖区做好本区防汛保安工作。

各镇(街道)根据各镇防汛领导小组的要求，做好本镇(街道)的防汛动员、江（洲）堤巡查、突击抢险及组织居民参加防洪救灾等工作。

(3)完善防汛指挥系统，建设预警预报系统

防汛指挥决策调度系统是区防汛防旱指挥部实施调度、决策、指挥的辅助支持系统，主要由信息采集系统、通讯系统、计算机网络系统、决策支持系统等部分组成。该系统目前新北区正在建设之中，需要进一步完善并实施。

设想在远期能建成现代化防汛防旱预警报系统。采用遥测遥控手段，对大运河上下游水位、流量进出情况进行测定，同时，通过数传仪等将信息传递到中央电脑进行信息处理。由市气象局、水文中心站等将气象云图、天气趋势和大运河上下游及其它各相关水位站水位传送至中央电脑，在预警报系统软件支持下，中央电脑对新北区将会出现的水情进行预测，然后由防汛抗旱指挥部门作出分析判断，从而采取必要的预防措施。

    - 水环境监测系统

为保证新北区水利规划成果，改善包围圈河道水质，发挥农村和城区河道在防洪除涝基础上的景观河道作用，美化农村和城区水环境，需及时了解本区内河道水质状况，适时作出引换水应对措施。同防汛指挥系统一样，设想在远期能建立水质自动监测系统，通过数传仪等将信息传递到中央电脑进行信息处理，指导环境部门作出分析判断，进行合理、及时的引换水调度。

  - 防汛、供水与水环境调度预案

    - 防汛预案

新北区防洪调度主要是沿江及圩区涵闸站的启动运行和录安洲防洪调度，其中沿江主要闸站的调度已划归常州市长江堤防工程管理处调度。

常州市历史最高洪水位为大运河常州站5.59米(1931年)。在本规划工程实施后，若遭遇建国以来相同量级的最大洪水，需要确保城区防汛设施安全。若遇到超历史水位的洪水或超标准洪水时，有相应的应对措施：确保中心城区排水片不破堤、漫堤，并以确保人民生命安全为首要任务，尽量将洪涝灾害损失减小到最低程度；确保城区的水、电及重要交通线路通畅，保证必要生活用品的供应；确保重要企事业单位、重点物资仓库及有毒易爆等仓库的安全。

      - 录安洲

录安洲属春江镇新华村，总面积3.06平方千米，其四面环水，防汛抗洪工作有其特殊性，因此所在春江镇政府专门成立防汛领导小组，由分管镇长任副组长具体负责录安洲抗洪防汛工作，新华村委负责录安洲的防汛工作，以村干部、党员为骨干组成巡逻组、抢险组、后勤组，由村委统一部置，分工负责。

(1)当长江高潮位超过6米警戒水位时，高潮期开始组织人员巡堤查险，涵闸险工须专人驻守，发现险情立即组织抢修加固。

(2)当长江高潮位超过7米危险水位时，高潮期全部劳力上堤分段把守，低潮时对出现险工进行紧急处理。同时加强宣传，动员处于低洼危险区群众特别是老人小孩尽快撤离。

(3)今后若录安洲整体搬迁后，录安洲安全由该洲新的管理部门负责该洲防汛。

      - 其它区

(一)准备阶段

每年进入汛期后，根据天气预报，若将发生暴雨、洪水，但常州站水位尚低于4.3米的防洪警戒水位时，须做到：

(1)各级防汛办公室要加强防汛值班，实行24小时值班，密切注意暴雨雨情及长江潮位的变化。根据气象情况对规划区下阶段的防汛工作提出对策，做好防御准备工作。

(2)水文、气象部门须加强对雨情、水情的监测和预报。市防汛办公室督促有关部门对堤防、排水泵站、水闸等有关防汛设施进行全面检查，对局部尚未达标的险工段进行应急加高加固；督促、检查有关防汛抢险物资、抢险队伍落实情况，及早做好准备；采取预警及适时疏散居民措施。

(二)行动阶段

根据水文气象预报，特大暴雨、洪水延续，常州站水位达到防洪警戒水位4.3米时，须做到：

(1)加强并发挥防汛指挥部的作用，密切关注雨情、水情发展，防汛办公室认真做好及时了解、通报情况；各防汛网络单位应确保按各自的职责做好防汛工作。

(2)水闸、排涝站等防洪设施须实行24小时在岗值班。广泛动员各进水单位进行自救和互救措施。对重要堤防险段、危房、低洼地要组织好抢险队伍、抢险物资和人员撤离的准备。

(3)澡港河、魏村江边枢纽乘退潮开闸向外排水，包围圈及时关闸挡洪，同时开启排涝站抢排，尽快降低区内河道水位至预降水位4米，提高内河调蓄能力，为迎接更大的洪水作好准备。

(三)全面抗洪阶段

常州站水位达到5.8米时(100年一遇)，发布防汛紧急警报：

(1)区政府和企事业单位领导应立即进入各自岗位值班指挥，并进一步检查各项防御措施落实情况。

(2)防汛指挥部门要密切注意雨情、水情的变化及发展，并适时作出防汛决策、调度。

(3)水利、市政管理部门要做好规划区内低洼积水段的强排和堤防巡查的力度，抢险人员到位待命，对受淹或可能受淹地区的人员、物资及时进行转移。

    - 供水预案

新北区德西片区地势相对较高，目前以引水灌溉为主，每年灌溉期需引江灌溉。灌溉期根据内外河水位，进行各翻水站开机调度运行。

(1)浦河灌区

当孟城闸内浦河水位低于4.5米时，孟城闸开闸利用长江高潮位自流引水。每年5月1日至10月15日灌溉期间，当浦河水位低于3.5米时，南安、石桥翻水站开机翻水；水位达3.8米时，停止翻水。

(2)区内河网

各支河浜在灌溉期间河中引不到水时，由各乡镇决定临时筑坝利用流动机泵翻水。

    - 调水改善水环境调度预案

当城区水环境较差或内河水位较低时，需通过大包围沿线的闸站进行城区引换水调度。

高新片区内河道水质较差需换水时，关闭包围圈沿线口门，开启包围圈东侧沿线永汇河、老澡港等泵站，抽排降低内河水位，形成一定水位差后关机并开启柴支浜、三井河等口门，引清冲污，改善城区河道水质；枯水期内河水位偏低需补水时，关闭沿线各口门，启用柴支浜、三井河换水泵站抽水进城区河道。

  - 超标准洪水减灾对策

当发生超过50年一遇洪水时，对德西片区来说已是超标准洪水；发生超过100年一遇洪水时，除高新片区外，对新北区大部分而言已是超标准洪水；当发生超200年一遇洪水时，常州站水位超5.95米，为全区超标准洪水，防洪压力进一步加大，为此须进一步加强抗洪措施：

(1)加强领导，落实防汛抗洪行政首长任责任制。防汛抗洪工作在区政府和区防汛指挥部的统一领导下，实行分级负责制，组织好抢险队伍和抢险物资，做好抗御特大洪水的准备工作。

(2)区防汛办公室根据掌握的雨情、水情、灾情及时提供给指挥部邻导，做好参谋，防汛抗旱指挥部将通过广播、电视、电话、电报等发出紧急指令，动员广大干部群众全力投入抗洪抢险工作。

(3)防洪抗灾工作始终坚持将人民生命安全放在第一位，做好人员转移工作，尽量减少人员伤亡。对暴雨、洪水侵袭时如何安全转移做到事先预案，在转移时做到有组织、有计划地进行。

(4)加强防洪调度指挥。发生超标准洪水时，流域上下游要共同承担责任和义务，上分下泄、弃一般保重点，最大限度减少洪灾损失。必要时，要采取城区外圩区控制排水滞洪、附近低洼地临时滞洪措施，确保城区安全。

(5)根据水文气象预警报，将发生超标准暴雨、洪水时，中心城区防洪包围圈应及时关闭外围水闸，并利用排涝站抢排，雨前尽可能将包围圈内河水位降低；同时各沿江圩区全力降低内部水位。

  - 河道水面控制及法规管理

城区河道肩负着防洪、排涝及美化城市环境等多种功能，是城区不可缺少的重要组成部分。因此，在今后城区改造和开发建设过程中，要十分重视河道的整治保护工作，做到城区开发和河道建设同步发展。主要需抓好以下几点：

(1)对照《中华人民共和国河道管理条例》、《江苏省水资源管理条例》、《江苏省水利工程管理条例》、《江苏省河道管理实施办法》及相关规划，加强河道的规划控制和建设管理等工作。严格执行填塞河滨的审批制度，并由区水行政主管部门扎口管理。凡在河道管理范围内新建、扩建、改建的各类工程项目必须经过水行政主管部门先行审查；重大市政建设用地须占用河道的，必须报水行政主管部门审批。

由于区内排水河道为本区地面径流的出路，其中部分河道又是集中抽排区内的涝水调蓄水面，因此，必须严格控制河道水面，保护排水河道，严禁随意填塞、缩窄河道。为防止和减少河道淤积，增加蓄水能力，宜建设河道驳岸，并划出河床控制线，绿化两岸，建筑红线至河岸距离原则上按：中心区20米，外围区10米进行控制。

(2)应加强管理，加大执法力度。对有损河道功能或者涉及河道却未经水行政主管部门审查而擅自批准的建设项目，一经发现，必须严肃处理；对一些批准的可行项目也要加强跟踪管理，防止随意更改内容。总之，河道的任何开发建设不得有碍城区防洪和景观建设。

此外，要加强《水法》和《河道管理条例》的宣传工作，做好河道长效管理，提高群众爱护河道的自觉性，形成人人爱护河道的社会良好氛围，为新北区的可持续发展保护和建设好河道。

  - 其它非工程措施

(1)加强管理，建管并重

根据新北区发展和管理需要，界定管理范围，明确职责，建立适应社会主义市场经济的多元化投资机制，形成水利工程长效管理机制，切实有效实现防洪、排涝、供水与水环境保护。

(2)禁采地下水，控制地面沉降

本地区因前几年超量开采地下水造成的地面下沉及地面沉降的滞后效应，近期内地面仍将惯性下沉，控制地面沉降的任务还相当艰巨，应加强对地面沉降的观测，严格禁采。

(3)调整建设布局，合理利用土地

建设区特别是重要的建设用地，规划时尽量避开低洼地段，必须在低洼地区选址的应按防洪要求填高地坪。城区建设的竖向标高应按下述原则进行严格控制：

Ⅰ、高新片区、沿江片区内部河道最高设计洪水位分别为4.8米和4米；

Ⅱ、高新片区、沿江工业园区主要交通道路和停车场地地坪分别为5.5米和4.5米；凡兼有防洪堤作用的道路分别为高新片区6.65米，沿江工业区为6.5米；

Ⅲ、水、电、气等重要基础设施及其它特别重要的工矿企业的室外地坪高程不低于设计水位加0.7米，其他地坪高程不低于设计水位加0.5米。

Ⅳ、凡在局部低洼地新建、改建永久性建筑物，其室外地坪标高也应参照上述要求执行，如目前提高有困难，可先填高室内地坪，或采取其它工程措施。

(4)建立城区雨洪临时调蓄设施

城区建设中应尽量避免填埋河道，保持城区一定的调蓄水面率。河道断面尽可能采用复式或斜坡式断面，增加雨洪调蓄能力。

此外，对局部低洼地，在城区规划建设中可考虑建设为景观用地，如公共绿地，休闲公园等，作为城区雨洪的自然临时调蓄设施，减轻雨洪排水压力。

(5)划定规划保留区

在河道两岸建立绿化带，进行雨洪拦污并减少水土流失。

(6)推进防洪减灾行为的社会化发展过程

研究洪水保险措施，多元化、多渠道发展洪水保险业务网络，转移和分担防洪减灾责任。

- 工程管理与保障措施

工程管理及其保障措施是水利建设工作中一个极其重要的组成部分，是保障工程安全运行和充分发挥工程效益的重要环节，直接关系到整个工程的实施效果。

  - 工程管理

    - 管理任务和范围

      - 管理任务

在工程管理范围内禁止损坏和违法占用土地等情况，养护好建筑物及河堤，为工程正常运用、工程安全和充分发挥工程效益创造良好条件，积极采用先进科技手段，促进工程管理正规化、制度化、规范化，不断提高现代化管理水平。

      - 管理和保护范围

(1)枢纽、闸站等建筑物

枢纽及闸站工程的管理范围主要为：包括主体建筑物用地及周边生产、管理、景观用地；上下游引河河道、堤防各500~1000米，左右侧护堤地各20~60米以内的水域、堤坡及穿堤建筑物；附属工程设施包括观测、交通、通信设施、测量控制点等，以及管理处(所)生产生活用地、对外交通用地等范围。

保护范围为：在工程保护地边界线以外，横向宽度100~200米。

(2)河道及堤防工程

河道及圩堤工程的管理范围主要为：两堤防间的水域、河坡、堤内青坎、堤身，堤脚外护堤带，护岸工程，跨河桥梁、河坡上涵闸泵站等建筑物；附属工程设施包括观测、交通、通信、测量控制点等；管理单位生产、生活区建筑物等。

护堤带的管理范围取顺沿堤防的外堤脚外各5~30米宽。

河道及圩堤工程保护范围为：顺沿外堤坡脚护坡带边界线以外100米的区域。

    - 管理机构与体制

新北区水利规划范围为443.5平方千米，规划防洪、除涝、灌溉、水环境工程包括：闸站工程、河道整治工程、内部排水片治理及环境保护和水土保持工程等。

本规划涉及整个新北区城区及其各所属乡镇，规划工程管理任务面广量大，故工程的管理按照控制运用和工程维护的实际需要，实行统一管理和分散管理相结合的办法，以适应城乡一体化管理。根据管理范围，工程等级和重要程度，本着高效精简的原则配备管理机构和技术人员。按照管理权限和行政管辖范围实行统一管理和分级管理相结合，落实多级岗位职责。

管理机构的设置，建议在现有管理体制隶属关系暂时不变的情况下，在区水利农机局下增设“新北区防汛抗旱工程管理处”，具体负责新北区防洪除涝灌溉工程的统一管理与调度运行。其中对于中心城区防洪包围圈，由于在常州市城市防洪规划中已将其一并纳入，包围圈内及沿线枢纽、闸站工程的运行调度服从市水利局管理，由“常州市城市防洪工程管理处”统一调度运行；新成立的“新北区防汛抗旱工程管理处”具体负责新北区其它各片的闸、站、堤防等一系列防汛抗旱工程的管理工作；河道工程由区农机局工程管理部门管理；长江堤防工程仍维持原有管理体制。

新建城市防洪工程管理处和各枢纽管理所的管理定员，均按不超过水利工程管理定员标准控制。除专管人员外，河(圩)堤每500~1000米应配备一名群众堤管员，加强堤防安全保障。

    - 工程运行管理

新北区水利规划涉及的防洪、除涝、灌溉、水环境等涉水事务的运行管理由新北区水行政主管部门统一调度指挥。

汛期，当常州水位达到警戒水位4.30米并有继续上涨趋势时，开始启用高新片区外围防洪工程，关闸开泵，降低控制圈内的水位并维持于适宜水位，直到控制圈内水位下降到最低水位4.00米时停止抽排，在预报有集中强降雨时段来临时先行在雨前2~3小时将河道水位预降至4米，并控制最高水位4.8米、最低水位4.0米；当外河水位低于内河水位时，可开闸自流排水；非汛期外河和内河水位均较低时打开闸门，维持城区原有内、外水系沟通。

当高新片区内重点水域水环境有恶化趋势时，根据外围河道水量及水质情况，关闭包围圈沿线口门，开启区内兰翔泵站及包围圈东侧沿线永汇河、老澡港等泵站，抽排降低内河水位，形成一定水位差后关机并开启柴支浜、三井河等口门，引清冲污，改善城区河道水质；枯水期内河水位偏低需补水时，关闭沿线各口门，启用柴支浜和三井河换水泵站抽水进城区河道。

  - 保障措施

构建全面的防洪减灾、灌溉、水环境保护等体系，在完善工程体系建设、管理体系建设的同时，还需加强保障措施建设，建立与社会主义市场经济相适应的防洪管理体制和经济运行机制，来保障防洪减灾等体系适应经济社会的可持续发展。

    - 管理体制

      - 工程建设管理体制

工程建设的管理体制是在政府有关部门的监督管理之下，由项目业主、承建商、监理单位直接参加的“三方”管理体制，按照深化水利工程建设管理体制改革的要求，积极推行项目法人、招标投标、建设监理制、合同管理制，规范水利建筑市场，严格市场准入制度，使各项水利工程建设管理体制适应市场运作要求。项目法人对项目建设全过程负总责，对项目的工程质量、工程进度和资金管理负总责。对政府投资的公益性水利工程，需积极增育建立专业型的项目建设管理公司，作为项目建设的代理机构，行使项目法人职责。

      - 工程管理体制

水利工程特别是防洪工程，是国民经济、社会发展的重要基础设施，为保障国民经济和社会发展提供防洪安全发挥了巨大的社会和经济效益。

目前，新北区在水利工程的管理体制和运行上还存在着一些问题，如管理体制不顺、职能不清、权责不明；部分设施落后，维修养护经费不足等，严重影响了新北区水利工程防洪、除涝、灌溉、水环境等诸多涉水问题的效益的发挥，对国民经济和人民生命财产安全带来隐患。为此，必须加快建立与社会主义市场经济相适应的水利工程管理体制和运行机制，建立职能清晰、权责分明的水利工程管理体制；明确水行政主管部门和水工程管理单位的管理责任；完善责任追究制，以充分发挥水利工程的安全运行和效益，保障经济社会的可持续发展。

    - 运行机制

      - 水管理单位运行机制

建立符合市场经济的水管单位良性经济运行机制，既是保障防洪工程体系始终处于设施完好、运行功能良好的需要，也是市场经济体制建立完善的必然要求。

工程中属于纯公益性或准公益性中的公益部分，人员经费、办公经费等基本支出和日常维修养护经费等，由分级管理的同级财政负担，在水利工程维修养护岁修资金中列出；更新改造费用纳入基本建设投资计划。

在管理单位内部，按照精简高效的原则，严格定编岗，深化内部改革，全面实行聘用制，严格目标责任制，定期考核，优胜劣汰，探索灵活多样的分配制度，建立完善的自我约束、自我激励机制，建立市场化、专业化和社会化的水利工程维修体系，推进管养分离的市场化运作。建立规范的资金投入、使用、管理与监督机制。

      - 防洪资金投入机制

随着经济社会的快速发展，防洪建设投融资总量须与经济建设相适应。强化政府主导，合理确定和安排水利建设投融资的总量规模与增长速度，建立起有法制保障、稳定可靠并与社会主义市场经济相适应的防洪投入机制，以及规范的防洪项目投资运行机制，才能使防洪与地区的国民经济发展建立起科学合理的比例关系，相互促进，持续发展。

建立和完善新北区城市防洪投资机制，近期需在以下方面研究深化改革：一是健全水利的投资机制，完善政府财政投入机制，包括财政投入稳定增长机制、财政补偿机制和财政信贷机制；二是建立灵活有效的融资机制，调整防洪融资方式；三是培育规范化的防洪建设市场主体，建立水利经营的法人实体，形成水利产权制；四是加大水利建设基金的筹集力度，保证水利设施维护和管理所需费用。

      - 防洪保险

由于防洪保险的理论研究和实践经验较少，防洪保险的组织体制和运行机制仍在模索，保险机构积极性小，加上公众保险意识淡薄，目前洪水保险尚未正式起步。

近期要加大洪水保险基础研究，有条件地开展试点工作，根据情况逐步推广。

- 环境影响评价

  - 环境现状分析

    - 环境质量状况

      - 水环境质量

新北区是一个以化工、电子为主的加工工业区，大量的工业污染及日渐增多的生活污染物排放已导致新北区河道水质的普遍恶化。目前，区域浦河、新孟河、德胜河等一些通江河道受长江水补充水质较好，引水期能达到Ⅱ～Ⅲ类；而区域内部河道水质由于污水排放再加上河道本身淤积严重，缺乏流动，水体富营养化严重，黑、脏、臭现象严重，除十里横河、永胜河、城巷大沟等一些骨干河道因日常引水排水需要，水体得到不断交换而其水质基本维持在Ⅳ类外，其余区内河网平均水质为Ⅴ类。

      - 环境空气质量

近几年，随着对空气质量环保意识的增强，政府出台了一系列如锅炉的烟气脱硫除尘、超标尾气排放的汽车整治、建筑工业实施全封闭拆迁及运输等措施，加上城区绿化程度进一步提高，新北区上空空气质量较前几年有明显好转。

      - 固体废物

新北区化工、电子业发达，产生的废渣、残液等工业废弃物及各大污水处理厂污水处理后的污泥，安全处理率已基本达到100%。

    - 水利环境现状

新北区利用得天独厚的自然条件在近十多年的经济建设中取得了骄人的成绩，经济发展迅猛，城市化建设速度加快，区域总体面貌发生了根本性的变化。但是作为城市基础设施的水利建设速度却明显滞后于经济的发展，与社会发展的要求不相适应。由于没有形成高标准、可靠的防洪屏障，以致于每遇到较大洪水，防汛就紧张，疲于抢险，严重影响到社会安定和生产秩序，影响投资环境。另外，区内零星分散的局部低洼地由于没有相应的排水措施，遇暴雨袭击，常积水受淹，影响到居民的正常生活、工作。

  - 规划环境目标

常州新北区在成功创建国家卫生城市和环境保护模范城市的基础上，进一步建设清洁、优美、安静和舒适的园林城市，以人为本，以改善和提高人居环境质量与可持续发展为环境保护的宗旨，规划远期建成生态城市。环境质量目标为：

①空气质量目标：城区环境空气污染指数平均值<100；

②水环境质量目标：地表水环境功能区达标率>95%，长江新北区段达地面水环境质量Ⅱ类，德胜河、澡港河达Ⅲ类，其余河道达Ⅳ类；

③噪声环境质量目标：城市噪声达标区覆盖率>90%，城区环境噪声≤56分贝，交通干线噪声≤65分贝；

④固体废弃物排放目标：近期和远期工业固体废弃物综合利用及处置率100%，无害化处理率100%。

  - 规划工程对环境的影响分析

    - 工程对环境的有利影响

新北区水利规划项目是一个集防洪、排涝、灌溉、水环境、航运等一体的综合水利基础设施项目，该项目的实施，对改善河网水质和地区水环境将产生重大的作用。

      - 对生产生活环境影响

新北区防洪除涝工程实施后，大大提高了该区防洪能力，各片区内部排涝能力大大增强，防洪保安体系得以完善，有效地保障了居民生命财产安全，为社会经济的持续高速发展提供良好的生态环境、社会环境和投资环境；德西农业区灌溉站改建、渠系配套等灌溉工程的实施，为区域发展现代农业提供了有利支撑，为农业开发创造了一个良好的生产环境。

      - 对人居环境的影响

在区域防洪除涝工程基础上，加强了水系综合整治力度，水网系统化程度加强，水面率提高，这对改善大气质量、调节气温有着积极的作用，对人居环境质量将有明显的改善。

      - 对城区水环境影响

目前新北区内河水质基本为Ⅴ类水，水体脏臭现象普遍。防洪除涝工程中水系的整治沟通，动力的增强，可大大改善水体间流动。通过澡港、德胜河等沿江设施引水改善区内河网水质，通过闸站调度搞活水体，提高城区内河道流速，增强了水体对污染物的自净能力，有利于城区水环境的改善。

      - 对城区景观的影响

城区防洪除涝工程结合城区改造、城区绿化和景观建设，河道两岸修建景观护岸平台、沿河公园和绿化带，可大大改善城市生态环境和景观，增加河道的亲水性，营造优美的生活、居住和休闲生态环境，提高城市美化程度和品位。

    - 工程对环境的不利影响

      - 对水环境的影响

工程建设期间，由于材料运输、混凝土拌合、施工现场的雨水径流等产生的施工废水和施工人员产生的生活污水，由于缺乏统一管理，对施工工地附近水域将造成一定程度的影响，水体中悬浮物和有机污染物增加。

施工期间排放的大量施工生产废水和施工人员生活污水可通过一级或二级处理，处理达标后再排放，以消除对水环境的污染影响。另外，由于施工期时间不长，工程施工场地分散，因此影响是暂时的，在工程竣工后，不利影响将逐步消失。

      - 施工开挖与弃土对环境的影响

施工期间，河道清淤产生的大量淤泥如不及时清理，极易对环境造成二次污染：散发的气味影响空气质量；遇到降雨时，淤土再次流失进入附近河道或污染路面；淤土风干后也易在风力作用下产生风沙。

其次在建筑物施工过程中，由于土方开挖产生的弃土、弃渣等若不采取措施任意堆放，将引起水土流失，严重影响周围居民正常生活。施工中应对弃土区周边采取保护措施，且施工过程中场地要及时进行清理，垃圾及剩余建筑材料要及时清运出去，恢复原有环境，尽量减少对周围环境的影响。

      - 施工噪声、废气对环境影响

施工期噪声主要来自施工机械以及施工辅助生产企业，废气主要来自施工现场燃油施工机械和机动车辆的尾气、水泥和砂石料的运输装卸及混凝土中产生的料尘。噪声、废气和粉尘可能会对周围的大气质量、声环境质量、人群身体健康和日常生产生活等带来一些不利影响。由于大量施工、运输车辆的进出，对交通将产生一定的压力。

      - 对航运的影响

新北区水利规划总体布局中推荐方案保留了原有的水系格局，仅将中心区老澡港河设闸作为内河，符合中心城区航运交通淡出的方向，对城区水环境质量改善有一定帮助。

  - 对环境不利影响的对策与措施

工程对环境的不利影响主要表现在建筑物工程土方开挖中可能造成的工程区水土流失和河道整治产生的淤土对环境易造成的二次污染。因此，对于水土流失，应根据《中华人民共和国水土保持法》等法规，针对工程建设可能产生的水土流失问题实行统一规划，预防为主，采用工程与植物措施相结合的方式，尽量减少工程建设对周围植被的破坏，重点防止各工程开挖区、弃土弃渣区的水土流失，全面开展规划区的水土保持综合治理，遏制生态环境的恶化，基本消除由于工程建设产生的水土流失现象。对于淤土产生的二次污染，则应及时采用填埋的方法，在附近寻找低洼地或先挖坑将这部分淤泥深埋，置换出的好土用于覆盖和堤防的加高加固，以尽量减少对环境的影响。

本工程水土保持防治责任范围主要为项目建设区，其中，枢纽及闸站工程防治范围包括上下游引河及主体基坑开挖区、配套建筑物施工用地、施工临时用地、施工道路、管理处(所)用地、弃土区等；河道工程防治范围主要为河道、堤防、青坎、配套建筑物施工用地、施工道路、弃土区用地等。

根据本工程的建设特点，固土防止水土流失主要采取植物防护措施，辅以防洪等为主的工程护坡及护岸措施，逐步形成水土保持综合体系。结合城区绿地系统规划和风景旅游区开发，以“一核、四横、四纵、五点”为城区绿地系统的总体结构形态，以中西部生态绿地为核心，城市主干道为骨架，新孟河、德胜河、澡港河等水景绿化环为网络，建设楔形绿色开敞空间带，形成多层次、多功能、立体化的生态结构体系，建设“水清、岸固、畔绿、景美”的生态新城区。

工程主要措施有直立挡墙、挡洪墙、浆砌石与混凝土等护坡、城区河道观景平台等。这些措施在满足防洪、引排水等主要功能的前提下，有效地起到了防止水土流失的作用。植物防护措施以植树种草为主，在满足固土和防治水土流失等主要功能的同时，与城区景观组团绿化和庭院工程相结合，做到既美化环境又防治水土流失。河道工程的河坡、青坎、堤防防治分区，除已安排工程措施的地段外，均结合城市美化植树和进行组团绿地与栽种观赏乔木等；闸、站等建筑物的站身防治分区，分别不同部分组团绿化；管理处范围按园林设计。

新北区水利规划除防洪除涝外，还有兼顾引水改善城区水环境功能。目前在平原河网地区调水改善水环境技术还不十分成熟，必须加强调水初期的监测研究，及时调整调水方案，以避免对周边地区特别是退水区的影响。

  - 工程对环境影响综合评价

新北区水利规划包括防洪、除涝、灌溉、改善水环境等重要水利基础设施建设，工程实施后对于提高新北区防洪除涝能力，保障人民的生命财产安全，促进经济发展和城市面貌的改善，进一步改善投资环境，实现新北区社会经济可持续发展有着重要的作用。本规划工程对环境的有利影响是主要的，不利影响主要在施工期，且这些不利影响都是局部的、暂时的，施工期可通过一定措施加以防治,施工后可逐步消除。不存在制约工程实施的环境影响因素，工程是可行的。

由于规划工程总是在原状表面的新建或重新工程，或多或少会对局部地区产生一定的影响，为了使这种影响尽量减到最低，必须采取一系列措施，本次暂列3000万元投资作为这些措施的预估投资，主要用于水土保持、施工期环境保护、监测和局部地区控污等措施。

- 投资估算

  - 工程概况

新北区地处常州中心城市南北向发展的主轴线上，近年来在高新技术开发区和沿江开发的推动下，成为常州市经济发展的重点区域，城市化水平逐年提高。根据区域规划布局及各区所属不同流域分区的情况，规划德胜河以东城区防洪标准为100年一遇，其中高新片区200年一遇，德胜河以西区域均为50年一遇，防洪保护面积为443.5平方千米。工程涉及防洪除涝、灌溉供水、水环境等项目，包括高新片区包围圈枢纽建设、外河堤防及河道整治、内部排水片治理、水环境保护、水土保持等工程。本工程的实施，对加快水利建设步伐，保证水安全、水保护措施的落实，促进经济可持续发展有着积极的推动作用。

  - 投资估算

    - 估算方法

根据江苏省水利厅苏水基(2000)110号“关于颁发《江苏省水利基本建设工程设计概算编制规定》(2000年修订本)的通知”及有关规定和定额，进行编制河道与护岸工程的投资估算。建筑物工程主要指闸站工程，参照常州地区已建工程造价资料进行分析，拟定扩大综合造价指标计算，造价指标中已计入临时工程及其它费用。

    - 征迁补偿

(1)征地

新北区水利规划征地主要包括闸站等建筑物、河道堤防(护岸)、新开河道及两岸绿化占地等。

建筑物征地主要指建筑物、上下游引河、管理用房、绿化及景观占地等，工程量参照常州地区已建工程框算；河道征地按新堤防外坡脚并计入5米绿化带宽度至老堤防的外坡脚的距离，原来没有堤防的计算至河岸边。

(2)临时占地

工程临时占地主要包括建筑物开挖堆土占地、施工场地及材料堆放占地等以及河道拓宽、疏浚的排泥场占地及堤防、护岸施工临时占地。开挖土方堆高按2.5米计。

(3)房屋拆迁

由于缺乏最新大比例尺地形图，房屋拆迁实物量的统计按河道两岸的房屋分布密度来估算，主要采用工程影响范围内的建筑容积率指标：属常州市外环线以内的按0.5计，以外的城区范围按0.2计，镇区按0.1计，农村按0.05计，同时结合常州市和新北区的1:10000地形图进行统计计算。

(4)征迁工程量

根据以上征迁工程量计算方法，新北区水利规划中各项工程建设用地共涉及征用土地8171亩、临时占地7709亩，以及房屋等一些其它拆迁69450平米，其中新北区境内征用土地8112亩，临时占地7618亩，房屋等其它拆迁67088平米。主要挖压拆迁工程量见表10-1。

(5)征迁补偿标准

新北区水利规划征迁补偿标准参照常州地区赔偿标准进行，具体为：

永久征地：44900元/亩，包括征用土地管理费及安置补偿费；

临时占地：7200元/亩；

房屋拆迁：城区1500元/平米，镇村500元/平米。

    - 工程投资

新北区水利规划工程估算总投资为164710万元(新北区境内工程为162500万元)，其中流域防洪工程1600万元；高新片区防洪除涝工程12420万元（新北区为10210万元）；新城片区防洪除涝工程58290万元；德西片区防洪除涝工程54550万元；沿江圩区治理13650万元；灌溉工程7200万元。

新北区水利规划工程主要挖压拆迁工程量表

表10-1

| 序号 | 工程名称 | 征地数量（亩） | 占地数量（亩） | 房屋拆迁数量 (平米) | 备注 | 序号 | 工程名称 | 征地数量（亩） | 占地数量（亩） | 房屋拆迁数量 (平米) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 流域防洪工程 | 0 |  |  |  | （二） | 建筑物工程 | 35 | 46 |  |  |
| 1 | 录安洲抛石护岸 |  |  |  |  | 1 | 新龙河闸站 | 5 | 7 |  |  |
| 二 | 高新片区防洪除涝工程 | 315 | 517 | 15900 |  | 2 | 北槽河闸站 | 5 | 7 |  |  |
| （一） | 堤防及外河整治 | 201 | 360 | 11000 |  | 3 | 德胜河东岸控制闸 | 25 | 32 |  |  |
| 1 | 关河 | 3 | 11 |  | 常州市工程 | 四 | 德西片区防洪除涝规划 | 3620 | 3086 | 3550 |  |
| 2 | 北塘河 | 27 | 64 |  |  | （一） | 河道整治 | 3620 | 3086 | 3550 |  |
| 3 | 大湾浜 | 5 | 15 |  | 常州市工程 | （1） | 骨干河道 | 1030 | 786 | 1850 |  |
| 4 | 澡港河 | 166 | 270 | 11000 | 南端1.4km为常州市工程 | 1 | 剩银河 | 455 | 330 |  |  |
| （二） | 控制建筑物 | 32 | 45 | 1600 |  | 2 | 新青河 | 100 | 78 | 500 |  |
| 1 | 老澡港北枢纽 | 9 | 11 | 570 |  | 3 | 东风河 | 185 | 138 |  |  |
| 2 | 永汇河枢纽 | 6 | 8 | 0 |  | 4 | 延安大沟 | 65 | 60 | 300 |  |
| 3 | 龙塘河闸 | 2 | 3 | 0 |  | 5 | 沪宁河 | 225 | 180 | 1050 |  |
| 4 | 老澡港南枢纽 | 9 | 11 | 600 |  | （2） | 内部其它河道 | 2590 | 2300 | 1700 |  |
| 5 | 红菱闸 | 2 | 3 | 130 | 常州市工程 | 1 | 其它内河 | 2590 | 2300 | 1700 |  |
| 6 | 前西枢纽 | 4 | 9 | 300 |  | 五 | 沿江片区防洪除涝工程 | 505 | 478 |  |  |
| （三） | 内河整治工程 | 82 | 112 | 3300 |  | （一） | 建筑物工程 | 55 | 53 |  |  |
| 1 | 老澡港 | 40 | 72 | 2600 |  | 1 | 圩区排涝站增容或改造 | 40 | 30 |  |  |
| 2 | 永汇河 | 10 | 15 | 700 |  | 2 | 水厂河闸 | 2 | 3 |  |  |
| 3 | 龙塘河 | 17 | 18 |  |  | 3 | 省庄河南闸 | 3 | 5 |  |  |
| 4 | 通济河 | 15 | 7 |  | 常州市工程 | 4 | 肖龙港枢纽 | 10 | 15 |  |  |
| 三 | 新城片区防洪除涝工程 | 3731 | 3628 | 50000 |  | （二） | 圩内河道整治 | 450 | 425 |  |  |
| （一） | 河道整治 | 3696 | 3582 | 50000 |  | 1 | 龙港河 | 160 | 100 |  |  |
| （1） | 骨干河道整治 | 1196 | 1382 | 17000 |  | 2 | 水厂河 | 60 | 95 |  |  |
| 1 | 老桃花港 | 73 | 150 |  |  | 3 | 其它内河 | 230 | 230 |  |  |
| 2 | 肖龙港 | 750 | 770 | 12500 |  | 六 | 灌溉工程 |  |  |  |  |
| 3 | 省庄河 | 197 | 310 | 1650 |  | 1 | 灌溉站改造及渠系配套 |  |  |  |  |
| 4 | 新龙河 | 75 | 65 | 1250 |  | 2 | 浦河整治 |  |  |  |  |
| 5 | 沿江铁路河 | 70 | 60 | 1100 |  | 七 | 河道清淤 |  |  |  |  |
| 6 | 环保河 | 31 | 27 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 内部其它河道 | 2500 | 2200 | 33000 |  | 合计 |  | 8171 | 7709 | 69450 |  |
| 1 | 其它内河 | 2500 | 2200 | 33000 |  | 新北区境内工程合计 |  | 8112 | 7618 | 67088 |  |

新北区水利规划工程投资估算表

表10-2

| 序号 | 工程或费用名称 | 数量或规模 | 投资(万元) | 备注 | 序号 | 工程或费用名称 | 数量或规模 | 投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 流域防洪工程 |  | 1600 |  | 1 | 新龙河闸站 | 2m3/s+6m | 220 |  |
| 1 | 录安洲抛石护岸 | 抛石15万m3， | 1600 |  | 2 | 北槽河闸站 | 2m3/s+6m | 220 |  |
| 二 | 高新片区防洪除涝工程 |  | 12420 |  | 3 | 德胜河东岸控制闸 | 7座，6m | 700 |  |
| （一） | 堤防及外河整治 |  | 6900 |  | 四 | 德西片区防洪除涝规划 |  | 54550 |  |
| 1 | 关河 | 堤防、护岸0.7Km，清淤1.82万m3 | 250 | 常州市工程 | （一） | 河道整治 |  | 54550 |  |
| 2 | 北塘河 | 堤防、护岸5.9Km，清淤10.62万m3 | 1800 |  | （1） | 骨干河道 |  | 14550 |  |
| 3 | 大湾浜 | 堤防、护岸1.1Km，清淤2.5万m3 | 350 | 常州市工程 | 1 | 剩银河 | 新开河6.5km，老河清淤4.4km,护岸28.2Km | 5700 |  |
| 4 | 澡港河 | 堤防、护岸13.8Km，清淤45万m3 | 4500 | 1.4km为常州市工程 | 2 | 新青河 | 新开河2.5Km，护岸5Km | 1050 |  |
| （二） | 控制建筑物 |  | 1920 |  | 3 | 东风河 | 开挖整修6.8km，清淤2.4km，护岸18.4km | 3600 |  |
| 1 | 老澡港北枢纽 | 6m3/s+8m | 550 |  | 4 | 延安大沟 | 新开河0.7Km，清淤3.9km，护岸9.2Km | 1800 |  |
| 2 | 永汇河枢纽 | 4m3/s+8m | 400 |  | 5 | 沪宁河 | 新开河5.7km，护岸11.4km | 2400 |  |
| 3 | 龙塘河闸 | 4m | 60 |  | （2） | 内部其它河道 |  | 40000 |  |
| 4 | 老澡港南枢纽 | 6m3/s+8m | 550 |  | 1 | 其它内河 | 新开47.7km,老河整治78km,护岸258km | 40000 |  |
| 5 | 红菱闸 | 4m | 60 | 常州市工程 | 五 | 沿江片区防洪除涝工程 |  | 13650 |  |
| 6 | 前西枢纽 | 3m3/s+4m | 300 |  | （一） | 建筑物工程 |  | 4050 |  |
| （三） | 内河整治工程 |  | 3600 |  | 1 | 圩区排涝站增容改造 | 48.1m3/s（增容） | 1700 |  |
| 1 | 老澡港 | 低护岸8.8Km，清淤12万m3 | 1800 |  | 2 | 水厂河闸 | 4m | 60 |  |
| 2 | 永汇河 | 低护岸2.2Km，清淤2.5万m3 | 400 |  | 3 | 省庄河南闸 | 6m | 90 |  |
| 3 | 龙塘河 | 护岸3.8Km，清淤3万m3 | 750 |  | 4 | 肖龙港枢纽 | 25m3/s+6m | 2200 |  |
| 4 | 通济河 | 护岸3.4Km，清淤1.1万m3 | 650 | 常州市工程 | （二） | 圩内河道整治 |  | 9600 |  |
| 三 | 新城片区防洪除涝工程 |  | 58290 |  | 1 | 龙港河 | 新开河4.1Km，护岸8.2Km | 1300 |  |
| （一） | 河道整治 |  | 57150 |  | 2 | 水厂河 | 新开河1.5Km，护岸3Km | 500 |  |
| （1） | 骨干河道整治 |  | 17150 |  | 3 | 其它内河 | 老河整治25.6km，护岸51.2km | 7800 |  |
| 1 | 老桃花港 | 护岸16.2km，清淤25万m3 | 3300 |  | 六 | 灌溉工程 |  | 7200 |  |
| 2 | 肖龙港 | 新开河12.9km，老河拓浚7.8万m3，护岸37.8km | 8700 |  | 1 | 灌溉站改造及渠系配套 |  | 2000 |  |
| 3 | 省庄河 | 新开河4.5km，老河疏浚1.92万m3，护岸13.8km | 3300 |  | 2 | 浦河整治 | 26km驳岸 | 5200 |  |
| 4 | 新龙河 | 新开河1.9km，护岸3.8km， | 800 |  | 七 | 河道清淤 |  | 1000 |  |
| 5 | 沿江铁路河 | 新开1.75km，护岸3.5km | 700 |  | 八 | 工程管理费 |  | 5000 |  |
| 6 | 环保河 | 新开河0.8km,护岸1.6km | 350 |  | 九 | 环保、水土保持、绿化等 |  | 3000 |  |
| （2） | 内部其它河道 |  | 40000 |  | 十 | 不可预见费5% |  | 8000 |  |
| 1 | 其它内河 | 新开51.8km,老河整治48.5km,护岸200.6km | 40000 |  | 工程总投资 |  |  | 164710 |  |
| （二） | 建筑物工程 |  | 1140 |  | 新北区境内工程投资 |  |  | 162500 |  |

以上工程单价均已计入挖压拆迁补偿费用

- 分期实施意见

根据新北区城区现状和总体发展规划，结合规划区内现有防洪除涝工程、灌溉工程、水环境保护等存在的一系列问题以及规划工程带来的防洪、引排水等效益，兼顾城区建设统筹安排，分轻重缓急，对新北区防洪、除涝、灌溉、水环境等工程采取分期实施。

    - 近期工程实施计划(2010年)

目前，新北区主要建成区位于德胜河以东、沪宁高速公路以南区域，该区域城市化进程较快，尤其是东南部高新片区，是新北区城市发展的中心区域，由于城市建设起步较早，防洪、除涝等一系列水利基础设施建设在新的城市格局及建设要求下显得相对落后，标准较低，该地区地势较低，水利条件亟需改善；北侧新城片区是近几年随着新区城市规模的不断扩大而逐步开发的，亦是城区大型生活社区和高新技术研发基地，其防洪能力需相应提高以适应城市发展需要；沿江片区剩银河以东区域，目前通过区域招商引资，正在逐步向工业园区发展，区域排涝也相应由原来的农业型向工业型转变，使原本排涝设施老化、标准较低的问题尤显突出，排涝设施需更新改造；剩银河以西农业圩区主要存在灌溉动力不足、设施老化等问题；德西片区原大部分为农业区，发展相对较慢，但由于区内地势较高，除因河道淤积引起洪水下泄不畅导致局部地区受淹严重外，防洪形势相对缓和，但其灌溉任务相应较重，由于早期的电灌站老化失修、动力不足等一系列问题消弱了该地区灌溉期提水灌溉效益，亟需改造解决，为建成新北区现代都市农业提供良好的基础。

根据规划区内各功能区近期发展规划及其水利现状和存在的问题，考虑工程实施的轻重缓急和资金投入问题，新北区水利规划各项工程分期实施安排如下：

近期，先行实施高新片区包围圈的控制工程、外河堤防加固工程、水系调整及其它片区的骨干河道整治、沿江片区的排涝设施改造等，实现高新片区防洪屏障基本成形、沿江片区排涝标准提高、其它片区骨干水网引排自如。

其中2009年前，首先完成高新片区包围圈外河堤防建设、沿线闸站控制工程和内河的疏浚整治；完成录安洲洲堤抛石护岸建设；完成新城片区和德西片区部分骨干引排河道的开挖、整治；完成沿江肖龙港枢纽建设；开展城市防洪调度中心建设，进一步完善防洪治涝指挥系统、预警预报系统、决策支持系统、防洪减灾系统等规划建设。

近期(至2010年底)工程静态总投资约65910万元，其中2009年前完成投资约29120万元。

    - 远期工程实施计划(2020年)

远期(2011~2020年)工程：完成农业区灌溉泵站改建，实现农业区灌溉自如；全面完成全区的防洪除涝工程建设，结合城市景观建设、水环境保护、市政改造等完成区内所有河道的开挖、疏浚整治及护岸建设；完成防洪除涝非工程措施建设，形成现代化的防洪除涝保障体系，规划区全面达到治理标准。远期工程静态总投资98800万元。

新北区水利规划工程分期实施项目及投资见表11-1~11-3。

2007~2008年实施工程项目及投资表

表11-1																单位：万元

| 序号 | 工程项目 | 工程投资 | 序号 | 工程项目 | 工程投资 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 流域防洪工程 | 1600 | 3 | 龙塘河 | 750 |  |
| 1 | 录安洲抛石护岸 | 1600 | 4 | 通济河 | 650 |  |
| 二 | 高新片区防洪除涝工程 | 12420 | 三 | 新城片区防洪除涝工程 | 9500 |  |
| （一） | 堤防及外河整治 | 6900 | （一） | 河道整治 | 9500 |  |
| 1 | 关河 | 250 | （1） | 骨干河道整治 | 9500 |  |
| 2 | 北塘河 | 1800 | 1 | 肖龙港 | 8700 |  |
| 3 | 大湾浜 | 350 | 2 | 新龙河 | 800 |  |
| 4 | 澡港河 | 4500 | 四 | 德西片区防洪除涝规划 | 2400 |  |
| （二） | 控制建筑物 | 1920 | （一） | 河道整治 | 2400 |  |
| 1 | 老澡港北枢纽 | 550 | 1 | 沪宁河 | 2400 |  |
| 2 | 永汇河枢纽 | 400 | 五 | 沿江片区防洪除涝工程 | 1800 |  |
| 3 | 龙塘河闸 | 60 | （一） | 建筑物工程 | 1800 |  |
| 4 | 老澡港南枢纽 | 550 | 1 | 肖龙港枢纽 | 2200 |  |
| 5 | 红菱闸 | 60 | 六 | 工程管理费 | 1000 |  |
| 6 | 前西枢纽 | 300 |  |  |  |  |
| （三） | 内河整治工程 | 3600 |  |  |  |  |
| 1 | 老澡港 | 1800 |  |  |  |  |
| 2 | 永汇河 | 400 | 合计 |  | 29120 |  |

2009~2010年实施工程项目及投资表

表11-2																单位：万元

| 序号 | 工程项目 | 工程投资 | 序号 | 工程项目 | 工程投资 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新城片区防洪除涝工程 | 13790 | 2 | 东风河 | 3600 |  |
| （一） | 河道整治 | 12650 | 3 | 延安大沟 | 1800 |  |
| （1） | 骨干河道整治 | 7650 | 4 | 剩银河 | 5700 |  |
| 1 | 老桃花港 | 3300 | 三 | 沿江片区防洪除涝工程 | 3650 |  |
| 2 | 省庄河 | 3300 | （一） | 圩内河道整治 | 1800 |  |
| 3 | 沿江铁路河 | 700 | 1 | 龙港河 | 1300 |  |
| 4 | 环保河 | 350 | 2 | 水厂河 | 500 |  |
| （2） | 内部其它河道 | 5000 | （一） | 建筑物工程 | 1850 |  |
| 1 | 其它内河 | 5000 | 1 | 圩区排涝站增容或改造 | 1700 |  |
| （二） | 建筑物工程 | 1140 | 2 | 水厂河闸 | 60 |  |
| 1 | 新龙河闸站 | 220 | 3 | 省庄河南闸 | 90 |  |
| 2 | 北槽河闸站 | 220 | 四 | 灌溉工程 | 5200 |  |
| 3 | 德胜河东岸控制闸 | 700 | 1 | 浦河整治 | 5200 |  |
| 二 | 德西片区防洪除涝规划 | 12150 | 五 | 河道清淤 | 1000 |  |
| （1） | 骨干河道整治 | 12150 | 六 | 工程管理费 | 1000 |  |
| 1 | 新青河 | 1050 | 合计 |  | 36790 |  |

2011~2020年实施工程项目及投资表

表11-3																单位：万元

| 序号 | 工程项目 | 工程投资 | 序号 | 工程项目 | 工程投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新城片区防洪除涝工程 | 35000 | （1） | 圩内河道整治 | 7800 |
| （1） | 内部其它河道 | 35000 | 1 | 其它内河 | 7800 |
| 1 | 其它内河 | 35000 | 四 | 灌溉工程 | 2000 |
| 二 | 德西片区防洪除涝规划 | 40000 | 1 | 灌溉站改造及渠系配套 | 2000 |
| （1） | 内部其它河道 | 40000 | 五 | 其它 | 14000 |
| 1 | 其它内河 | 40000 |  |  |  |
| 三 | 沿江片区防洪除涝工程 | 7800 | 合计 |  | 98800 |

- 经济分析

## 评价依据

本工程经济评价的依据为：水利部颁发的《水利建设项目经济评价规范》(SL72-94)，以下简称《规范》。

鉴于防洪、除涝、灌溉等工程属社会公益性质的水利建设项目，没有财务收入，因此本报告仅进行国民经济评价，不做财务评价。

## 费用计算

    - 防洪除涝工程费用计算

(1)工程投资

新北区水利规划工程中直接产生防洪效益的工程主要是高新片区和沿江片区的防洪除涝工程，经分析估算，工程静态总投资为26070万元，根据整个水利规划工程分期实施意见，高新片区防洪除涝工程是整个水利规划的重点，全部工程于2009年前结束，因此直接产生防洪除涝效益的那部分工程投资主要集中在工程施工期头两年，2007~2008年工程投资14620万元，2009~2010年工程投资3650万元，2011~2020年工程投资7800万元，工程总施工期14年。

(2)工程年运行费

本工程参照太湖流域类似工程计列工程年运行费用。按枢纽及闸站工程与河道工程投资（其中扣除征迁补偿费用）之和，计16946万元的1%计算，年运行费约取169万元。

(3)设备更新费

按照《规范》规定，防洪工程使用年限采用50年，而其中机电设备使用采用20年，因此本工程使用期内考虑机电设备改造更新一次。按枢纽及闸站工程投资与工程管理设施费用之和的20%估列，约1394万元。

    - 灌溉工程费用计算

(1)工程投资

直接产生灌溉效益的工程主要是德西片区的河道整治、水系沟通、灌溉设施的改造等工程，由于河道整治产生的效益为引水、排水、水环境、水生态等多重效益，因此对于该部分费用进行拆分，经分析估算，工程静态总投资为40530万元，根据整个水利规划工程分期实施意见， 2007~2008年工程投资1440万元，2009~2010年工程投资13090万元，2011~2020年工程投资26000万元，工程总施工期14年。

(2)工程年运行费

年运行费用主要包括年管理费、工程维修费等。其中管理费用按每万亩配备2人、人均福利标准为10000元/人年计，年管理费用需46万元；工程维修费包括灌溉设施、灌排配套建筑物运行维护和因工程运行后需消除不利影响的费用，按每年5元/亩计，整个区年运行维修费为115万元。因此灌溉区总年运行费用为161万元。

(3)河道清淤费

河道清淤后一般10年后即基本恢复原状，因此本工程使用期内考虑河道清淤二次，经计算，每次约7000万元。

## 效益分析

    - 防洪效益

新北区缺乏历年洪灾损失资料，通过对解放以来实际发生的、淹没损失最为严重的1991年大水在常州各地区造成的经济损失资料分析，新北区在1991年洪涝灾害中所造成的经济损失约1.04亿元。本次防洪效益估算以1991年的洪灾损失为依据进行推算。

在经济计算期内，不同年份遭受水淹的损失值随国民经济的增长而增加。据调查，新北区近年来年均GDP增长率达20%以上。考虑到随着经济的发展和科学技术进步，人类抗御洪涝灾害的能力将不断提高，洪灾损失增长应小于国民经济增长速度，结合本工程实际情况，并参考邻近同类工程，1991年~2000年洪涝损失增长率取6%，2010年之前取4%，2010年之后取3%，推算工程全部完工后发挥效益的2020年防洪效益为3.5亿元。

平均年防洪效益按频率法计算，计算公式如下：

D=(P1−P2)×D

式中：P1………原有防洪除涝标准能力； P2………新建工程防洪除涝标准；D………与洪涝灾害频率有关的淹水一次损失值。

平均年防洪效益为：

D=(120−1100)×D=1398万元

根据防洪工程的特点，工程完成后即可发挥局部效益。因此，局部工程建成后，考虑第三年即可发挥局部效益，按工程总体效益的20%计（同时按年增长率推算），至2010年考虑工程总体效益的80%，以后各年按平均增长计算，直至发挥全部效益。

灌溉效益

新北区农作物多年平均亩增产灌溉效益表

表12-1

| 农作物 | 粮田（水稻） | 蔬菜 | 果园等其它经济作物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单价(元/kg） | 1.0 | 1.15 | 2 |
| 面积(亩） | 74963 | 59970 | 92954 |
| 亩均增产量（kg/亩） | 110 | 380 | 70 |
| 灌溉效益分摊系数 | 0.4 |  |  |
| 灌溉效益（元/亩） | 44 | 174.8 | 56 |
| 年均灌溉效益合计（万元） | 1899 |  |  |

随着德西农业区灌溉设施的改善，灌溉保证率得到了较大的提高，可保证作物灌溉，并带来巨大的农产品增产效益。

根据农业区规划作物构成，依据工程建设前后的增产情况经分析预测，各种农作物在有项目和无项目条件下的增产量与改善灌排条件后其效益计算见表12-1，全部工程建成后按灌溉面积计算，年增产效益为1899万元。

    - 社会效益

本工程实施后，其效益除以上可量化的直接效益外，更重要的是体现在社会、环境效益上，主要为：

(1)提高城区防洪除涝标准，全区形成的防洪保安体系，可改善投资环境，为新北区经济的进一步发展创造必要的条件。

(2)防洪保障体系的完善和加强，增加了防汛安全感，使全市人民可以集中精力安心投入经济建设。

(3)农业区灌溉设施的更新改造，增强农业发展后劲，改善灌区内的生产生活条件，为实现传统农业向“两高一优”农业和现代化农业的转变提供了必要的软硬件条件，为农业发展提供了保证。

(4)防汛抗旱体系的完善，可减少每年因防洪、除涝、灌溉抢险组织的人力、物力、财力。

(5)可减轻因洪涝灾害对环境的污染。

(6)河网水系整治，可有效改善区域水环境面貌，同时提高了区域水面率，利于新北区生态城市建设。

## 经济综合评价

根据《规范》，水利建设项目的计算期包括建设期和正常运行期，建设期为14年，运行期取30年，则计算期为44年。

工程计划于2007年开工，2020年工程全部完工并投入使用，防洪、灌溉效益能全部发挥，以2020年为计算基准点，社会折现率取7%。

    - 防洪

①国民经济内部回收率EIRR=7.28%。

②经济净现值ERPV=1025.9万元。

③经济效益费用比EBCR=1.05。

    - 灌溉

①国民经济内部回收率EIRR=7.52%。

②经济净现值ERPV=1992.1万元。

③经济效益费用比EBCR=1.07。

由国民经济分析评价可知，本工程国民经济评价各项指标均能满足《规范》要求：国民经济内部收益率均大于社会折现率7%；经济净现值均大于0，说明建设本工程可满足社会折现率的社会盈余；经济效益费用比均大于1，说明工程在经济上可行的。

目	录

前	言	i

第一章	概况	1

第一节	自然概况	1

第二节	气象水文	3

第三节	社会经济概况	5

第四节	相关规划概要	6

第二章	水利现状与面临的形势	9

第一节	地区水、旱灾害	9

第二节	水利工程建设	11

第三节	面临的形势及存在问题	18

第三章	规划依据、目标和原则	21

第一节	规划依据	21

第二节	规划范围及规划分区	22

第三节	规划水平年	22

第四节	规划目标与任务	22

第五节	规划指导思想和原则	24

第六节	规划标准	25

第四章	水文水利计算	26

第一节	防洪水文水利计算	26

第二节	排涝水文水利计算	31

第三节	灌溉水文水利计算	37

第五章	防洪除涝工程规划	39

第一节	规划方案与总体布局	39

第二节	流域防洪工程	40

第三节	分区防洪除涝工程规划	41

第四节	清淤清障工程规划	54

第六章	综合利用规划	55

第一节	灌溉供水规划	55

第二节	水生态与水环境保护总体规划	57

第三节	水系综合整治规划	62

第七章	非工程措施规划	64

第一节	防汛抗旱指挥系统与水环境监测系统	64

第二节	防汛、供水与水环境调度预案	65

第三节	超标准洪水减灾对策	67

第四节	河道水面控制及法规管理	68

第五节	其它非工程措施	68

第八章	工程管理与保障措施	70

第一节	工程管理	70

第二节	保障措施	71

第九章	环境影响评价	74

第一节	环境现状分析	74

第二节	规划环境目标	75

第三节	规划工程对环境的影响分析	75

第四节	对环境不利影响的对策与措施	77

第五节	工程对环境影响综合评价	78

第十章	投资估算	79

第一节	工程概况	79

第二节	投资估算	79

第十一章	分期实施意见	83

第十二章	经济分析	85

第一节	评价依据	85

第二节	费用计算	85

第三节	效益分析	86

第四节	经济综合评价	87

常州高新区(新北区)水利规划

（报批稿）

江苏省太湖水利规划设计研究院有限公司

二OO七年一月

常州高新区(新北区)水利规划

| 批 准： | 浦瑞年 |
| --- | --- |
| 核 定： | 陈宝华 |
| 审 查： | 许晗之 |
| 项目负责： | 吴小靖 |
| 参加人员： | 吴小靖 汪院生 许晗之 孟亚均 史济恩 展永兴 朱 林 金美华 |