信息名称：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于印发常州市新北区工业废水处理与资源化专项规划（2024～2035年）的通知

索 引 号：014112118/2024-00120

主题：其他 体裁：通知 组配：专项规划 单位：常州国家高新区（新北区）党政办公室

文件编号：常开委办〔2024〕95号

产生日期：2024-10-15

发布机构：常州国家高新区（新北区）党政办公室

发布日期：2024-10-15

内容概述：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于印发常州市新北区工业废水处理与资源化专项规划（2024～2035年）的通知

常州国家高新区（新北区）党政办公室

关于印发常州市新北区工业废水处理与

资源化专项规划（2024～2035年）的通知

常开委办〔2024〕95号

滨开区管委会，各镇人民政府、街道办事处，区各委办局、园区、公司、直属单位：

《常州市新北区工业废水处理与资源化专项规划（2024～2035年）》已经区委常委会会议、区政府常务会议审议通过，现印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

常州国家高新区（新北区）党政办公室

2024年10月15日

（此件公开发布）

常州市新北区工业废水处理与

资源化专项规划（2024～2035年）

- 一、规划总则

- （一）规划背景

常州国家高新区（新北区）位于常州市北部（区位图详见附图1），是1992年11月经国务院批准成立的国家级高新技术产业开发区，2002年4月，在高新区基础上设立了常州市新北区，实行“两块牌子、一套班子”的管理体制。自1992年建区以来，新北区就扛起了“发展高科技、实现产业化”的国之重任，肩负着“连江通海、再造常州”的城市梦想。历经三十余载，在“创新、开放、大气、包容”的高新区精神指引下，在“一带一路”、长江经济带、长三角一体化发展等国家重大战略交汇下，新北区交出了一份高质量发展的“高新答卷”。

新北区地处长江和太湖两大流域，拥有常州市全部的25.8千米长江岸线，随着长江大保护战略的深入实施和新一轮太湖流域综合治理的推进，区域水环境治理与保护的重要性愈加突出，对于全区持续改善水环境质量、优化工业废水治理格局等相关工作提出更高要求。构建科学合理和绿色高效的工业废水治理体系，引导产业布局与资源环境承载能力相适应已成必然选择。

为深入贯彻习近平生态文明思想，积极落实《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”生态环境基础设施建设规划的通知》（苏政办发〔2022〕7号）、《加快推进城市污水处理能力建设全面提升污水集中收集处理率的实施意见》（苏政办发〔2022〕42号）、《江苏省地表水氟化物污染治理工作方案（2023～2025年）》（苏污防攻坚指办〔2023〕2号）、《省生态环境厅 省住房城乡建设厅关于印发<江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案>的通知》（苏环办〔2023〕144号）等政策要求，加快补齐工业废水集中收集处理短板，全面推进全区工业废水与生活污水分类收集分质处理，提升城镇污水处理厂处理效能和安全稳定运行保障水平，降低工业有毒有害污染物稀释排放风险，推动区域水生态系统健康发展，特组织编制常州市新北区工业废水处理与资源化专项规划（2024～2035年）。

- （二）规划范围及年限

规划范围：新北区全域范围，包含5个镇（孟河镇、薛家镇、罗溪镇、西夏墅镇、奔牛镇），5个街道（新桥街道、三井街道、龙虎塘街道、春江街道、魏村街道），现有10个工业园区（集聚区），其中2个国家级园区、2个省级园区、3个市级园区和3个区级园区，总面积508.91km2，常住人口90.3万人。

规划年限：2024～2035年，2023年为基准年，规划近期至2027年，规划远期至2035年。

- （三）规划依据

1．相关法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）

（3）《江苏省生态环境保护条例》（2024年6月5日施行）

（4）《江苏省长江水污染防治条例》（2018年修正）

（5）《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修正）

（6）《江苏省水污染防治条例》（2021年修正）

（7）《常州市水生态环境保护条例》（2023年5月1日施行）

（8）《常州市河道保护管理条例》（2024年3月1日施行）

2．相关政策文件

（1）《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办〔2014〕27号）

（2）《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（环水体〔2022〕55号）

（3）《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号）

（4）《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号）

（5）《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资〔2022〕1453号）

（6）《住房和城乡建设部生态环境部国家发展改革委水利部关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（建城〔2022〕29号）

（7）《江苏省工业园区水污染整治专项行动实施方案》（苏环办〔2022〕29号）

（8）《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”生态环境基础设施建设规划的通知》（苏政办发〔2022〕7号）

（9）《加快推进城市污水处理能力建设全面提升污水集中收集处理率的实施意见》（苏政办发〔2022〕42号）

（10）《省生态环境厅 省住房城乡建设厅关于印发<江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案>的通知》（苏环办〔2023〕144号）

（11）《江苏省地表水氟化物污染治理工作方案（2023～2025）》（苏污防攻坚指办〔2023〕2号）

（12）《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》（苏污防攻坚指〔2020〕1号）

（13）《常州市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动实施意见》的通知（常污防攻坚指〔2020〕1号）

（14）《新北区城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》（常新污防攻坚指办〔2020〕67号）

（15）《江苏省地表水（环境）功能区划（2021～2030）》（苏环办〔2022〕82号）

（16）《省生态环境厅关于进一步完善般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）

（17）《常州国家高新区（新北区）党政办公室关于印发常州国家高新区（新北区）加快推动绿色低碳循环发展专项行动方案的通知》（常开委办〔2022〕83号）

（18）《推进新一轮太湖综合治理八大专项行动方案》（常太综治〔2023〕1号）

（19）《常州市水利重点工程建设三年行动方案（2024～2026年）》（常政办发〔2024〕6号）

（20）《常州市河流水质提升专项行动工作方案》（常政办发〔2024〕7号）

（21）《常州国家高新区管委会  常州市新北区人民政府关于印发常州国家高新区（新北区）工业用地提质增效一万亩三年行动计划（2023～2025年）的通知》（常开委办〔2024〕16号）

（22）《关于印发常州国家高新区(新北区)工业用地提质增效一万亩三年行动计划(2023～2025年)的通知》（常开委〔2023〕6号）

（23）《常州市主城区工业废水与生活污水分类收集分质处理实施方案》

3．相关标准规范

（1）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

（2）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

（3）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）

（4）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB324440-2022）

（5）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

（6）《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）

（7）《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

（8）《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）

（9）《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）

（10）《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）

（11）《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）

（12）《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）

（13）《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）

（14）《化工园区混合废水处理技术规范》（HG/T5821-2020）

（15）《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）

（16）《纺织染整工业废水中锑污染物排放标准》（DB32/3432-2018）

（17）《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）

（18）《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）

（19）《江苏省太湖流域入河（湖）工业排污口规范化整治指南（试行）》

（20）《印染行业规范条件（2023版）》

（21）《江苏省建设用地指标（2022版）》

4．相关规划

（1）《常州国家高新区 常州市新北区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

（2）《常州市国土空间总体规划（2020～2035年）》

（3）《常州市新北区国土空间规划（2021～2035年）》

（4）《常州市印染行业发展规划（2020～2024年）》（常政办发〔2020〕57号）

（5）《常州市水资源综合规划（2016～2030年）》

（6）《常州市新北区“十四五”生态环境保护规划》（常开委办〔2023〕54号）

（7）《新北区“十四五”水生态环境保护规划》

（8）《新北区“十四五”太湖综合治理规划》

（9）《常州国家高新区产业链式集群发展规划》

（10）《新北区各镇、街道污水专项规划》

- （四）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对江苏工作重要指示精神，以持续改善水生态环境质量为核心，以有效防控水环境风险为目标，坚持精准治污、科学治污、依法治污，着力补短板、优布局、提品质，全面提高工业废水处理设施供给质量和运行效率，不断提升工业废水治理能力现代化水平，为新北区生态环境高水平保护和经济社会高质量发展提供有力支撑。

- （五）规划原则

统筹规划、科学布局。注重系统谋划，立足经济社会和环境可持续发展趋势，适度超前谋划布局，提高工业废水集中处理设施供给能力，既满足当前迫切需求，又为未来发展预留空间，建立科学完善的工业废水收集处理系统。

聚焦问题、补齐短板。围绕工业废水集中处理设施建设问题和薄弱环节，加快补齐工业废水集中处理设施短板，切实推进工业废水与生活污水分类收集、分质处理，提升化工、纺织、电镀等重点行业污水处理水平，有效防控水环境风险。

低碳引领、资源循环。坚持绿色低碳循环发展，在工业废水治理领域积极推广应用低碳节能工艺和技术，加强再生水利用设施建设，推进污泥能源化、资源化利用，提升工业废水及污泥资源化利用水平，促进资源能源高效利用。

科技赋能、智慧管理。加快工业废水治理技术成果转化，推动先进技术装备和数字化技术应用，推进工业废水集中处理设施建设和运营监管信息化、智慧化发展，提升工业废水智慧化管理水平和应急响应能力。

- （六）目标指标

1．近期（2024～2027年）目标：到2025年，新建薛家工业污水处理厂0.5万吨/天处理能力，实现生命健康产业园区工业废水与生活污水分类收集、分质处理；到2027年，原地改建百丈工业污水处理厂0.5万吨/天处理能力，新建西源工业污水处理厂1万吨/天的一般工业废水处理能力，基本补齐新北区工业废水区域治理短板。合理设置新建工业污水处理厂排放口，最大限度减少尾水入河污染负荷；污泥减量化、资源化利用有效推进，污泥无害化处理率保持100%；建立园区有毒有害水污染物名录，建成系统完善的工业废水监管体系，工业废水现代化监管预警水平显著提升，工业废水收集处理能力与产业发展更加匹配。

2．远期（2028～2035年）目标：到2035年，扩建薛家工业污水处理厂，新增1万吨/天的处理能力；扩建百丈工业污水处理厂，新增0.5万吨/天的处理能力；扩建西源工业污水处理厂，新增2万吨/天的印染污水处理能力，全面构建完善的工业废水收集及处理系统。工业废水处理效能大幅提升，污水和污泥资源化利用水平不断提高，水环境风险隐患显著降低，建成系统完备、标准领先、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化工业废水处理设施体系，为新北区水生态环境质量根本好转、治理体系和治理能力现代化以及“美丽新北”建设目标基本实现提供强有力支撑。

- 二、现状及问题分析

- （一）工业发展现状

1．工业发展总体情况。工业经济稳固向好，近三年工业总产值年均增长率达10.6%。2023年，新北区入选全国工业百强区，全年实现工业总产值4368.5亿元，较上年增长7.3%；其中，1495家规上工业企业实现工业总产值3756.0亿元，较上年增长7.5%。

主导产业能级跃升，坚持“两特三新一智能”主攻方向，2023年917家规上“两特三新一智能”工业企业实现产值3020.4亿元，占规上工业比重达80.4%，占比较上年提升3.4个百分点；新能源汽车及汽车核心零部件产业实现产值1101.5亿元，较上年增长23.9%，拉动规上工业产值增长6.1个百分点，成为全区首个千亿级产业，新能源汽车电气产业集群入选全国中小企业特色产业集群；智慧能源产业实现产值577.3亿元，高端智能装备制造产业实现产值503.1亿元，双双迈上500亿元新台阶。

2．产业布局情况。全区产业发展特色鲜明，已初步形成了智慧能源、新材料，新能源汽车及汽车核心零部件、新一代信息技术、新医药及医疗器械、高端智能装备制造“两特三新一智能”产业集群。根据全区产业布局情况，西北部孟河、西夏墅镇分别以汽摩配产业、刀具及印染行业为主导；北部滨开区依托沿江区位优势，着力发展化工新材料、港口物流、装备制造产业；中部罗溪、薛家立足现有优势，打造高端智造产业、生命健康产业；南部常高新片区大力发展新一代信息技术，助推制造业和互联网深度融合；东部龙虎塘片区，依托光伏产业园重点发展智慧能源产业。

3．工业园区分布情况。全区现有10个工业园区（集聚区），其中2个国家级园区、2个省级园区、3个市级园区和3个区级园区，10个园区规划总占地面积211km2，占全区总面积的41.4%；现状工业用地面积62.28km2，占全区现状总工业用地面积的77.5%。

- （二）水环境现状

“十四五”期间，全区共设有4个国考断面（长江魏村、德胜河东潘桥、澡港河九号桥、新孟河小河水闸）、4个省考断面（德胜河德胜河桥、澡港河常林桥、剩银河剩银河闸内、浦河浦河桥）。2021～2023年，新北区8个国、省考核断面水质年均值均达到相应考核目标要求，除2022年浦河浦河桥水质为Ⅲ类外，其余断面年均水质均可达到Ⅱ类水质要求，其中总磷是需重点控制的水质指标。

- （三）涉水企业排水现状

1．区域及行业分布情况

全区共有涉水企业332家，三个行业涉水企业数量排名前三的为金属制品业、纺织业、通用设备制造业，占全区涉水企业总数的35%，主要分布在薛家镇（82家）、春江街道（49家）、罗溪镇（43家）、龙虎塘街道（39家）。

工业废水排放主要集中在西夏墅镇、春江街道、魏村街道和龙虎塘街道。从工业废水类型来看，印染废水、一般废水、含氟废水排放量占比为前三，分别为35%、24%、20%；污水排放浓度最高的行业主要为化学原料和化学品制造、医药制造业和纺织业。

2．工业废水排放去向

全区44.5%的工业废水（约24443吨/天）接入工业污水处理厂，54.6%的工业废水（约30017吨/天）接入城镇污水处理厂，其中常州市江边污水处理厂1家城镇污水处理厂处理了全区48.6%的工业废水，0.9%（约522吨/天）的涉重废水经厂内预处理后达标就近排放。此外，2023年全区工业废水回用量112.64万吨，工业废水回用率达21.8%，清下水排放量为112.64万吨/年。

- （四）工业废水收集处理系统现状

1．工业废水收集处理总体情况。全区现状污水管网总长度1129.41km。滨开区新材料产业园区的化工企业、新北生态织染园和百丈工业园的印染企业已实现“一企一管”，其他区域基本为混管输送，混管输送工业废水的涉水企业数量为262家，占全区涉水企业数量的78.9%。

2．工业污水处理厂收集处理系统。截至2023年底，全区共有工业污水处理厂4座，分别为西源污水处理有限公司、常州民生环保科技有限公司、百丈污水处理厂、常州德宝水务有限公司，4家污水处理厂仅服务于新北区。常州德宝水务有限公司现已停运，其余3家工业污水处理厂已建污水处理规模6.25万吨/日，2023年实际处理水量3.12万吨/日，其中工业废水处理量为2.67万吨/日。3家工业污水处理厂共接纳工业废水排放企业80家，以印染（28家）、化工（16家）、涉重（7家）及一般工业废水（25家）为主。3家工业污水处理厂运行负荷在49%至52%，工业废水处理占比为76%至96%，以常州民生环保科技有限公司工业废水处理占比最高。

3．城镇污水处理厂收集处理系统。截至2023年底，全区共有城镇污水处理厂3座，分别为江边污水处理厂、城北污水处理厂、江苏中再再生资源有限公司，均接纳涉水企业生产废水。3家已建城镇污水处理厂设计处理能力65.5万吨/日（另20万吨/日在建），2023年实际处理水量52.69万吨/日，其中工业废水处理量为8.307万吨/日，处理新北区工业废水量为2.787万吨/日。3家城镇污水处理厂运行负荷在68%至96%，工业废水处理占比为0.6%至22%，以江边污水处理厂工业废水处理占比最高。

- （五）工业再生水利用现状

目前全区共有3家污水处理厂涉及再生水回用，分别是江边污水处理厂、城北污水处理厂、常州民生环保科技有限公司。2023年，全区污水处理厂再生水利用量为4305.88万吨，再生水利用率达21.1%，再生水主要用作生态补水。

- （六）污泥处理处置现状

全区工业和城镇污水处理厂2023年共计产生142159.96吨污泥，污泥性质均为一般工业固废，全区污水处理厂污泥处置率达99.98%；其中市内、市外处置量分别为137996.53吨、4142.16吨，市内处置占比为97%，主要依托常州市英科环境科技有限公司、国电常州发电有限公司、国能龙源启德（常州）生态环境科技有限公司、常州市王下建材有限公司等公司；市外处置主要依托江苏徐矿综合利用发电有限公司、江苏裕戎环保科技有限公司、江苏长旺新型建材有限公司等公司。全区污水处理厂污泥处置方式有焚烧、制砖、堆肥，其中焚烧处理量占比92.1%，制砖处理量占比6.7%。

- （七）工业废水监督管理现状

1．排水企业环境监管情况

经统计，新北区2023年共有129家涉水企业安装在线监测并联网。根据《2023年常州市重点排污单位名录》，2023年新北区涉水重点排污单位共28家，均已按照要求安装在线监测并联网。

2．园区工业废水监管情况

新北区共有6个工业园区已开展限值限量管理工作，分别为1个国家级开发区（常州国家高新技术产业开发区）、2个省级开发区（常州滨开区新材料产业园、江苏常州滨江经济开发区），2个市级开发区（常州空港产业园、常州电子科技产业园），1个区级开发区（奔牛镇智能制造产业园）。以上园区均编制了园区限值限量管理实施方案、监测监控能力建设方案，逐步完善园区在线监测监控网络体系。

同时，常州国家高新技术产业开发区、常州综合保税区、常州滨开区新材料产业园、江苏常州滨江经济开发区、新北生态织染园已开展了工业园区水污染整治专项行动，编制了水污染整治“一园一策”。常州滨开区新材料产业园和新北生态织染工业园加大对企业的监管力度，实现区内企业污水排放在线监控全覆盖，园区内化工企业、印染企业均采用“一厂一管、明管输送”；及时更新园区企业废水特征污染物名录库，推进园区废水排放企业开展自行监测。

- 三、总体思路与格局

- （一）工业废水收集系统总体要求

污水收集以工业废水、生活污水分类收集为导向，以雨污分流制为主线，通过新建工业废水管网和工业废水提升泵站，全面构建工业废水收集体系。工业废水收集管网结合现状及未来规划，选择专用压力管分阶段逐步推进设计、建设。

1．规划工业园区或工业集聚区内新建或改造污水管网应严格按雨污分流设计、建设。

2．产生含有毒有害、难降解有机物以及重金属废水的同类型工业应尽量集中布局，并纳入工业污水处理厂进行处理，原则上园内工业废水应单独收集、处理。

3．工业企业内部管网应按雨污分流、清浊分流的要求建设；鼓励工厂企业内部生活污水、工业废水分类收集，生活污水可根据基础设施配套情况选择接入城镇污水处理厂或工业污水处理厂。具备接管条件的工业废水，原则上应接入工业污水处理厂；不具备接管条件的，接入城镇污水处理厂前应充分论证；直接排放的，应对排污口进行合理论证，确保水质达标。化工、印染等重点行业及其他排放特征污染物的重点监管企业应实现“一企一管，专管输送”。

4．运营单位与纳管企业通过签订具备法律效力的书面代理协议，明确权利和义务，约定工业废水排入污水处理厂的污染物浓度限值。

5．鼓励运营单位根据污水处理厂处理能力，对环境和污水处理厂安全运行不构成影响的可生化性指标（如BOD5等），按照“绿色低碳”与“互利互惠”的原则，与纳管企业共同协商，确定可生化性指标排放浓度及排放量，探索污水代处理模式。

- （二）工业废水处理系统布局思路

立足新北区产业格局及基础设施现状，以产业园区为核心，统筹考虑工业污水处理厂、接纳工业废水的城镇污水处理厂、直排企业自建设施的处理能力情况，在工业集中区形成一套有设施做依托、有监管做抓手、有政策做引导的工业废水处理体系。核心布局思路如下：

1．补齐重点区域工业废水处理短板。目前，新北区正发挥生命健康产业基础优势，加快谋划布局，努力打造长三角一流的合成生物产业创新高地。薛家生命健康产业园是常州建设国家创新型科技园区“一核八园”的重要组成部分，重点发展生物医药、高端制剂、医疗影像设备等产业。在未来合成生物产业的发展赛道中，生命健康产业园将首当其冲，继续发挥其产业集聚效益，并带动周边地块同步高效发展。而与此同时，增加的医药废水对常州市江边污水处理厂的“冲击”将日益增大，薛家片区尚无独立的工业污水处理厂配套的短板将日益突出。此外，根据《常州国家高新区（新北区）工业用地提质增效一万亩三年行动计划（2023～2025年）》，新北区将按照“布局集中、产业聚集、用地集约”的总要求，加快推进老旧工业园区改造，全力抓好重点增效区域和地块提质增效，在薛家、新桥、滨开区等地推进落实万亩产业园计划，为全区产业高质量发展提供坚实保障。因此，在当前全省工业废水和生活污水实行分质分类的大背景下，将接入城镇污水处理厂尤其是江边污水处理厂的工业废水逐步退出，同时实现区域工业废水处理收集能力与未来产业发展的匹配，需对薛家、常高新、空港等中部片区，以及魏村、春江、龙虎塘等东北部片区工业废水处理能力进行补足及提升。

2．适度超前布局产业污水处理容量。根据全区产业链式集群发展规划，未来新北区将当好常州“532”发展战略主力军，继续构建“两特三新一智能”为核心的地标性产业链体系。工业用地逐步集聚开发，企业逐步向园区搬迁，根据《新北区国土空间规划》，规划工业用地面积为94.27km2，较现状工业用地增加17.3%。同时，随着“危污乱散低”综合治理推进、老旧工业园区改造、存量地块产业载体建设等一系列用地提质增效的举措，新增工业用地、存量工业用地都可以进驻新项目，届时将带来新增工业废水处理需求。因此，依据规划工业用地规模，预留弹性地提出需配套工业废水处理能力，以保障环境基础设施工业废水的处理能力，更好支撑区域经济社会高质量发展。

3．着重提升重点行业污水处理水平。印染行业废水、含氟废水、涉重废水、化工、医药废水等重点行业工业废水占新北区工业废水总量的87%，印染行业废水占比最大，占全区工业废水总量的35%。根据全市印染专项规划，新北生态织染园将承载全区及区外的优质印染企业，届时百丈印染园区、龙虎塘印染企业都将逐步腾退，西源污水处理厂将承载全区高质量发展印染企业的污水处理需求。全区电镀企业将逐步搬入新北表面处理循环产业技术研究示范中心，配套单独的污水处理设施；化工企业向新材料化工园区集聚，企业污水均由民生环保集中处理；对含氟废水产生量较大的涉水企业要求其含氟废水的预处理，达工业污水处理厂接管标准后方可接入。

4．深入实施工业绿岛实现共享治污。针对生产工艺相同、污染物性质相似、地理位置相近的中小企业，参照孟河集中喷涂中心、新北表面处理循环产业技术研究示范中心的模式，按照“集约建设、共享治污”的理念，持续开展“绿岛”建设，实现污染物统一收集、集中治理，破解中小企业治污与发展难题。可继续在印染、电子行业等同类中小企业集中加工中心新建或提标改造污染治理设施的项目。同时，针对“氮磷”排放企业，可优先考虑德宝水务，利用工业废水再生涉水探索配置“近零排放”工业“绿岛”，减轻企业建设、运营负担。

- 四、工业废水负荷预测

根据废水排放系数法，同时考虑到现状实际开发强度（本次按80%计算），以镇、街道为单位，用工业废水排放量和现状工业用地面积分别计算出每个地块的现状单位工业用地面积污水排放强度，同时结合规划工业用地面积增量计算得到新增规划工业用地面积带来的工业废水排放增量，最终预测得出规划工业废水的排放量。规划远期，全区总体形成4327.1万吨/年（约11.9万吨/天）的工业废水排放量，期间工业用地面积新增13.91km2，规划工业废水排放量新增2320.3万吨/年，具体详见表1。

表1  新北区各镇、街道规划工业废水排放量预测一览表

| 序号 | 区域 | 2023年现状工业用地 面积/km2 | 2035年规划远期工业用地 面积/km2 | 现状工业废水排放量/万吨 /年 | 规划远期工业废水排放量 /万吨/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孟河镇 | 7.55 | 8.91 | 5.1 | 182.5 |
| 2 | 薛家镇 | 13.46 | 14.98 | 187 | 361.3 |
| 3 | 罗溪镇 | 11.62 | 13.20 | 173.9 | 263.4 |
| 4 | 西夏墅镇 | 4.36 | 4.73 | 425 | 1726.2 |
| 5 | 奔牛镇 | 5.96 | 6.97 | 14 | 21.4 |
| 6 | 新桥街道 | 2.64 | 5.37 | 54.5 | 188.6 |
| 7 | 三井街道 | 5.03 | 2.29 | 135.8 | 82.3 |
| 8 | 龙虎塘街道 | 5.60 | 5.14 | 269.3 | 288.1 |
| 9 | 春江街道 | 13.07 | 17.78 | 417.2 | 711.7 |
| 10 | 魏村街道 | 11.07 | 14.90 | 325 | 501.6 |
| 11 | 合计 | 80.36 | 94.27 | 2006.8 | 4327.1 |

- 五、工业废水系统布局规划

- （一）工业废水处理系统总体布局

本次规划与新北区国土空间规划、各产业园区开发建设规划紧密衔接，提出了新北区工业废水处理系统总体方案：到2035年，全区总体形成“5+N+X”污水处理总体格局，“5”是指围绕重点产业发展集聚区全区形成5个工业废水处理系统，“N”是指围绕典型小规模产业集聚区形成N个污水处理中心，“X”是指允许接纳工业废水的城镇污水处理厂。具体如下：

——5个工业废水处理系统

1．薛家工业废水处理系统

薛家工业污水处理系统位于薛家生命健康产业园北侧，生命健康产业园目前尚无工业废水集中处理设施，本规划拟增加工业污水处理厂及配套管网布局，近期服务薛家生命健康产业园一期，远期服务薛家生命健康产业园二期、薛家、新桥万亩产业园、常州空港产业园江宜高速以东片区、常高新园区内工业企业。

2．百丈工业废水处理系统

百丈工业废水处理系统位于春江街道百丈工业园印染集聚区，目前百丈印染园区建有专门处理印染废水的百丈工业污水处理厂，对于印染集聚区以外的工业废水企业尚无配套的工业废水集中处理设施，本规划拟新建工业污水处理厂及配套管网布局，近期服务综保区和常州电子科技产业园，远期服务春江片区（南至S122、北至东海路、G346、新宇东路、东至桃花港河、西至长江路、龙江路）、电子园、综保区内工业企业。

3．民生环保工业废水处理系统

民生环保工业污水处理系统位于滨开区新材料产业园内，依托现有的常州民生环保科技有限公司进行园区内工业污水的处理，主要服务滨开区新材料产业园以及滨开区核心片区（德胜河以东、创业路、东海路、G346、新宇东路以北、龙江路、长江路、桃花港河以西、长江以南）的工业企业。

4．西源工业废水处理系统

西源工业污水处理系统位于新北生态织染园内，依托现有的常州西源污水处理有限公司进行园区内工业污水的处理，主要服务新北生态织染园、常州空港产业园江宜高速以西片区、奔牛智能制造产业园新孟河以东京杭运河以北片区内的工业企业。

5．中再生工业废水处理系统

中再生工业污水处理系统位于奔牛智能制造产业园新孟河以西运河以南的中再生资源回收利用园区内，依托现有的江苏中再再生资源有限公司进行园内工业污水的处理，主要服务奔牛智能制造产业园新孟河以西、京杭运河以南片区内的工业企业和九里片区少量的城镇生活污水。

——N个工业废水处理中心

新北表面处理循环产业技术研究示范中心位于孟河镇小河工业园区范围内，目前正在建设过程中，服务入驻新北表面处理中心内的电镀企业所产生的涉重污水；德宝水务工业污水处理中心位于龙虎塘街道，原主要服务常州光伏产业园区内产生氮磷废水的企业，当前虽然停运但仍由龙虎塘街道进行日常运行维护，可随时为氮磷废水企业服务。后期，可参照以上模式，在重点行业或同类企业内部集中建设工业污水处理中心，节约污染治理成本，利于治污管理。

——X个接纳工业废水的城镇污水处理厂

针对未集中布局的小型、低污染企业，根据工业废水与生活污水分类收集分质处理原则，经评估认定允许接入的依托城镇污水处理厂处理，有条件的依托大型企业污水处理站处理，形成工业废水辅助处理系统。

- （二）工业废水收集管网路由规划

按照近远期拟接入工业废水的规划情景，可以计算得到全区5个工业废水处理系统近期和远期工业废水接入水量，具体预测结果详见表2。

规划近期：薛家工业污水处理厂工业废水主要来自薛家生命健康产业园，进水量达2471吨/天；常州百丈工业污水处理厂工业污水主要来自常州综合保税区和常州电子科技产业园，进水量达4432吨/天；西源工业污水处理厂一般工业废水处理工段主要来自空港产业园江宜高速以西片区、奔牛智能制造产业园新孟河以东、京杭运河以北片区，进水量达6775吨/天，现状西夏墅南安河污水提升泵站主要收集来自新北生态织染园内刀工具企业的污水（1000吨/天），由于企业跑冒滴漏现象时有发生，存在含油污水混入，为加强工业污水处理管理，本次现状将南安河污水提升泵站污水和孟河镇小河工业园区污水均作为工业废水纳入西源工业污水处理厂处理排放，同步督促属地做好每家接入企业的雨污分流改造并落实限期整改，远期西夏墅刀具企业和孟河小河工业园汽摩配企业生活污水均按要求接入江边污水处理厂，西源工业污水处理厂印染污水水量以及中再生、民生污水处理厂近期工业污水水量均在其处置能力范围内。

规划远期：按照常高新、常州空港产业园江宜高速以东片区、薛家生命健康产业园二期以及薛家、新桥万亩产业园均接入的情景规划，薛家工业污水处理厂工业污水进水量达12788吨/天；按照春江片区（南至S122、北至东海路、G346、新宇东路、东至桃花港河、西至长江路、龙江路）、电子园和综保区均接入的规划情景，常州百丈工业污水处理厂工业污水进水量达5615吨/天；西源工业污水处理厂印染废水进水量达47293.15吨/天，一般工业废水进水量达7428吨/天；中再生远期的工业污水水量虽然在其处置能力范围内，但由于其现状为城镇污水处理厂，本次规划考虑远期参照天宁区郑陆污水处理厂模式在不改变其总处理规模的前提下，腾出一部分生活污水处理能力对其进行建设单独工业污水处置线改造，使其同时具备处置一般工业废水和生活污水的处置能力；按照滨开区核心片区（德胜河以东、创业路、东海路、G346、新宇东路以北、龙江路、长江路、桃花港河以西、长江以南）接入的规划情景，民生环保规划远期的工业污水进水量达23205吨/天，在其处置能力范围内。

表2  新北区各污水处理厂规划近远期工业废水接入水量预测一览表

| 序号 | 污水处理厂 名称 | 现状规模 /吨/天 | 规划近期 工业废水 排放量/吨/天 | 规划近期 规模/吨/天 | 规划远期 工业废水 排放量/吨/天 | 规划远期 规模/吨/天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薛家工业 污水处理厂 | 0 | 2471 | 5000 （新建） | 12788 | 15000 （扩建） |
| 2 | 常州百丈 污水处理厂 | 5000 | 4432 | 5000 （改建） | 5615 | 10000 （扩建） |
| 3 | 常州西源污水处理有限公司 | 30000 | 12845 印染废水 6775 一般工业废水 | 30000 （维持不变） 10000 （新建） | 47293.15 印染废水 7000 一般工业污水 | 50000 （新改扩建） 10000 （新建） |
| 4 | 常州民生环保科技有限公司 | 27500 | 15300 | 27500 （维持不变） | 23205 | 27500 （维持不变） |
| 5 | 江苏中再再生资源有限公司 | 5000 | 263 | 5000 （维持不变） | 257 | 1000工业 +4000城镇 （改建） |
| 合 计 |  | 67500 | 42087 | 82500 | 96586 | 117500 |

- 六、工业废水排污口规划

- （一）合理设置入河排污口

根据《常州市水资源综合规划报告》，综合考虑常州市水域排污状况、水文条件以及区域保护目标，以130个重点水功能区为基础，对常州市禁止、限制设置入河排污口的水域进行了划定，形成常州市禁止设置、严格闲置、一般限制设置入河排污口的水系布局方案。

1．禁止设置入河排污口水域范围

基本确立以饮用水水源保护区为点、以骨干供水河道为线的禁止设置入河排污口骨干水域范围。

构筑以长江干流饮用水水源保护区以及德胜河、新孟河等重要骨干引江河道为一体，沙河水库、大溪水库、吕庄水库、钱资荡、长荡湖、滆湖等饮用水水源地为分散控制点的禁止设置入河排污口骨干水域布局。长江干流划定为禁止设置入河排污口的范围以水功能区划中确定的长度为准。

2．严格限制设置入河排污口水域范围

严格限制设置入河排污口水域：对于污染物入河量已经削减到纳污能力范围内或者现状污染物入河量小于纳污能力的水域，原则上可在不新增污染物入河量的控制目标前提下，采取“以新带老、削老增新”等手段，严格限制设置新的入河排污口。在现状污染物入河量未削减到水域纳污能力范围内之前，该水域原则上不得新建、扩建入河排污口。

3．一般限制设置入河排污口水域范围

将禁止与严格限制设置入河排污口水域以外的其它水域划分为一般限制设置入河排污口水域。一般限制设置入河排污口水域：对于污染物入河量已经削减到纳污能力范围内或者现状污染物入河量小于纳污能力的水域，原则上可在水体纳污能力容许的条件下，采取“以新带老、削老增新”等手段，有度地限制设置新的入河排污口。在现状污染物入河量未削减到水域纳污能力范围内之前，该水域原则上不得新建、扩建入河排污口。

- （二）推动排污口规范化整治

1．工业园区污水集中处理设施及直排企业排污口手续不完善的，排水台账不健全的，由生态环境主管部门责令排污单位进行规范整改，完善排污许可手续、规范排污口设置，经验收合格后纳入日常管理；对于限期内无法完成整改的排污口，责令限期拆除。

2．采取“点、线、面、网”结合的方式，对工业园区（企业厂区）内污水、清下水、雨水等各类管网以及污水处理设施开展“地毯式”排查，做到无盲点、无漏点。按照《江苏省太湖流域入河（湖）工业园区及直排企业排污口标准化整治指南》附录A、B排查要点，重点排查清污、雨污分流情况，排水管网、泵站等设施损坏情况，污水处理设施运行维护情况等，形成问题整改清单，由生态环境主管部门责令限期整改。

3．工业园区（企业）存在排水系统存在错接、混接、漏接的，按照《江苏省太湖流域入河（湖）工业园区及直排企业排污口标准化整治指南》附录A、B排水系统整治要点，做到清污、雨污、污污分流，分类收集、分质处理。

4．工业园区及直排企业排污口存在超标排放的，应查找超标原因，立即整改，限期达标；限期内不能达标的，由生态环境主管部门责令限期拆除。

- （三）加强排污口监督管理

明确每个排污口责任主体，确保事有人管、责有人负。根据国家有关部门制定排污口监督管理规定及技术规范，排查整治现有排污口，规范审批新增排污口，加强日常管理。

地市级、县级人民政府根据排污口类型、责任主体及部门职责等，落实排污口监督管理责任，生态环境部门统一行使排污口污染排放监督管理和行政执法职责，水利等相关部门按职责分工协作。有监督管理权限的部门依法加强日常监督管理。地方生态环境部门应会同相关部门，通过核发排污许可证等措施，依法明确排污口责任主体自行监测、信息公开等要求。工业污水处理厂应按照排污许可证要求落实尾水受纳水体的底泥监测，若出现重金属浓度高的底泥，应同时对其进行无害化安全处置。按照“双随机、一公开”原则，对工矿企业、工业及其他各类园区污水处理厂、城镇污水处理厂排污口开展监测，水生态环境质量较差的地方应适当加大监测频次。鼓励有条件的地方先行先试，将排查出的工业排口纳入管理，研究符合工业水污染特点的治理模式。

地方生态环境部门要加大排污口环境执法力度，对违反法律法规规定设置排污口或不按规定排污的，依法予以处罚；对私设暗管接入他人排污口等逃避监督管理借道排污的，溯源确定责任主体，依法予以严厉查处。排污口责任主体应当定期巡查维护排污管道，发现他人借道排污等情况的，应立即向属地生态环境部门报告并留存证据。

- 七、工业废水资源化规划

- （一）提升污水再生利用水平

提高工业企业用水效能，优化工业用水结构，严格高耗水企业准入，提高低水耗高产出产业比重。推进工业废水循环利用，推动园区统筹废水综合治理与资源化利用，建立企业间点对点用水系统。加强工业节水示范引领，树立典型，遴选节水标杆企业、园区。拓宽工业尾水再生利用渠道，科学确定污水资源化利用方向，实行优水优用、按用定质、按质定管。推进工业废水尾水排放生态缓冲区建设，让尾水“缓一缓”进入骨干河道。建立健全再生水管理机制，加强源头管控、过程管理和末端监管，确保污水处理厂尾水稳定达标。构建再生水应急处置体系，切实保障水环境风险。

- （二）推动工业污泥无害化资源化利用

坚持工业污泥减量化、稳定化、无害化、资源化的原则，因地制宜选择污泥处置方式，将工业污泥集中处理处置，建设工业污泥处理处置设施。经鉴定属于危险废物的工业污泥应按危险废物贮存管理要求，运送至有相关资质的危险废物处置单位进行处置；经鉴定不属于危险废物的工业污泥，则按一般工业固废贮存管理要求进行处置。

原则上工业污泥应以设区市为范围就近利用处置，尽量不出常州市处置，省内转移工业污泥需执行电子转运联单制度，跨省转移、贮存需严格执行审批程序和备案流程，严禁未备先转。逐步限制污泥填埋处理，积极采用无害化、资源化利用等替代处理方式，如（干化）焚烧、卫生填埋、堆肥、建材利用、土地利用等。

- 八、工业废水监管规划

- （一）完善监管体系

1．强化排污单位监管。加强排污单位自行监测监管。落实排污单位自行监测检查职责，督促排污单位依法依规开展自行监测并保存相关台账，进一步规范排污单位自行监测工作。依法监督全区工业污水处理厂落实排污许可证自行监测要求，做好大气、水、土壤、地下水和尾水流经的河道底泥日常监测，对发现存在超标的情况应及时制定保障方案并做好应急处置工作。动态更新有生产废水排放的企业清单，深入推进涉水工业企业及重点排污单位监管，履行治污主体责任。开展水污染专项排查监管。加强对涉重金属、涉磷、涉挥发酚、涉新污染物等企业的排查和监管，相关标准规定的第一类污染物须在车间或车间预处理设施排口检测达标，其他污染物达到集中处理设施纳管要求后方可接入污水处理厂；严格开展涉氟企业的排查和监管，已接管企业开展全面排查。深入推进重点行业清洁生产审核。有序推进化工、电镀、印染、包装印刷等重点行业企业清洁生产审核及改造，制定清洁生产审核实施方案，加大对清洁生产审核工作情况的日常监督和检查力度，开展清洁生产水平和绩效整体评估。

2．强化执法监管能力。加强排污单位自动监测监管按照《全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案》、《江苏省污染源自动监控管理办法（试行）》等有关文件的要求，建设统一的排污单位自动监测监控管理系统，实现全省生态环境系统网络全覆盖、数据全联网。加强固定污染源监测监督管理。组织开展各类固定污染源排污许可证后执法检查工作，开展区域所有安装自动监控设施的排污单位全覆盖监督检查任务，推动污染源监测与排污许可监管、监督执法联动，加大对季节性生产、自行监测不规范以及执法监测超标排污单位的执法监测力度。建立污水排放常态化监管制度。加快推进区域内排水系统“厂、站、网”一体化运行监管，加强重点排污单位监督性监测，根据水污染防治要求，制定监测方案和计划。

- （二）加强风险预警防控与应急管理

1．加强环境风险防控管理。推进企业隐患排查治理行动。全面开展环境污染隐患排查治理，建立隐患排查治理责任制，对污染源进行全面排查，完善重点风险源清单，实施风险差异化动态管理，严格执行污染物排放许可制，常态化推进涉水环境风险企业环境安全隐患排查，有效化解环境风险。有条件的情况下，同步做好受纳水体周边农作物或苗木种植引水灌溉影响评估。提升园区水环境应急管理水平。进一步实施更加精准地分级管理，全面提升园区水环境应急管理水平，深入推进应急防范体系建设。按照《省生态环境厅关于加强突发水污染事件应急防范体系建设的通知》的要求，全面开展全区突发水污染事件应急防范体系的建设。同时，健全突发环境事件风险评估体系，建立突发环境事件风险隐患动态排查治理制度，建立健全化工园区环境应急物资储备体系，推进突发水污染事件三级防控体系建设，实现新北区重点园区突发水污染事件三级防控体系建设全覆盖。

2．建设环境风险应急保障体系。按照《全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划》要求，建立完善环境风险防控和应急响应体系。推动环境应急基础设施建设。基于三级防控体系建设，构筑企业“风险单元-管网、应急池-厂界”的突发水污染事件“三道防线”，设置环境风险单元初期雨水及事故水截流、导流措施，建设排水管网雨污分流系统和事故应急池等事故水收集设施，厂区雨水排口配备手自一体开关切换装置，所有点位均接入企业自动化监控系统。推动应急处置能力建设。落实突发环境事件风险评估、应急预案备案工作，加强环境监测和风险评估，加强环境应急管理队伍、专家队伍建设，做好环境应急救援物资储备，定期组织开展应急预案演练，提高服务保障人员的应急处置能力。夯实环境安全监管责任体系。将重点领域生态环境风险防范和隐患排查治理、环境应急基础设施建设等工作列入深入打好污染防治攻坚战年度目标任务书，纳入高质量考核指标体系，作为省级生态环境保护督察重点内容。

- （三）推动信息化系统建设

1．加快工业废水数据信息采集系统建设。利用射频识别、传感器、电子标签等物联网技术，实时监测污水排放全过程中的水量、常规污染指标以及特征污染因子等基础数据。加强企业排水的监测，采集与监测工业企业污水的pH、氨氮、COD、总氮、总磷等水质参数；加强排水管网的监测，实时监测排水管网液位、流量；加强重点区域视频监控，针对泵站等重点区域部署视频监控设备，实现24小时不间断监控，全面提升重点管理区域安全性；加强工业污水处理厂监测，对工业污水处理厂进、出水进行实时监测。以此，构建从企业-管网-泵站-污水处理厂的全面一体化的水务智能感知监测体系。

2．推进信息数据处理综合业务系统建设。采用大数据和人工智能技术手段，基于地图集成显示工业园分散的污水管网、泵站、污水处理厂等实时监测数据，实现对排水业务的“一张图”监管；基于感知数据采集系统收集的信息，对辖区内排水户信息的统一查看及数量统计分析，将排水户信息与GIS地图相关联，实现排水户属性信息和空间信息的统一查询管理。同时，建立巡检维护管理功能，建立调度监管系，对排水管网、泵站、污水处理厂等物联网监测数据进行预处理及特征工程处理，对排水运行中的各类工况事件进行主动性预警，并自动匹配排水运行规则进行分析诊断。

3．建立信息共享和共用机制。推动信息数据在可控程度和范围内共享，完善包含污水监管在内的市政信息共用机制，促进政府监管部门、污水处理厂、工业企业等各方多维度的管理、沟通、合作。加强信息公开，保障居民的公众参与权益。

- 九、重点建设项目规划

- （一）工业污水处理厂重点项目

规划近期，至2025年，实施新建5000吨/天薛家工业污水处理厂，至2027年实施超云纺织印染园区部分企业腾退和收储工作，新建5000吨/天百丈工业污水处理厂，西源工业污水处理厂新建1万吨/天一般工业废水处置项目，近期全区工业废水处理规模达8.25万吨/天，近期总投资约4.15亿元，总用地规模为60亩。

规划远期，至2035年，规划实施扩建1万吨/天薛家工业污水处理厂、扩建0.5万吨/天百丈工业污水处理厂、中再生污水处理厂进行提标改造成1000吨/天工业废水处理线和4000吨/天生活污水处理线、西源工业污水处理厂扩建2万吨/天处置印染废水4项工程；远期全区工业废水处理规模达11.75万吨/天，总投资约6.6亿元，总用地规模为100亩。

- （二）工业废水收集干管路由及附属设施重点项目

规划近期，至2027年，新建1座配套西源工业污水处理厂和1座配套百丈工业污水处理厂的工业废水提升泵站，薛家工业污水处理厂工业废水通过“多企一管”输送至工业污水处理厂、18.6km的配套常州空港产业园和奔牛智能制造园工业废水管、4.51km的配套综保区、电子园工业废水管网。污水主管网投资为1.273亿元，泵站投资为290万元，泵站用地规模为1.5亩。

规划远期，至2035年，规划新建3座配套薛家工业污水处理厂的工业废水提升泵站，同步配套建设16.2km的薛家工业污水处理厂工业废水输送主管网和9.69km的百丈工业污水处理厂工业废水输送主管网。管网投资为0.83亿元，泵站投资为310万元，泵站用地规模为2.25亩。具体详见附件。

- 十、规划实施保障

- （一）加强组织实施

完善统筹监督、协商推进的工业废水治理工作机制，区深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室负责统筹协调规划实施，区经发局、自然资源局、住建局等有关部门按职责分工通力配合，推动工作有效落实。建立区级工业废水治理重点工程项目月调度、季点评和年总结机制。压实地方责任，各镇、街道（园区管委会）负责制定本地区工业废水治理工作计划，督促重点工程项目按序按时建设。

- （二）严格监督管理

建立规划实施监督评价考核制度，加强规划目标任务完成情况评估考核，区级负责指导监督、中期和末期评估考核，各镇、街道根据本辖区内工作进展，及时总结经验、发现问题并提出整改措施，评估结果作为改进政府工作和绩效考核的依据。对工作开展滞后、工程建设质量不符合要求的工业废水治理项目，实施重点督办。

- （三）强化资金保障

通过政府统筹规划布局，以市场为投资主体，积极开展工业废水治理相关基础设施建设，建立政府主抓、多方参与投融资的“双赢”机制，规范有序推广政府与社会资本合作模式。鼓励符合条件的项目积极争取中央预算内投资、地方各级政府专项债券支持。支持符合条件的企业采用绿色债券、资产证券化等市场手段，依法拓宽融资渠道。鼓励金融机构创新金融产品与服务，积极发挥中长期贷款优势，加大工业废水治理项目融资支持力度。鼓励具备条件的项目稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金试点。

- （四）强化科技支撑

强化企业技术创新主体地位，加大工业废水治理领域关键技术与装备自主创新力度，构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。围绕工业污废水治理、污水资源化利用等重点领域，加快科技创新成果转化，推广先进适用技术装备，切实提高工业废水治理技术和管理水平。

- （五）加强政策支持

对规划中的重点工程项目，在用地、用能、排污总量等方面给予倾斜。将工业废水治理设施用地纳入国土空间规划中统筹考虑，加强重大设施空间预控和用地支持。健全污水、污泥处理处置价格管理制度，探索以市场化方式确定服务费用水平，科学制定收费标准。

附件：规划重点工程及投资概算表

附件

— 34 —

规划重点工程及投资概算表

| 时间 | 建设内容 |  |  |  | 投资/亿元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水处理厂 | 主管网 | 泵站 | 总用地 规模/亩 | 污水 处理厂 | 主管网 | 泵站 | 合计 |
| 近期 （2024～2027年） | 新建0.5万吨/天薛家工业污水处理厂 | 配套薛家生命健康产业园一期工业废水收集系统，园内企业通过“多企一管”接入薛家工业污水处理厂。 | / | 25 | 1.25 | 0.25 | / | 1.5 |
|  | 新建1万吨/天西源一般工业污水处理厂 | 配套空港产业园江宜高速以西片区、奔牛智能制造园运河以北新孟河以东片区工业废水收集系统，计划建设主管网总长度18.6km。 | 1座 | 20.75 | 2.1 | 0.55 | 0.015 | 2.665 |
|  | 新建0.5万吨/天百丈工业污水处理厂 | 配套综保区、常州电子科技产业园工业废水收集系统，计划建设主管网总长度4.51km，同步配套建设尾水生态湿地净化工程，进一步削减污染物入河负荷。 | 1座 | 15.75 | 0.8 | 0.473 | 0.014 | 1.287 |
|  | 小 计 |  | 2座 | 61.5 | 4.15 | 1.273 | 0.029 | 5.452 |
| 远期 （2028～2035年） | 新建2万吨/天西源工业废水厂（处理新增的印染废水）* | 配套新北生态织染园内工业绿岛和新改扩建印染项目。园内规划建设的工业绿岛、改扩建印染企业“一企一管”接入污水处理厂。 | / | 45 | 3.6 | / | / | 3.6 |
|  | 扩建1万吨/天的薛家工业污水处理厂二期 | 配套生命健康产业园二期、万亩产业园、空港产业园江宜高速以东片区、常高新工业废水收集系统，计划建设主管网总长度16.2km。 | 3座 | 42.25 | 2.1 | 0.45 | 0.031 | 2.581 |
|  | 扩建0.5万吨/天百丈工业废水厂 | 配套春江片区（南至S122、北至东海路、G346、新宇东路、东至桃花港河、西至长江路、龙江路）工业废水收集系统，计划建设主管网总长度9.69km。 | / | 15 | 0.8 | 0.38 | / | 1.18 |
|  | 改建中再生污水处理厂1000吨/天工业废水处理线和4000吨/天生活污水处理线 | 配套奔牛智能制造产业园的中再生园区、京杭运河以南片区以及沪宁铁路以南新孟河以西九里片区内工业企业和生活污水。 | / | / | 0.1 | / | / | 0.1 |
|  | 小 计 |  | 3座 | 102.25 | 6.6 | 0.83 | 0.031 | 7.461 |
| 总 计 |  |  | 5座 | 163.75 | 10.75 | 2.103 | 0.06 | 12.913 |

— 35 —

*：新建2万吨/天西源工业废水厂（处理新增的印染废水）后新北区污水处理厂尾水排江总量将突破“4万吨/天”，届时会导致部分尾水无法排江，只能改排入内河。因此，建议在西源污水处理厂新建1万吨/天的一般工业废水处理线以及新建2万吨/天的印染废水处理线的同时，新建1～2万吨/天的中水回用工程，以应对污水处理厂尾水排江总量被突破的风险。

| 常州国家高新区（新北区）党政办公室 | 2024年10月15日印发 |
| --- | --- |