## Slide 1
勤奋路、顺园路、北漕河路、建业路
雨水管道修复工程
方案初稿汇报
常州市京杭土木工程研究院有限公司
2024年09月

## Slide 2
01
勤奋路（瀛平路-北漕河路）
PART

## Slide 3
项目概况
勤奋路为混凝土路，两块板。道路宽9m。2004年建设。
雨污水位于车行道下，自来水位于道路西侧，燃气、通信、电力位于道路东侧。
污水管为d400，塑料管。污水管比雨水管埋的深。
雨水口以侧立式为主，有6个雨水口进行过改造。
老路结构层为：20水泥砼+18cm二灰碎石+18cm12%灰土+土基处理（20cm6%灰土）。
瀛平路
黄河西路
庆阳路
汉江西路
北漕河路
d500
d800
d800
d800
d600
d800

## Slide 4
现状调查
黄河路以北
黄河路
-
汉江路
汉江路
以南

## Slide 5
缺陷分析
管道缺陷等级分类
1、管道内存在26处破裂，其中3处轻度（1级），2处中度（2级），10处严重（3级），11处重大（4级）。
2、管道内存在27处接口，其中4处轻度，6处中度，14处严重（3级），3处重大（4级）。
3、管道内存在11处腐蚀，其中11处中度（2级）。
4、管道内存在1处变形，其中1处严重（3级）。
5、管道内存在5处障碍，其中2处中度（2级），1处严重（3级），2处重大（4级）。
瀛平路-黄河路段，主管及支管总长为613m，管道3级及4级缺陷共28处；
雨水连接管长122m，4级缺陷共9处。
庆阳路-汉江路段，采用QV检测主管313m，管道3级及4级缺陷共6处。

## Slide 6
路面状况统计与概述
根据现场踏勘情况：
1、老路混凝土路面主要病害为：断板、裂缝、板角破碎、井周破碎及下沉等；
2、混凝土路面断板率DBL=8.7%，评价为中；
3、路面状况指数平均值PCI=75.3，评价为中。

## Slide 7
设计方案
利用并保留现状雨水管网，对已破损的雨水管挖除并重建。

## Slide 8
02
顺园路（庆阳路-汉江路）
PART

## Slide 9
项目概况
顺园路（庆阳路-汉江路）为沥青道路。道路宽22m。2011年进行了白改黑工程。
雨污水位于车行道下，通信、自来水位于道路西侧，电力位于道路东侧。
污水管为d400，混凝土管。污水管比雨水管埋的深。
改造后结构层为：4cmSMA-13+6cmAC-20C+30cm水泥稳定碎石+15cmC15水泥砼+10cm碎石垫层。
黄河西路
庆阳路
汉江西路

## Slide 10
缺陷分析
管道缺陷等级分类
检测主管245m，检测雨水连接管224m。管道内存在24处破裂，其中23处严重（3级），1处重大（4级）。

## Slide 11
设计方案
利用并保留现状雨水管网，对已破损的雨水管挖除并重建。

## Slide 12
03
北漕河路（薛冶路-建业路）
PART

## Slide 13
项目概况
北漕河路为混凝土路，两块板，
道路宽7m。建于2006年。
雨污水位于车行道下，自来水位于道路两侧，燃气、通信、电力位于道路北侧。
污水管为d600，塑料管。污水管与雨水管埋深相近。
老路结构层为：20水泥砼+18cm二灰碎石+18cm12%灰土+土基处理（20cm6%灰土）。
瀛平路
黄河西路
庆阳路
汉江西路
北漕河路
d500
d800
d800
d800
d600

## Slide 14
缺陷分析
管道缺陷等级分类
1、管道内存在35处破裂，其中26处严重，9处重大。
2、管道内存在1处接口，其中1处严重。

## Slide 15
路面状况统计与概述
根据现场踏勘情况：
1、老路混凝土路面主要病害为：断板、裂缝、井周破碎及下沉、接缝填料缺失等；
2、混凝土路面断板率DBL=6.3%，评价为中；
3、路面状况指数平均值PCI=76.4，评价为中。

## Slide 16
设计方案
利用并保留现状雨水管网，对已破损的雨水管挖除并重建。

## Slide 17
04
建业路（河海西路-阳光工业园）
PART

## Slide 18
项目区位
建业路为混凝土路，两块板。道路宽9m。道路全长约480m。建设于2004年。
雨污水位于车行道下，电力管位于道路西侧，通信位于道路东侧。
污水管为d400，塑料管。污水管与雨水管埋深相近。
老路结构层为：20水泥砼+18cm二灰碎石+18cm12%灰土+土基处理（20cm6%灰土）。
瀛平路
黄河西路
庆阳路
汉江西路
北漕河路
d500
d800
d800
d800
d600
d800

## Slide 19
缺陷分析
管道缺陷等级分类
1、管道内存在6处破裂，其中6处严重。
2、管道内存在2处接口，其中2处重大。
3、管道内存在5处障碍，其中5处重大。
5处障碍物疑似封堵

## Slide 20
路面状况统计与概述
根据现场踏勘情况：
1、老路混凝土路面主要病害为：断板、裂缝、接缝填料缺失等；
2、混凝土路面断板率DBL=11.4%，评价为次；
3、路面状况指数平均值PCI=73.5，评价为中。

## Slide 21
设计方案
利用并保留现状雨水管网，对已破损的雨水管挖除并重建。

## Slide 22
05
设计标准
PART

## Slide 23
设计方案
管道材料
  雨水口连接管采用HDPE双壁波纹管（双壁承口）；
  管径300＜d≤1200采用承插式钢筋混凝土管；
  管径d＞1200采用企口式钢筋混凝土管。
管道接口
  HDPE双壁波纹管采用双橡胶圈承插接口；
  钢筋混凝土管采用橡胶圈接口。
管道基础
  覆土深度小于4米时，钢筋混凝土管采用10cm碎石垫层+120°混凝土基础；覆土深度大于4米时，钢筋混凝土管采用10cm碎石垫层+180°混凝土基础；
  遇淤泥质土，基础下采用50cm碎石处理，钢筋混凝土管采用10cm碎石垫层+180°钢筋混凝土基础；
  槽底为粉砂土且地下水位高于槽底以下50cm时，管道施工需轻型井点降水，钢筋混凝土管采用10cm碎石垫层+180°钢筋混凝土基础。

## Slide 24
设计方案
沟槽回填
  核心区及大气检测点5km范围内，车行道下沟槽回填采用级配碎石；
  非核心区及大气检测点5km范围以外区域，车行道下沟槽回填可采用4%水泥土或6%成品灰土；
  非车行道下沟槽回填采用素土，素土为塑性指标12～20的粘土。

## Slide 25
设计方案
路面恢复方案
  1、勤奋路、建业路、北漕河路，恢复长度≥20m的路段，做法采用20cm水泥砼（抗折≥4.5MPa）+20cm水泥稳定碎石+沟槽回填；恢复长度＜20m的路段，做法采用20cm水泥砼（抗折≥4.5MPa）+20cmC30混凝土基层+沟槽回填。破损严重的路段进行换板。

## Slide 26
设计方案
路面恢复方案
  2、顺园路路面恢复做法采用： 4cmAC-13C（SBS）+6cmAC-20C（SBS）+32cm水泥稳定碎石+沟槽回填。

## Slide 27
工程概算
1、管网修复造价175.10万元，
2、道路修复造价222.61万元，
3、合计397.71万元

## Slide 28
谢谢观看
常州市京杭土木工程研究院有限公司