天立印务厂房翻建编标问题

- YPL1与3.95m梁冲突，雨棚处是否取消YPL

回复：YPL1取消，D轴交1/1~2轴处框架梁截面由原来的350x500改为350x650，配筋不变。

- 墙厚为200mm,TZ截面尺寸为240mm,是否同墙厚

回复：TZ截面改为200x300，配筋不变

- 二层柱KZ5柱大样与标注信息不一致，以哪个为准

回复：配筋按表中4c20+8c18

- 女儿墙砌体材料及砌筑砂浆，请设计确认

回复：按结构总说明中正负零以上外墙的砌体材料

- 说明二次构件混凝土强度等级为C20，结构为C25，以哪个为准

回复：以结构为准

- 建施14第4、5节点大样11.3-12.3m高为混凝土墙，结构未见节点，是否是砖砌墙,请设计确认

回复：按砖砌墙，建筑图纸同步修改

- 楼梯间地面做法是否同车间地面做法一致，楼梯间地面是否需要做固化剂，请设计确认

回复：楼梯地面为细石混凝土面层，无需固化剂。

- 电梯基坑±0以上砖墙部分是否需要考虑粉刷？

回复：电梯井内无需考虑粉刷

- 屋面轻集料混凝土找坡，容重多少，请设计明确

回复：容重≤800kg/m3

- 建筑图与结构图±0以上内外墙体材料、砌筑砂浆不一致，以哪个为准

回复：以结构为准

- 钢吊车梁图纸仅有防锈底漆，面漆做法需确认，防火涂料采用非膨胀防火型涂料，耐火极限按薄型1.5小时还是其他要求

回复：防腐涂层做法：底漆铁红C53-31红丹醇酸防锈漆一遍25~30微米、中间漆云铁醇酸防锈漆二遍50~60微米、面漆C04-42醇酸调和漆二遍40~50微米。防火涂料采用膨胀型防火型涂料，耐火极限按薄型1.5小时。