## Sheet1
1、综合布线系统
序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 工作区子系统
1 | 单口信息插座 | 86型单口面板,带防尘盖，ABS+PC材料 | 个 | 8
2 | 双口信息插座 | 86型双口面板,带防尘盖，ABS+PC材料 | 个 | 38
3 | 六类非屏蔽数据模块 | 1、RJ45 模块插座，端接方式具备90度或180度打线端接； 2、具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上； 3、接触针部分镀金50μm，可接线径22-26AWG，具有向下兼容性； 4、传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥200 次。 | 个 | 84
4 | 六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽软跳线，2米，环保PVC 1、传输带宽超过250MHZ，传输速率：1000Base-T和10GBase-T； 2、导体为24AWG的多股软跳线, 导体为7/0.18的多股软跳线； 3、内部3叉插针水晶头设计，水晶头内带线托，分离线对，保证至少1000次插接。 | 根 | 84
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、六类非屏蔽线缆，LSZH护套； 2、线缆内部采用十字隔离骨架； 3、芯线导体23AWG，导体0.57； 4、支持6次连接的100米链路。 | 米 | 8600 | 含安防系统网线
三 | 主干子系统
1 | 8芯室外单模光缆 | OS2零水峰增强型万兆单模8芯紧套中心管式铠装室外光缆 1、PE阻燃护套，E-GLASS增强，管内充以特种油膏，双面涂塑钢带铠装； 2、支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米； 3、光学特性：衰减：G652D≤0.36db/km@1310nm；≤0.32db/km@1310nm（Typical）；G652D≤0.22db/km@1550nm；≤0.20db/km@1550nm（Typical）： 宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm。 | 米 | 600 | 6#、7#楼各2根
2 | 12芯室外单模光缆 | OS2零水峰增强型万兆单模12芯紧套中心管式铠装室外光缆 1、PE阻燃护套，E-GLASS增强，管内充以特种油膏，双面涂塑钢带铠装； 2、支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米； 3、光学特性：衰减：G652D≤0.36db/km@1310nm；≤0.32db/km@1310nm（Typical）；G652D≤0.22db/km@1550nm；≤0.20db/km@1550nm（Typical）： 宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm。 | 米 | 80 | 3#楼1根
四 | 设备间子系统
1 | 42U 网络机柜 | 1、尺寸：600mm*600mm*2000mm； 2、厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm； 3、配置：带锁前后门；易卸散热型侧后门；固定板两块； 4、主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作。 | 套 | 1 | 3#楼护士站
2 | 9U 壁挂机柜 | 1、尺寸：600*450mm*502mm； 2、厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm； 3、配置：带锁前后门；易卸散热型侧后门；固定板两块； 4、主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作。 | 套 | 2 | 6#、7#楼
3 | 机柜PDU | 输入16A，输出8位万用口配电PDU | 套 | 3
4 | 电源线 | WDZ-RYY-3*4，机柜供电 | 米 | 50
5 | 24口非屏蔽六类配线架 | 六类非屏蔽配线架，1U，24口，满配六类模块 1、规格：RJ45 模块插座，端接方式具备90度或180度打线端接； 2、具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，安装后免拆卸可灵活改变颜色； 3、可接线径22-26AWG，具有向下兼容性； 4、传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥200 次。 | 套 | 8
6 | 六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽软跳线，2米，环保PVC 1、传输带宽超过250MHZ，传输速率：1000Base-T和10GBase-T； 2、导体为24AWG的多股软跳线, 导体为7/0.18的多股软跳线； 3、内部3叉插针水晶头设计，水晶头内带线托，分离线对，保证至少1000次插接。 | 根 | 170
7 | 语音跳线 | RJ45-RJ11跳线，2米，传输频率≥16MHz，插拔寿命>1000次 | 根 | 30
8 | 12口光纤配线架 | 1、配线架端口：12口；高度：1U； 2、安装方式：19 英寸机柜式安装，可直接安装于墙面； 3、安装双工 LC 可达 24 芯； 4、连接衰耗：多模 0.1dB；单模 0.2dB； 5、全钢喷塑壳体，结构牢固，美观大方，使用方便，有效防尘； 6、配套提供暗装底盒，暗装盒内设有线缆盘绕存储架，保证光纤的最小曲率 半径；不含适配器，不含尾纤。 | 台 | 3 | 3#、6#、7#楼
9 | 24口光纤配线架 | 1、配线架端口：24口；高度：1U； 2、安装方式：19 英寸机柜式安装，可直接安装于墙面； 3、安装双工 LC 可达 48 芯； 4、连接衰耗：多模 0.1dB；单模 0.2dB； 5、全钢喷塑壳体，结构牢固，美观大方，使用方便，有效防尘； 6、配套提供暗装底盒，暗装盒内设有线缆盘绕存储架，保证光纤的最小曲率 半径；不含适配器，不含尾纤。 | 台 | 1 | 机房
10 | 光纤熔接 | 定制 | 点 | 88
11 | LC熔接尾纤 | OS2 9/125µm,单模单工OS2尾纤，LC接头，1米 | 根 | 88
13 | 光纤耦合器 | LC-LC双工单模，蓝色，带耳朵，氧化锆（ZrO2）陶瓷套筒，最大插入损耗（IL）：< 0.2dB | 个 | 44
14 | LC/LC 2米双芯单模跳纤 | LC-LC单模OS2双工跳线，黄色，2米，LSZH,抗弯曲 满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2, ANSI/TIA-568.3-D, YD/T1272-2018和TIA/EIA-604 (FOCIS-3 and FOCIS-10标准规定的要求 1、G652.D OS2级别光纤，支持万兆以太网 2、最大插入损耗（IL）：< 0.2dB（LC） 3、回波损耗（RL）：>50dB（LC Single Mode） 4、提供信息产业部关于光信道的检测报告 5、提供YD/T 1272.1-2018关于光纤活动连接器LC和SC的测试报告 6、符合RoHS，REACH要求，并提供权威RoHS，REACH检测认证 | 根 | 13
15 | LC/SC 2米单芯单模跳纤 | LC-SC单模OS2双工跳线，黄色，2米，LSZH,抗弯曲 满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2, ANSI/TIA-568.3-D, YD/T1272-2018和TIA/EIA-604 (FOCIS-3 and FOCIS-10标准规定的要求 1、G652.D OS2级别光纤，支持万兆以太网 2、最大插入损耗（IL）：< 0.2dB（LC） 3、回波损耗（RL）：>50dB（LC Single Mode） 4、提供信息产业部关于光信道的检测报告 5、提供YD/T 1272.1-2018关于光纤活动连接器LC和SC的测试报告 6、符合RoHS，REACH要求，并提供权威RoHS，REACH检测认证 | 根 | 4
18 | 理线器 | 带盖板金属理线器，1U 19英寸机架或机柜安装，金属材质，黑色 可容纳大于24根跳线，线槽带过线孔 | 条 | 15
2、信息网络系统
序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 业务网
(1) | 接入层
1 | 24口千兆接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps； 2、24个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆 SFP； 3、支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN； 4、支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 5、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 7、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 | 台 | 3 | 接入医院现有核心交换机
2 | 万兆单模光模块 | 1、万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 个 | 6
二 | 安防网
(1) | 接入层
1 | 8口千兆接入POE交换机 | 1、交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps； 2、 8个 10/100/1000Base-T 以太网端口，2个千兆 SFP，支持POE+，最大功率不低于120W。 | 台 | 3 | 接入医院现有核心交换机
2 | 24口千兆接入POE交换机 | 1、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps； 2、 24个 10/100/1000BASE-T以太网端口，2个千兆 SFP； 3、其中24个口支持PoE/PoE+供电，最大功率不低于370W。 | 台 | 4
3 | 24口千兆接入交换机 | 1、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps； 2、 24个 10/100/1000BASE-T以太网端口，2个千兆 SFP。 | 台 | 1
4 | 千兆单模光模块 | 1、1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 个 | 16
三 | 电话系统
1 | 电话光端机 | 8路 | 对 | 1 | 6#楼
2 | 电话光端机 | 16路 | 对 | 1 | 7#楼
3 | 数字程控交换机 | 支持≥4路外线，≥16路内线分机 | 台 | 1 | 3#楼
3、安全技术防范系统
一 | 入侵和紧急报警系统
1 | 入侵报警管理软件 | 配套 | 套 | 1
2 | 总线报警主机 | 1、支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 2、支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 3、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 4、支持报警输入输出接口电路保护功能; 5、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 6、支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 7、支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 8、可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 9、支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 10、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 11、支持多个接警中心和报警数据上传策略; 12、支持日志查询功能; 13、支持双网口，2个有线中心; | 台 | 1
3 | 地址模块 | 支持8路防区输入扩展，支持地址拨码设置，支持最大传输距离2400m，支持总线供电，遵循MBus通讯协议 | 个 | 1
4 | 吸顶探测器 | 1、吸顶微波红外探测器，吸顶安装；安装高度2.5~3.6m，探测范围直径8米，角度360°； 2、报警延时5s；支持下视窗技术，彻底消除探测死角；脉冲计数1P/2P可选，支持防拆报警； 3、常闭无电压输出，接点容量DC28V，100mA；支持温度补偿，可确保高温环境下探测距离不衰减，抗EMI/RFI干扰； 4、抗白光等级20000Lux，探测速度0.3~3m/s； 5、供电电压DC9~16V工作电流≤35mA | 个 | 1
5 | 报警按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm | 个 | 4
6 | 吸顶探测器电源 | 12V1A | 个 | 1
7 | 室内通信总线 | WDZ-RYYP-2*1.0 | 米 | 10
8 | 探测器线 | WDZ-RYY-4*1.0 | 米 | 45
9 | 报警按钮线 | WDZ-RYY-2*1.0 | 米 | 110
二 | 视频监控系统
(1) | 摄像机
1 | 200万像素枪型摄像机 | 1、采用高性能200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出200万(1920×1080)@25fps； 2、支持H.265编码； 3、内置红外补光灯，最大红外监控距离50米； 4、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 5、支持SMART H.264和H.265编码； 6、支持POE供电方式； 7、支持IP67防护等级。 | 台 | 104
2 | 200万像素室内半球摄像机 | 1、采用高性能200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出200万(1920×1080)@25fps； 2、支持H.265编码； 3、内置红外补光灯，最大红外监控距离50米； 4、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 5、支持SMART H.264和H.265编码； 6、支持POE供电方式； 7、支持IP67防护等级。 | 台 | 5
3 | 电梯专用半球型摄像机 | 1、采用高性能200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出200万(1920×1080)@30fps； 2、内置红外补光灯，最大红外监控距离50米； 3、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 4、支持ROI，SMART H.264和H.265编码； 5、内置MIC； 6、支持DC12V供电方式； 7、支持IP67防护等级。 | 台 | 1
(2) | 摄像机配件
1 | 枪型摄像机支架 | 壁装支架 | 套 | 104
2 | 拾音器 | 1、拾音范围：1-150平方米； 2、灵敏度：-38dB； 3、信噪比：85dB（1米40dB音源SPL）52dB(10米40dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa； 4、指向特性：全指向性； 5、动态范围：106dB(1KHz at Max dB SPL)； 6、工作电压：直流稳压电源DC 12V（9V-18V）；功耗：0.7W 7、连接方式：3条引线：（电源、音频、公共地）； | 只 | 6
3 | 无线网桥 | 1、设备业务端口：1×WAN口:100Mbps RJ-45(非标24V PoE IN)、1×LAN口:100Mbps RJ-45； 2、外置PoE电源模块端口参数：1×LAN口:100Mbps RJ-45(非标24V PoE OUT)、1×LAN口:100Mbps RJ-45、DC IN:12 V； 3、支持数码显示屏，可显示工作模式和信道等信息，不使用电脑也可轻松调试； 4、无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； 5、推荐视频路数：1-2路200W像素4M码流IPC/1-2路400W像素4M码流IPC； 6、无线空口速率：300Mbps； 7、工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； 8、工作温度：-20℃～+55℃； | 台 | 1
(3) | 数据存储
1 | 64路硬盘录像机 | 1、 3U标准机架式； 2、 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源； 3、 16盘位，可满配10T硬盘；； 4、 2个千兆网口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口； 5、报警IO：16进8出； 6、支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘； 7、输入带宽：320M； 8、 64路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码。 | 台 | 2
2 | 监控级硬盘 | 10TB，监控级，7200RPM；256M；SATA | 块 | 25 | 存储90天
(4) | 显示设备
1 | 显示器 | 28寸，4K | 台 | 2 | 护士站显示器和硬盘录像机直连
2 | HDMI线 | 10米 | 根 | 1
3 | HDMI线 | 15米 | 根 | 1
(5) | UPS
1 | 10KVA UPS主机 | 10KVA单进单出 工频机 1、纯在线式双变换，采用先进的DSP数字控制技术 2、UPS系统在下述环境中应能100%带载，并持续工作：工作温度：0～40℃；相对湿度：0～95%，无冷凝 3、输入电源指标：电压范围165～275Vac；频率范围45～66 Hz（软件可调）依据电网频率自动选择同步范围；相制：单相三线； 4、UPS输出电压： 220V±1%； 5、UPS输出频率： 50/60HZ±0.5%（自由振荡）； 6、UPS输出功率因素0.8/0.9；7、峰值因素：>3：1；8、波形：正弦波，线性负载THD＜3%； 9、过载能力：110%-129%全载维持10min；130%-150%维持60秒； 10、整机效率：>90%； 11、面板显示：LED显示工作状态和故障指示，LCD显示三相输入电压、输入频率、三相输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等； 12、直流电压：192V； 13、噪音（距离设备1米处）：<58dBa； 14、市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0； 15、提供RS232/RS485接口可选，支持电源监控软件；可选配SNMP选件进行网络监控； | 台 | 1
2 | 电池 | 12V/100AH免维护铅酸蓄电池 | 节 | 16 | 后备1小时
3 | 电池机柜 | A16 | 套 | 1
4 | 承重底座 | UPS主机及电池柜承重底座，角钢焊接 | 套 | 1
5 | UPS输出配电箱 | 配电柜，含电表、柜体、配电空开、防浪涌保护器、导轨等。 | 套 | 1
6 | UPS输入输出电缆 | ZR-YJV-3*25，含电缆头制安 | 米 | 20
三 | 出入口控制系统
1 | 门禁管理软件 | 配套 | 套 | 1
2 | 发卡器 | 1、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 2、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 3、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 4、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 5、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 6、尺寸：122mm*125mm*138mm | 台 | 1
3 | 感应白卡 | 卡片类型：mifare卡 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 张 | 50
4 | 网络型四门控制器 | 处理器：32位处理器 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 | 台 | 4
5 | 读卡器 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 | 台 | 4
6 | 防暴型读卡器 | 锌合金面板材质，有效防止人为破坏，背光金属键盘，每次按键发出发出滴答声或哔哔声 采用8位高速处理器，满足使用所需 分别支持卡、密码、卡+密码的开门模式，操作简便 非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号 读卡频率13.56MHz 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议 韦根接口支持国际标准W34(默认)/W26（可配置）（其它韦根协议可定制） 支持在线升级 带蜂鸣器和指示灯提示功能 具备防雷防静电防短接功能 内置看门狗程序，能够监控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。 支持防拆报警 所有连接端口均具备过流和过压保护 防暴等级：IK08，安全保护等级高 工作温度：-10°C~+55°C， 工作湿度：≤95% 支持86盒安装、明装 | 台 | 12
7 | 单体磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 套 | 3
8 | 双体磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 套 | 6
9 | 磁力锁支架 | 单/双门磁力锁支架 选用材料：高强铝合金，表面喷沙。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.77kg | 套 | 15
10 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 只 | 4
11 | 读卡器线 | WDZ-RYY-4*1.0 | 米 | 800
12 | 磁力锁线 | WDZ-RYY-4*1.0 | 米 | 450
13 | 出门按钮线 | WDZ-RYY-2*1.0 | 米 | 300
4、公共广播系统
(1) | 3#楼一层病区
1 | 合并式功放 | 1.内置蓝牙模块，MP3解码播放器与FM收音机播放器； 2.设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出，定压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率≥60W； 3.输出频响范围为100~16KHz； 4.每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节； 5.话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号； | 台 | 1
2 | 话筒 | 1.换能方式:永久极性电容收音头 2.指向性：单指向性； 3.信噪比:65db 4.频率响应：20-18Khz； 5.输出阻抗：75Ω欧姆； 6.灵敏度：-40db | 台 | 1
3 | 吸顶扬声器 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 3/6W 3.频响 ： 110～15KHZ | 只 | 5
(2) | 3#楼二层病区
1 | 合并式功放 | 1.内置蓝牙模块，MP3解码播放器与FM收音机播放器； 2.设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出，定压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率≥60W； 3.输出频响范围为100~16KHz； 4.每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节； 5.话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号； | 台 | 1
2 | 话筒 | 1.换能方式:永久极性电容收音头 2.指向性：单指向性； 3.信噪比:65db 4.频率响应：20-18Khz； 5.输出阻抗：75Ω欧姆； 6.灵敏度：-40db | 台 | 1
3 | 吸顶扬声器 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 3/6W 3.频响 ： 110～15KHZ | 只 | 5
5、智能照明系统
(1) | 3#楼一层病区
1 | 开关驱动器 | 1、标准35mm导轨安装，本地液晶显示，支持≥16回路控制; 2、自带电源，支持≥2个面板、2个传感器; 3、支持上电/掉电后状态设置; 4、支持MODBUS-RTU通讯:2DI/200接口，支持火报等系统的联动: 5、支持用户自主设置定时任务(含天文时钟)，最多可设≥30条; 6、支持≥600条开关记录、≥10条开关机记录、≥12条DID0记录: 7、支持统计通道分合次数以及闭合时间: 8、支持设置≥15个场景功能; 9、支持过零触发功能;电流、电压、电能检测功能。 | 只 | 2
2 | IP协议转换器 | 支持与智能面板，传感器、触摸屏、开关驱动器连接，将数据上传至智能照明上位机软件，实现集中控制。 | 只 | 1
3 | 智能照明控制软件 | 支持单控、组控、箱控、定时、场景传感器使能功能 | 套 | 1
(2) | 3#楼二层病区
1 | 开关驱动器 | 1、标准35mm导轨安装，本地液晶显示，支持≥16回路控制; 2、自带电源，支持≥2个面板、2个传感器; 3、支持上电/掉电后状态设置; 4、支持MODBUS-RTU通讯:2DI/200接口，支持火报等系统的联动: 5、支持用户自主设置定时任务(含天文时钟)，最多可设≥30条; 6、支持≥600条开关记录、≥10条开关机记录、≥12条DID0记录: 7、支持统计通道分合次数以及闭合时间: 8、支持设置≥15个场景功能; 9、支持过零触发功能;电流、电压、电能检测功能。 | 只 | 2
2 | IP协议转换器 | 支持与智能面板，传感器、触摸屏、开关驱动器连接，将数据上传至智能照明上位机软件，实现集中控制。 | 只 | 1
3 | 智能照明控制软件 | 支持单控、组控、箱控、定时、场景传感器使能功能 | 套 | 1
6、护理呼应系统
1 | 设备拆装 | 将医院现有病房内的护理呼应设备，移至1#、2#楼病房内继续使用。 | 项 | 1
7、管网
(1) | 室内管路
1 | 室内穿线管 | PVC20，含开槽修补 | 米 | 800
2 | 室内穿线管 | PVC20，含开槽修补 | 米 | 200
3 | 室内穿线管 | PVC50，含开槽修补 | 米 | 70
(2) | 室内桥架
1 | 桥架 | 100*100mm，涂塑，壁厚1.0mm | 米 | 140
2 | 桥架 | 200*100mm，涂塑，壁厚1.0mm | 米 | 10