2025年新北区手提式灭火器产品质量

监督抽查分析报告

一、总体情况

2025年常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局委托斯坦德检测集团股份有限公司对手提式灭火器开展定期监督抽查。本次监督抽查对象为销售手提式灭火器的实体店，检测依据为：GB 4351-2023《手提式灭火器》标准。本次共抽检5批次，涉及楚江荆等多个品牌，合格5批次，未发现不合格产品，不合格发现率0%。

# 二、综合分析

（一）产品质量抽查结果分析

产品检验标准为GB 4351-2023《手提式灭火器》标准，经检验，5批次全部合格，未发现不合格产品。

表1 检验项目分析表

| 产品类别 | 检验检测项目 |  | 批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手提式灭火器 | 充装误差 |  | 5 | 5 | 0 | 100.0 |
|  | 20℃时喷射性能 | 有效喷射时间 | 5 | 5 | 0 | 100.0 |
|  |  | 喷射滞后时间 |  |  |  |  |
|  |  | 喷射剩余率 |  |  |  |  |
|  |  | 喷射距离 |  |  |  |  |
|  | 瓶体爆破性能 |  | 5 | 5 | 0 | 100.0 |
|  | 瓶体水压试验 |  | 5 | 5 | 0 | 100.0 |
|  | 第一主要组分含量 |  | 5 | 5 | 0 | 100.0 |

## （二）重点检测项目分析

（1）充装误差

手提式灭火器充装误差检测旨在确保灭火剂装填量精确，直接影响其设计的灭火能力。不合格主因在于生产企业工艺控制不严、为降低成本刻意少装或多装，以及出厂检验缺失。

手提式灭火器充装误差不合格存在严重安全隐患。充装过量则会使灭火器筒体内压异常升高，大幅增加在高温或撞击下发生爆炸的风险，不仅使产品失效，更会危及使用者的生命安全。

（2）20℃时喷射性能

灭火器20℃喷射性能检测是评估其在常温标准工况下，能否有效、稳定地完成灭火剂释放的核心技术指标，直接决定了其初期灭火的可靠性。

若该项检测不合格，意味着灭火器在实际使用中可能出现喷射时间过短、射程不足、药剂断续或无法完全喷出等严重问题。这将直接导致在火灾初起的关键阶段，无法有效覆盖火源、中断燃烧链，从而贻误最佳灭火时机，致使火势失控扩大，极大地增加生命财产损失风险，使灭火器形同虚设。

（3）瓶体爆破性能

灭火器瓶体爆破性能检测是评估其压力容器结构强度与安全裕度的关键项目，通过超压破坏试验，验证其在极端情况下抵御压力急剧升高的能力，确保使用安全。

若该项检测不合格，意味着灭火器瓶体在内部压力异常升高时可能发生爆裂，而非按规定泄压。一旦发生，爆裂的金属碎片会高速飞散，极易造成严重人身伤害甚至死亡，并可能引发次生灾害，存在极其严重的安全隐患。

（4）瓶体水压试验

灭火器瓶体水压试验检测是模拟其在长期服役期间可能经受的最高工作压力甚至超压工况，是评估压力容器本体结构完整性、强度和密封可靠性的核心验证试验，直接关乎产品的本质安全。

若水压试验不合格，意味着瓶体在压力作用下发生明显变形、渗漏甚至破裂。这表明其材料强度、焊接质量或壁厚不达标，存在先天性缺陷。在实际使用中，这类灭火器可能在正常压力下就发生泄漏失效，或在高温、碰撞等情况下因承压能力不足而突然爆裂，引发灾难性的人身伤害事故。

- 第一主要组分含量

灭火器第一主要组分含量检测是验证其灭火药剂有效核心成分是否达到设计浓度的关键项目，该成分的含量直接决定了灭火器的灭火效能等级和灭火类型覆盖能力。

若该项检测不合格，表明灭火药剂中起主要灭火作用的有效成分含量不足。这将导致灭火器在实际使用中灭火能力严重下降，无法在标准时间内扑灭规定级别的火源，极易造成初期火灾扑救失败，导致火势迅速扩大，严重威胁使用者的生命安全与财产安全，使灭火器形同虚设。

- 三、消费建议

1.注意识别身份标志，购买合规产品。请在正规渠道购买，并仔细检查灭火器是否贴有“S”消防产品身份信息标志，通过手机扫描二维码可核对生产厂家、产品型号及流向信息。切勿购买无此标志或信息无法验证的产品，以确保其来源合法、质量可靠。

2.根据使用场景，选择正确的灭火剂类型。家庭建议选购适用于扑灭油、电、固体物质火灾的ABC类干粉灭火器。请留意瓶体贴装的标签，确认其灭火级别和类型符合您的预期需求，避免在紧急情况下选错类型导致灭火失效。

3.关注细节质量并定期检查维护。购买时查看压力指针是否在绿区、保险销是否完好无锈蚀。日常应将灭火器置于干燥通风且便于取用的位置，并定期观察压力表状态，确保其在有效期内且处于正常待用状态。