## 封-1 封面【南街头排口截流项目】1.1
南街头排口截流项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | 常州市新北区孟河镇人民政府
（单位盖章）
造价咨询人： | 江苏中和信工程咨询有限公司
（单位盖章）
2026年04月07日

## 扉-1 扉页【南街头排口截流项目】1.2
| 南街头排口截流项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 常州市新北区孟河镇人民政府 | 造价咨询人: | 江苏中和信工程咨询有限公司
| （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: | 1 | 法定代表人 或其授权人: | 陆夕坤
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人: | 李梅 | 复 核 人: | 兰衍亮
| （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: | 2026年04月06日 | 复 核 时 间: | 2026年04月07日

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价2.1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第1页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
0401 土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合考虑,含挖灰土、淤泥质土、含零星碎砖、零星碎石等综合考虑 2、挖土方式：自行考虑，含清表、含人工清底修坡、场内堆土、短驳、清扫等所有内容 3、支护方式：（若有）支护另行计算；影响挖土综合考虑 4、工作面：放坡及工作面并入工程量中，详见编制说明 | m3 | 118.26
2 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：土壤类别综合考虑，含淤泥质土、零星碎砖、碎石等综合考虑 2、挖土方式：开挖方式自行考虑，含人工清底修坡、场内堆土、场内运输、清扫等综合考虑 3、支护方式：（若有）支护另行计算；影响挖土综合考虑 4、放坡及工作面详见编制说明 | m3 | 214.96
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第2页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
3 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1、挖淤泥 2、含翻晒、场内运输等综合考虑 3、暂估项 | m3 | 100
4 | 040201007001 | 抛石挤淤 | 1、材料品种、规格：块石 2、暂估项 | m3 | 30
5 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：压实度满足要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：场内运输综合考虑 | m3 | 221.92
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除物、余土、不可利用物等挖、运、处置、城管部门的手续费等所有费用 | m3 | 177.32
分部小计
0410 拆除工程
7 | 041001008001 | 拆除混凝土、砖石等 | 1、结构形式：拆除混凝土路面、水稳、沥青、钢筋混凝土结构、砖石、碎石、道路 侧平石及后靠背二灰结石等 2、内容：含拆除、破除、锯缝、场内归堆、清扫、短驳等所有内容（不含弃运） 3、采用机械或人工等自行考虑 | m3 | 65.0
分部小计
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第3页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
0402 道路工程
8 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格：碎石 2、厚度：10cm 3、规格：满足设计要求 4、原地面压实、回填碎石、碎石及碎石底压实度满足要求 | m2 | 200
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、水泥砼路面混凝土设计弯拉强度fcm≥4.5MPa；水泥砼路面抗滑标准:构造深度TD:0.50~0.90mm 2、厚度：20cm 3、含伸缩缝、拉毛、养生等所有内容 | m2 | 200
10 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1、材料品种规格：无碱玻璃纤维；GA1x1型,网格尺寸为19×19mm；极限抗拉强度(双向)≥50kN/m;极限伸长率≤4%;热老化后断裂强度:经170℃,1h热处理后,经向和纬向拉伸断裂强度不小于原强度的90% 2、搭接：按图示尺寸计量，错开搭接的工程量在单价中考虑 | m2 | 40.8
分部小计
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第4页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
0405 管网工程
11 | 040501003001 | 铸铁管 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂垫层+180°砂基础（中粗砂） 2、材质及规格：污水用球墨铸铁管DN300,压力等级C30 3、参考图集：参见苏S01-2021 P22页 4、接口：胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、防腐：出厂防腐，详见设计 | m | 9
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第5页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂垫层+360°砂基础，砂回填至管顶20cm（中粗砂） 2、材质及规格：PEΦ160；PE100,SDR17,1.0Mpa 3、连接形式：热熔连接 4、管件：PEDN150×45° 弯头2个、PEDN150×22.5°弯头2个 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、参见苏S01-2021 | m | 60
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第6页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、跌水井φ1250 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层+20cm厚C30基础+C30流槽 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆MU20砖 4、勾缝、抹面要求：M10防水砂浆 5、盖板材质、规格：含井室钢筋混凝土盖板 6、踏步材质、规格：塑钢爬梯 7、 ：含钢筋、模板、防坠落装置等所有内容（不含井框、盖） 8、参见图集20S515/251 | 座 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第7页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、类别：1200x1100钢筋混凝土污水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层+25cmC30、S6底板 3、混凝土强度等级：C30、S6 4、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板、预制混凝土井筒 5、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 6、踏步材质、规格：塑钢爬梯 7、防坠落装置，满足设计要求；含钢筋、模板等 8、井深（底板上表面到井盖下表面）：3.5m 9、参见图集20S515/43 | 座 | 1
15 | 040504005001 | 预制混凝土井筒 | 1、井筒规格：预制混凝土检查井井筒增减0.36m 2、踏步规格：塑钢爬梯 | m | 0.36
16 | 040602001001 | 人工格网 | 1、位置：W2检查井内 2、材质：不锈钢 3、规格：400*400 4、参见图集：90S321-5;距5mm*5mm,附导轨 | 套 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第8页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 040402016001 | 井框、盖 | 1、材质：球墨铸铁 2、规格尺寸：D700 3、强度等级：承压等级D400型(球墨)铸铁框盖,采用内置式井盖并带有自锁装置,侧向橡胶圈 | 套 | 1
18 | 040402016002 | 井框、盖 | 1、材质：球墨铸铁井框加钢纤维混凝土井盖(C25O)(侧向橡胶圈);钢纤维混凝土井盖采用3mm不锈钢包边 2、规格尺寸：D700 | m | 1
19 | 040501016002 | 砌筑涵管 | 1、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20 2、勾缝、抹面要求：抹灰 3、防渗、防水要求：满足现场要求 | m3 | 6.24
20 | 040501017001 | 混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20 2、混凝土包封 3、含模板 | m3 | 7
21 | 040204006002 | 检查井井周加固 | 1、井周加固 2、含加固钢筋、井周灰土，详见加固大样图，不含道路部分的砼等 3、含弹性涂料等所有内容 | 座 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第9页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
0406 水处理工程---截流泵站、计量井--土建
22 | 040305001002 | 垫层 | 1、材料品种、规格：碎石垫层 2、厚度：20cm | m3 | 4.84
23 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C20 2、位置：截流泵站 | m3 | 2.42
24 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1、截流泵混凝土基础 2、混凝土强度等级：C30 3、防水、抗渗要求：P6，可掺入微膨胀剂，掺入量现场经过砼配合比确定 4、含模板 | m3 | 8.19
25 | 040601010001 | 混凝土池盖板 | 1、混凝土强度等级：C30 2、内容：井盖制作、安装，含装配式螺栓、吊环、模板等 3、钢筋另计 | m3 | 2.13
26 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁、隔墙 | 1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：P6，可掺入微膨胀剂，掺入量现场经过砼配合比确定 3、含模板、塑钢爬梯等 4、钢筋另计 | m3 | 16.03
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第10页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
27 | 040402018001 | 施工缝 | 1、类别：施工缝、止水带 2、材料品种、规格：橡胶止水 3、工艺要求：凿毛、清除浮渣、界面剂或水泥砂浆等，详见设计 | m | 16
28 | 040601009001 | 现浇混凝土池梁 | 1、混凝土强度等级：C30 2、含模板 3、钢筋另计 | m3 | 0.53
29 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：满足设计要求 2、钢筋规格：综合考虑 | t | 4.911
30 | 040504002002 | 混凝土井 | 1、计量井 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层 3、混凝土强度等级：C30 4、盖板材质、规格：钢筋混凝土盖板 5、踏步材质、规格：塑钢爬梯 6、详见图纸 | 座 | 1
31 | 040503001002 | 砌筑支墩 | 1、砌筑材料、规格、强度等级：MU20砖砌体、含抹灰 | m3 | 0.5
分部小计
0406 水处理工程--设备、安装
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第11页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
32 | 040501002002 | 钢管 | 1、种类：焊接钢管 2、材质及规格：D159×6 L=1300mm；L=1000mm 3、除锈：钢材出厂除锈后，现场除锈方式自行考虑，满足设计要求等级 4、内防腐：内防腐：底漆二道,环氧树脂漆二道,干膜厚度不小于250um。涂料、防腐层做法及验收参见《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000) 5、埋地管外防腐：埋地管采用环氧煤沥青四油一布防腐,厚度不小于0.4mm | m | 1.8
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第12页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
33 | 040501002001 | 钢管 | 1、种类：焊接钢管 2、材质及规格：D159×6 L=1300mm；L=1000mm 3、除锈：钢材出厂除锈后，现场除锈方式自行考虑，满足设计要求等级 4、内防腐：内防腐：底漆二道,环氧树脂漆二道,干膜厚度不小于250um。涂料、防腐层做法及验收参见《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000) 5、裸露管道外防腐：采用氯化橡胶防腐,做法为底漆、中间层漆、面漆各两道。涂料、做法及验收参见《氯化橡胶防腐涂料》(GB/T 25263-2010) 6、管道及管件支架、抱箍综合考虑 | m | 7.4
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第13页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
34 | 040502008002 | 套管制作、安装 | 1、形式、材质及规格：刚性防水套管DN150制作及安装 2、位置：计量井内 3、含封堵、密封等所有内容 | 个 | 2
35 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1、种类：偏心异径管 2、材质及规格：钢制Q235-A；D100×150 3、见02S403 | 个 | 2
36 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | 1、种类：90°弯头 2、材质及规格：钢制；DN150 3、含防腐；见02S403 | 个 | 4
37 | 040502008001 | 套管制作、安装 | 1、形式、材质及规格：柔性防水套管(A型) 2、DN150 L=300mm 3、含密封圈等配件所有内容 4、07MS101-5/5 | 个 | 4
38 | 040502011001 | 波纹补偿器 | 1、规格：不锈钢；DN150 2、1.0MPa 4波 | 个 | 2
39 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | 1、种类：钢制等径三通 2、材质及规格：DN150×100 3、含防腐等所有内容 4、见02S403 | 个 | 2
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第14页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
40 | 040502007001 | 盲堵板制作、安装 | 1、材质及规格：钢制盲法兰盘DN150 2、含防腐、螺栓等所有内容 | 个 | 2
41 | 040502005001 | 阀门 | 1、种类：橡胶瓣止回阀 2、材质及规格：DN150 3、含自带及配套法兰、螺栓、垫片、含防腐刷漆等所有内容 4、试验要求：满足现场要求 | 个 | 2
42 | 040502005002 | 阀门 | 1、种类：弹性座封闸阀 2、材质及规格：铸铁DN150 3、连接形式：1.0MPa,Z45T-10 4、含防腐刷漆、法兰、垫片、螺栓等所有内容 5、试验要求：满足现场要求 | 个 | 2
43 | 040602001003 | 人工格网 | 1、位置：W2检查井内 2、材质：不锈钢 3、规格：900*1100 4、参见图集：90S321-5;距5mm*5mm,附导轨 | 套 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第15页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
44 | 030109001001 | 泵 | 1、名称：潜水排污泵，含配套自带防水电缆等附件 2、规格：Q=50m3 /h,H=4.2~5.7m；参考功率N=5.5KW 一用一备,耦合式安装,泵叶轮为单通道,带刀头 3、能效等级满足现行规范要求 4、防水电缆就近接入AC控制柜，单台长度综合考虑100m以内 | 台 | 2
45 | 030601005001 | 浮球液位开关 | 1、名称：截流泵站内所有浮球、控制器等 2、规格：自带防水电缆长度15m ，带安装附件 3、调试 | 项 | 1
46 | 030503006001 | 液位计 | 1、类别：超声波液位计 2、规格：量程0-6m,一体式,IP65 3、带安装附件，含调试等所有内容 4、详见电气图 | 支 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第16页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
47 | 030503006002 | 流量计 | 1、类别：分离式电磁流量计 2、4-20mA,RS485累计流量 3、附件：带安装附件和仪表箱、自带电缆,立柱安装 4、功能：转换器LCD显示,内衬氯丁橡胶,防护等级IP67;电极 1Cr18Ni9Ti316(耐酸钢),精度等级0.3级。其他参数详见电气图 5、规格：DN150 6、含调试等所有内容 | 套 | 1
48 | 030605005001 | 雨量计 | 1、名称：在线雨量计 2、型号：4-20mA 3、带安装附件，含调试等所有内容 | 套 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第17页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
49 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1、名称：计量柜 2、型号：IP65,WF2 3、规格：配置不详，以供电局要求为准 4、配电柜主材暂估15000元/套 5、结算可按供电局发票合同等，如非供电局供货可按组价定价 6、基础形式、材质、规格：10#槽钢（刷漆）基础、混凝土基础、电箱接地等 | 台 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第18页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
50 | 040801010002 | 控制柜 | 1、名称：控制柜AC 2、元器件：多功能表、水泵保护器、浪涌、电动阀门控制等，详见图纸 3、规格：柜材质为不锈钢304,尺寸根据厂家深化调整 4、材质等：AC防护等级不低于IP55,304,WF2,带防雨罩、并有智能除湿装置MTS-8060S等所有内容 5、基础形式、材质、规格：混凝土基础、配10号槽钢底座、接地等 6、接线端子材质、规格：端子板、外部接线等 7、详见设计图纸 | 套 | 1
51 | 040806002001 | 接地 | 1、名称：接地 2、利用混凝土钢筋接地，预埋接地端子、敷设热镀锌扁钢-40*4 3、包含挖填土、刷漆、调试等所有内容 | 项 | 1
52 | 030404032001 | 等电位箱 | 1、名称：总等电位；紫铜-50x4 | 台 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第19页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
53 | 040205020002 | 监控摄像机立杆 | 1、类型：监控立杆3m高 2、形式：热镀锌钢管（喷黑漆）、高度3m、下杆直径114mm、上杆直径76mm,含基础400*400*600mm等安装附件。 3、内容：含挖填土、基础、模板、钢筋、立杆、刷漆、接地等所有内容 | 根 | 1
54 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1、类型：室外枪机 2、规格、型号：含配套箱及附件（含箱内开关等元器件）、避雷器、支架、调试等所有内容 3、供电方式：结合设计图纸，综合考虑 4、参数：详见设计图纸，含深化设计等内容 5、自行考虑报价，结算不调整 | 台 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第20页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
55 | 030507013001 | 录像设备 | 1、名称：监控配套硬盘录像机、含存储盘 2、参数：详见图纸 3、存储容量、格式：满足项目要求为准 4、含深化、优化设计、调试等所有内容 | 套 | 1
56 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称：5口交换机（POE） 2、含调试 | 套 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第21页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
57 | 040801010003 | PLC系统 | 1、名称：PLC柜及PLC系统设备、配置等所有内容 2、规格：IP55；屏柜材质为不锈钢304,,屏前双层门,外门分上下两扇 3、柜门尺寸：根据厂家深化配置 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢（刷漆）基础、混凝土基础、接地等 5、元器件、设备等：直流电源、CPU模块、配套机架、浪涌、风扇、除湿、线槽、触摸屏、网关、交换机、包括跳线、网线、RJ45接头、阀门控制等等，含深化调整等所有内容综合考虑 6、单机调试、接入系统调试 7、按项包干，结算不调整 | 项 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第22页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
58 | 030506008001 | 智能化系统 | 1、整个智能化系统（含监控）的调试、接入、含软件、含深化等所有内容 2、功能： 数据体系构建 (1)泵站数据库建设；(2)泵站运行数据库建设；(3)基础空间数据服务建设：针对泵站管理工作要求,提供基于常州市新北区孟河镇基础地理信息空间数据服务,以保障日常管理工作的开展 3、根据现场要求，厂家深化调整，按项包干，结算不调整 | 项 | 1
59 | 040101002002 | 挖土方 | 1、电气土方 2、土壤类别：土壤类别综合考虑，人工挖土 | m3 | 50
60 | 040103001002 | 回填方 | 1、电气管沟土方 2、土壤类别综合考虑，人工回填土 | m3 | 50
61 | 030411001004 | 配管 | 1、材质：SC50 2、配置形式：综合考虑 | m | 100
62 | 030411001002 | 配管 | 1、规格：SC25 2、配置形式：埋地敷设、接地等所有内容（不含挖填土） | m | 150
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第23页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
63 | 030411001003 | 配管 | 1、材质：SC25 2、配置形式：沿墙暗敷设 3、含刨沟、砂浆恢复、接地等所有内容 | m | 30
64 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：金属软管 2、材质：SS304φ32 | m | 20
65 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、型号：YJV-1-5x6 | m | 105
66 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、型号：KVV-3x2.5 | m | 35
67 | 030408002002 | 控制电缆 | 1、型号：KVVP-2x1.5 | m | 40
68 | 030408002003 | 控制电缆 | 1、型号：KVVP-4x1.5 | m | 20
69 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：六类网线 | m | 100
70 | 040803005001 | 控制电缆头 | 1、规格：6芯以内（单根控制电缆1处算1个电缆头） | 个 | 6
71 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆终端头 | 个 | 2
分部小计
分部分项合计
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第24页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 041104003001 | 施工护栏 | 1、护栏类型：彩钢板围挡,高度需满足现场施工需要（含横管、竖管、支撑及基础等所有费用）,设置夜间警示灯、贴反光膜、标语等,满足相应规范、文件要求;含施工围挡搭拆费,围挡周转摊销使用投标人自行考虑 2、现场若非封闭施工采用移动水马、玻璃钢护栏、警戒线等不计量计价，在工程总投标报价中考虑。 | m2 | 200
2 | 010202006001 | 钢板桩 | 1、地层情况：地质土壤类别综合考虑 2、桩长：12M内综合考虑 3、其他：含打、拔钢板桩、场内运输等所有内容 4、该项内容、工程量为暂估 | t | 152.733
3 | 04B001 | 钢板桩使用费 | 1、钢板桩租用使用费 2、该项内容、工程量为暂估 | t.天 | 2317.25
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第25页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
4 | 041107002001 | 轻型井点降水安拆 | 1、降排水管规格：综合考虑；最合理降水方案由建设方、监理等审批后施工、计量 2、含钻孔、安装、拔管、灌砂、场内运输等所有内容 3、计量规则：轻型井点单个井点降水系统50根为一套，每大于50根另计一套，单个系统累计根数不足一套者作一套计算 4、暂估项 | 套 | 2
5 | 041107002002 | 轻型井点降水设备使用费 | 1、降排水管规格：综合考虑配置；最合理降水方案由建设方、监理等审批后施工、计量 2、暂估项 | 套·天 | 60
6 | 041301002001 | 管堵砌筑 | 1、封堵方式自行考虑，含气囊封堵、砖砌封堵、防毒面具等所有内容，综合考虑 | 处 | 3
7 | 041107002003 | 排水 | 1、沟槽、管涵处排水 | 项 | 1
8 | 04B002 | 排水管检测 | 机器人检测、出报告等 | m | 83
9 | 041101005001 | 井字架 | 1、井深：超过1.5米计量，脚手架形式自行考虑 | 座 | 5
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第26页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 041104001001 | 便道 | 1、花纹钢板铺设（施工便道自行考虑不另外计量，该便道根据建设方要求铺设满足行人等通行等要求） | 吨.天 | 100
11 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【南街头排口2.2
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南街头排口截流项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 40128.01
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计 |  | 40128.01
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 表-12-1 暂列金额明细表【南街头排口截流项2.3
暂列金额明细表
工程名称：南街头排口截流项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 40128.01
合 计 |  |  | 40128.01
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 表-13 规费、税金项目计价表【南街头排口截流2.4
规费、税金项目计价表
工程名称：南街头排口截流项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.000
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.340
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：